胜利油田石油开发中心有限公司

新滩联合站大罐密闭治理提升工程

安全预评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

2023年8月3日

胜利油田石油开发中心有限公司

新滩联合站大罐密闭治理提升工程

安全预评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：安风菊

评价项目负责人：杨志刚

报告完成日期：2023年8月3日

- 前  言

为响应国家及集团公司的环保要求，建设绿色企业，从源头减少NOx、VOCs排放，胜利油田石油开发中心有限公司（以下简称石油开发中心）拟对新滩联合站储油罐进行密闭治理，新建1000m³/d大罐抽气装置、120m³/h天然气干燥器各1台，对站内7、8号注水泵进行降噪治理，配套改造工艺流程一级电力、自控系统等。工程投资控制在670.75万元以内。

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号修正）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监局令〔2010〕36号发布，安监局令〔2015〕77号、应急部公告〔2018〕12号修正）等规定的要求，为实现建设项目的本质安全和生产、经济的同步增长，石油开发中心委托我公司对本工程进行安全预评价。

我公司接到委托后，成立了评价项目组，按照《安全预评价导则》（AQ8002-2007）和《石油天然气行业建设项目（工程）安全预评价报告编写细则》（SY/T6607-2019）的要求，进行了资料与标准收集、现场调研、工程分析、危险与有害因素分析、评价，并在此基础上提出了安全对策措施建议，最后编制完成了本工程安全预评价报告。

此次安全评价工作，自始至终都得到了石油开发中心领导和员工的大力支持和配合，在此表示衷心的感谢！

评价项目组

2023年8月

目  录

1  总则	1

1.1  评价目的	1

1.2  评价依据	1

1.3  评价范围	7

1.4  评价程序	7

2  工程概况	9

2.1 工程基本情况	9

2.2 建设及生产管理单位简介	9

2.3 自然环境概况	9

2.4 改造方案	11

2.5 安全管理	20

3 主要危险、有害因素分析	26

3.1 主要物质危险、有害特性分析	26

3.2 施工过程危险有害因素分析	28

3.3 生产运行过程中的危险有害因素分析	31

3.4 主要设备的危险有害因素分析	33

3.5 环境因素分析	35

3.5 重大危险源辨识	37

3.6 主要危险、有害因素分析结论	37

4  评价单元划分及评价方法选择	39

4.1 评价单元划分	39

4.2 评价方法选择	39

5  安全评价	43

5.1 施工作业单元	43

5.2  生产工艺设施单元	45

5.3  公辅工程单元	51

5.4 安全管理单元	53

6  典型事故案例	57

6.1  自我保护意识差 半截拇指作代价	57

6.2  本工程借鉴	57

7  安全对策措施及建议	59

7.1本次评价提出的安全技术措施	59

7.2  本次评价提出的安全管理建议	60

8  评价结论	64

8.1  安全评价结果	64

8.2  安全评价结论	65

附表1  原油的物质特性及危险性分析表	66

附表2  天然气的物质特性及危险性分析表	67

附件1  可行性报告批复	68

附件2  原油伴生气物性分析	70

附件3 专家评审意见	72

附件4 报告修改说明	74

# 1  总则

## 1.1  评价目的

（1）贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保建设项目中的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，保证项目建成后在安全方面符合国家有关法律法规和技术标准的要求。

（2）通过对新滩联合站大罐密闭治理提升工程的环境条件、地理位置、物料特性、设备设施等进行调研、分析，辨识分析建设项目、生产经营活动潜在的危险、有害因素。

（3）通过本次安全预评价，针对主要危险、有害因素，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，以利于提高项目的本质安全化水平，避免和减少生产安全事故危害的发生。

（4）为建设单位安全管理的系统化、标准化和科学化提供依据和条件。

（5）为政府安全生产监管、监察部门、行业主管部门等相关单位实施监督、管理提供依据。

## 1.2  评价依据

### 1.2.1 法律

（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号修正）

（2）《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）

（3）《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令〔2007〕第69号）

（4）《中华人民共和国消防法》（主席令〔2008〕6号发布，主席令〔2019〕29号、主席令〔2021〕81号修正）

（5）《中华人民共和国防震减灾法》（主席令〔2008〕第7号）

（6）《中华人民共和国职业病防治法》（主席令〔2011〕第52号，2018年修正）

（7）《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令〔2013〕第4号）

### 1.2.2 行政法规

（1）《生产安全事故应急条例》（国务院令〔2019〕第708号）

（2）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令〔2003〕第393号）

（3）《工伤保险条例》（国务院令〔2010〕第586号）

（4）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕第493号）

（5）《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号发布，国务院令第549号修正）

### 1.2.3 部门规章

- （1）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令〔2010〕36号发布，安监总局令〔2015〕77号、应急部公告〔2018〕12号修正）

- （2）《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令〔2006〕3号发布，安监总局令〔2013〕63号、安监总局令〔2015〕80号修正）

- （3）《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（安监总局令〔2007〕13号发布，安监总局令〔2011〕42号、安监总局令〔2015〕77号修

- 正）

- （4）《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第44号，安监局令〔2013〕63号、安监局令〔2015〕80号修正）

- （5）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2016〕第88号，应急管理部令〔2019〕第2号修改）

- （6）《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局〔2013〕第24号令）

- （7）《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）

- （8）《关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见》（安监管人字〔2002〕123号）

### 1.2.4 地方政府规章

- （1）《山东省安全生产条例》（鲁人常〔2021〕185号）

- （2）《山东省消防条例》（山东省人民代表大会常务委员会公告第70号发布，山东省人民代表大会常务委员会公告第100号修正）

- （3）《山东省特种设备安全条例》（鲁人常〔2015〕113号）

- （4）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第260号发布，山东省人民政府令第311号修正）

- （5）《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任制的通知》（鲁安办发〔2021〕50号）

- （6）《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令〔2021〕

- 第341号）

- （7）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令〔2011〕第236号公布,山东省人民政府令〔2022〕第349号修正）

- （8）《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令〔2022〕第347号）

- （9）《山东省安全生产风险管控办法》（山东省政府令〔2020〕第331号）

- （10）《关于印发〈山东省非煤矿山企业安全生产风险分级监管暂行办法〉和〈山东省非煤矿山企业安全生产风险分级标准（试行）〉的通知》（鲁安监发〔2015〕151号）

- （11）《关于强化企业安全生产主体责任落实的意见》（鲁应急发〔2019〕75号）

### 1.2.5 国家标准

（1）《石油储罐阻火器》（GB5908-2005）

（2）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

（4）《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）

（5）《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010）

（6）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

（7）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

（8）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

（9）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

（10）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

（11）《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

（12）《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）

（13）《输送流体用无缝钢管》(GB/T 8163-2018)

- （14）《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- （15）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

- （16）《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》（GB/T 50892-2013）

（17）《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》（GB/T 50892-2013）

（18）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

### 1.2.6行业标准

（1）《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

（2）《安全评价通则》（AQ8001-2007）

（3）《安全预评价导则》（AQ8002-2007）

（4）《石油储罐附件第1部分：呼吸阀》 (SY/T0511.1-2010)

（5）《石油储罐附件第2部分：液压安全阀》(SY/T0511.2-2010)

（6）《石油天然气工程管道和设备涂色规范》（SY/T0043-2020）

（7）《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）

（8）《油气田防静电接地设计规范》(SY/T0060-2017)

（9）《石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范》（SY/T6503-2022）

（10）《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）

（11）《石油天然气行业建设项目（工程）安全预评价报告编写细则》（SY/T6607-2019）

（12）《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21-2016)

（13）《油气生产场所HSE标志及警语设置规范》（Q/SH1020 2152-2021）

### 1.2.7 企业规章

（1）《胜利油田建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理实施细则》（胜油局发〔2022〕23 号）

（2）《胜利油田应急管理办法》（胜油局发〔2022〕3号）

（3）《胜利油田承包商HSSE监督管理办法》（胜油局发〔2021〕43号）

（4）《胜利油田临时用电作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕95号）

（5）《胜利油田作业许可管理实施细则》（胜油局发〔2022〕99号）

（6）《胜利油田吊装作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕103号）

（7）《胜利油田动土作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕104号）

（8）《胜利油田高处作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕98号）

（9）《胜利石油管理局有限公司胜利油田分公司地面工程建设QHSSE监督管理办法》（胜油局发〔2018〕84号）

（10）《关于印发《石油化工企业储运罐区罐顶油气连通安全技术要求（试行）》的通知》（中国石化安技〔2018〕33号）

（11）《胜利油田大罐抽气系统罐顶气相连通安全技术要求》

（12）《关于大罐抽气装置连通线安全设施配套实施意见》

### 1.2.8  建设项目有关技术文件、资料

（1）《石油开发中心新滩联合站大罐密闭治理提升工程可行性研究报告》；

（2）《关于石油开发中心新滩联合站大罐密闭治理提升工程等2个项目可行性研究报告备案的批复》（胜油公司工单〔2023〕19号）；

（3）石油开发中心新滩联合站大罐密闭治理提升工程安全预评价技术服务合同；

（4）其他与该工程安全评价有关的技术资料。

## 1.3  评价范围

本次评价对象为石油开发中心新滩联合站大罐密闭治理提升工程，具体内容如下：

在新滩联合站内拟建1000m³/d大罐抽气装置、120m³/h天然气

干燥器各1台，并对站内7、8号注水泵进行降噪治理，配套改造工艺流程以及电力、自控系统等。

## 1.4  评价程序

安全预评价工作程序大体可分为三个阶段：第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，详细了解建设项目的基本情况，对工程进行初步分析和危险、有害因素识别，选择评价方法；第二阶段为实施评价阶段，运用适当的评价方法进行评价，提出相应的安全对策措施；第三阶段为安全预评价报告书的编制阶段，主要是汇总前两个阶段所得到的各种资料数据，总结评价成果，通过综合分析，得出安全预评价结论，提出建议，最终完成安全预评价报告书的编制。具体程序见图1.4-1。

图1.4-1  安全预评价程序框图

# 2  工程概况

## 2.1 工程基本情况

项目名称：石油开发中心新滩联合站大罐密闭治理提升工程

项目性质：改建项目

建设单位：胜利油田石油开发中心有限公司

建设地点：山东省东营市

项目投资：670.75万元

## 2.2 建设及生产管理单位简介

胜利油田石油开发中心有限公司组建于2003年1月30日，主要从事油田难动用储量及高成本原油区块的勘探、开发、经营与管理工作。

公司油区分布在东营市5个县区，管理着乐安、王庄、新滩、大王庄、渤南、盐家、义和庄、陈家庄、桥东等25个油田中的采油区块。2019 年原油产量99.86×104t、天然气产量96×104m³，截至目前，全厂共有油井1321口、水井185口、计量站40座、配水间23座、接转站17座，注水站8座、含油污水处理站1座、超稠油处理站1座、集输干线40470m。

本项目隶属于石油开发中心胜海采油管理区。胜海采油管理区管理着垦东6、孤东9 两个主要区块，共有油井94口，开井32口，日产油量47吨，综合含水84.4%。设备共有93台，其中游梁式抽油机28台，皮带式抽油机32台，螺杆泵8台，高架罐25台。现有职工83人，采油站1个，接转站1座。

## 2.3 自然环境概况

### 2.3.1 地理位置

本工程位于山东省东营市垦利区，地理位置见图2.3-1。

新滩联合站

北

图2.3-1  石油开发中心新滩联合站地理位置图

### 2.3.2 自然条件

项目所在地区属温带大陆性季风气候区，四季分明。冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，年温差较大，年降水量少。冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风。

（1）气象条件

累年平均气压                 101.61kPa

累年平均气温                 12.5℃

累年最热月平均气温           26.3℃

累年极端最高气温             39.7℃

累年最冷月平均气温           -3.2℃

累年极端最低气温             -18.1℃

累年平均降水量               556.8mm

累年最大积雪厚度             170mm

累年最大风速                 21.1m/s

标准冻结深度                360mm

累年平均最多风向            SE,S

（2）工程地质条件

抗震设防烈度                 7度

设计基本地震加速度值         0.10g

## 2.4 改造方案

涉及企业机密，不予公开。

## 2.5 安全管理

涉及企业机密，不予公开。

# 3 主要危险、有害因素分析

## 3.1 主要物质危险、有害特性分析

本工程为站内改造项目，根据胜海采油管理区提供的原油天然气组分分析报告，本项目来液中不含硫化氢。项目涉及的主要危险有害物质为原油、天然气。

原油、天然气物质特性及危险性见附表1、附表2、附表3。物质的危险、有害因素分析如下：

### 3.1.1 原油

原油是各种烃类组成的一种复杂混合物，含少量硫、氮、氧、有机物及微量金属。外观是一种流动和半流动的粘稠液体，颜色大部分是暗色的（从褐色至深黑色）。

原油的主要危险性分析：

（1）易燃、易爆性

原油的闪点低，挥发性强，在空气中只要有很小的点燃能量，就会闪燃。原油蒸气和空气混合后，可形成爆炸性混合气体，遇火即发生爆炸。原油的爆炸范围较宽，爆炸下限浓度值较低，爆炸危险性较大。

（2）毒性

原油及其蒸气具有一定的毒性，特别是含硫原油的毒性更大。油气若经口、鼻进入呼吸系统，能使人体器官受害而产生急性和慢性中毒。

（3）静电荷积聚性

原油的电阻率较高。原油在输转、储运过程中，当沿管道流动与管壁摩擦，在运输过程中与罐壁的冲击，或泵送时，都会产生静电，且不易消除。

（4）原油的热膨胀性

容器内的原油受热膨胀会造成容器内压增大而膨胀。当储油容器内灌入热油进行冷却或排油速度太快而超过呼吸阀的能力时，又会造成容器承受大气压的外压作用（负压）。这种热胀冷缩作用往往损坏容器，造成原油泄漏。

（5）低温凝结性

本项目原油凝固点较高，若在事故状态下抢修不及时，就有可能造成原油集输管道内部的原油凝固而造成管道凝管。

### 3.1.2 天然气

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）中可燃物质火灾危险性分类，天然气火灾危险等级为甲B类，其火灾、爆炸特性参数如下：爆炸极限：5～15V%；自燃温度：482～632℃。

天然气的危险性主要表现在以下几方面：

（1）易燃

天然气的主要成份是甲烷，极易燃烧。

（2）易爆

天然气的爆炸极限较宽，爆炸下限较低，泄漏到空气中能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，燃烧分解产物为CO、CO2。在储运过程中若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

天然气与空气混合时其体积占总体积的15%以上时着火正常燃烧，若占5%～15%时点火即燃爆。

（3）易扩散

天然气的密度比空气小，泄漏后不易留在低洼处，有较好的扩散性。

（4）毒性

天然气侵入人体途径主要是吸入，大量泄漏或雾天积聚等原因导

致浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，可致人窒息。当空气中甲

烷含量达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可致窒息死亡。

## 3.2 施工过程危险有害因素分析

在施工过程中主要涉及到动火作业、临时用电、高处作业、管道敷设等危险性较大的作业，施工过程中的危险有害因素辨识如下：

### 3.2.1 动火作业

在管线对接、罐体开孔等安装过程中需要对设备、管道进行焊接和切割，动火作业之前要办理动火作业许可证。若现场监护不到位、防护措施不落实等，焊接过程中熔渣和火星的四处飞溅等，易导致火灾和爆炸事故的发生。

在旧管线切割前应对设备和管道内部进行吹扫置换，若旧管线内部介质处理不当、含有残留油气，在切割时遇明火可能发生火灾、爆炸事故，若作业人员接触残留油气也可能发生中毒窒息事故。

焊接过程存在的弧光辐射会对操作人员造成身体危害；焊接时使用的压力气瓶使用不当，如乙炔瓶倒放等，或者由于受热受冲击等原因，导致容器内气体压力升高，超过容器的极限压力，引发气瓶的物理性爆炸或喷射。

### 3.2.2 动土作业

构筑设备基础时，需要挖土、打桩、埋设接地极或地锚桩等对地面进行开挖和填埋。容易引起触电、机械伤害、车辆伤害、坍塌、高处坠落等事故。

### 3.2.3 临时用电

（1）施工过程中的电气设备使用不合理、缺少保护装置，操作人

员违章操作等原因，极易造成触电事故。

（2）跨越安全围栏或超越安全警戒线，工作人员误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走可能造成触电事故。

（3）施工现场混乱，造成电气设备安全设施不健全或损坏漏电，

绝缘保护层破损或保护接地失效等，如未能及时发现并整改，可能

造成触电或电气火灾事故。

（4）手持电动工具是在人的紧握之下运行的，人与工具之间的接触电阻小，一旦工具带电，将有较大的电流通过人体，造成触电事故。

（5）电线裸露、乱拉、乱扯电线、湿手触动电器开关设备、绝缘胶鞋破损透水或用湿物去接触电气设备，有引发触电事故的可能性。

（6）在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施，缺少安全标志或标志不明显等可能引发触电事故的发生。

（7）敷设新电缆时，不慎将原来运行中的电缆损伤，能引起触电伤害，锯断电缆时，若锯错电缆或电缆带电，以及施工使用的机具若不慎碰触运行的电缆也能引起触电伤害。

### 3.2.4 高处作业

在罐顶、集气总管安装截断阀过程中，容易造成高处坠落、物体打击等事故，主要因素有：高处作业时安全防护装置不完善或缺乏安全防护装置，人员安全培训不到位，作业时未正确使用安全带或安全带存在缺陷，作业中存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的现象。

### 3.2.5 吊装作业

在天然气干燥器以及罐顶、集气总管安装截断阀、新罐接入大罐抽气时，需要对设备进行吊运，在吊运过程中，因违章作业、起重设备的安全装置及保护措施失灵、吊车吊钩、钢丝绳、吊索具超载断裂，吊运时钢丝绳从吊钩中脱出，吊货物捆扎不牢固或作业时吊物下有人等情况，易发生起重伤害事故。

### 3.2.6 管道敷设

管道敷设过程危险有害因素：管子串动和对口时，无人指挥或指挥信号不准确，易造成物品打击伤人或设备损坏。管件对口时手与管件无安全距离，易发生伤手事故。切割管件不固定，易发生管件移位伤人事故。操作手持电动工具无绝缘防护，易发生作业人员触电事故。管件未固定就放开索具，易发生伤人事故、天然气管道架设施工，易发生高处坠落事故。阻火器、截断阀等设备安装过程，由于管道中的天然气吹扫、置换不彻底，易发生火灾爆炸事故。

### 3.2.7 交叉作业

施工过程中难免出现交叉作业，可能出现因交叉作业引发的安全事故。施工作业时未告知作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，分工不明确，施工人员安全意识淡薄，遵守施工安全管理规定，违章操作，防护措施不到位，安全监督失职等引起的施工安全事故。

本工程截断阀、天然气管道安装等过程中垂直交叉作业，施工过程中工具、边角料等掉落，可能砸到下层作业人员身体，造成物体打击。交叉施工时工具、材料等未使用工具袋进行上下传输，乱投郑，造成物体打击。施工现场的隔离层、栏杆、安全网等安全防护设施任意拆除，施工作业时可能发生高处坠落、物体打击。

### 3.2.8 其他作业

（1）项目施工过程，若流程未切断或管道、设备中可燃物质未置换彻底，设备拆除过程中可能会发生火灾爆炸事故。

（2）在施工过程中，来往各种运输车辆可能对工作人员造成人身伤害。

## 3.3 生产运行过程中的危险有害因素分析

危险因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损坏的因素。危险和有害因素的分类有许多种，本次评价将参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）中的危险有害因素分类方法，结合本工程特点，进行生产过程危险有害因素的辨识和分析。

### 3.3.1 火灾、爆炸

正常生产过程中，采用密闭工艺，天然气在生产或储运过程中仅有轻微泄漏或少量释放，不具备发生火灾爆炸的条件，但在异常情况下，天然气泄漏有可能发生火灾、爆炸事故。导致火灾、爆炸事故的主要原因如下：

（1）大罐抽气装置在运行过程中，如果大罐系统发生故障，抽气造成憋罐，导致原油天然气泄漏，易引发火灾爆炸事故。如果大罐抽气系统联锁控制发生故障，当储罐压压力低于设定值，大罐抽气压缩机未停机，自动补气阀未启动，人员未及时关闭集气总管截断阀，导致储罐内压力过低，抽气造成瘪罐，导致原油、天然气泄漏发生火灾爆炸。

（2）由于生产装置跑、冒、滴、漏，可以使天然气从设备的连接点、管道的连接部位、阀门等处的破裂处泄漏出来，与空气形成混合气体，达到爆炸极限时，遇到明火即发生爆炸，爆炸时产生的冲击波、高热会破坏生产设备，导致火灾迅速蔓延扩大，造成人员伤亡。

（3）电气设备缺陷或导线过载、电气设备安装或使用不当等，从而造成温度升高至危险温度，引起设备本身或周围物体燃烧、爆炸。

检修时由于设备制造缺陷或现场焊接施工缺陷，出现阀门、法兰、焊缝等部位漏或破裂，导致含硫天然气泄漏释放，遇引火源发生燃烧爆炸事故。

### 3.3.2 中毒和窒息

本项目涉及的有毒、有害物质是天然气，接触的主要部位有天然气压缩机及切断阀等，若违章操作、人员未加防护、通风不良，均会引起中毒和窒息等事故。

### 3.3.3 高处坠落

作业人员有时需要检修设备。如果登高作业未系安全带或安全带固定不可靠，未抓牢踩稳而打滑踩空，气象条件差或者作业平台、护栏、梯子等损坏和不符合规范等情况可能发生高处坠落事故。

### 3.3.4 物体打击

在对大罐抽气压缩机、罐顶上的切断阀等设备在检维修作业过程中，多人交叉作业若配合不当，高处的机械部件或工具若掉落打到低处人体，会造成物体打击伤害。设备维修过程中，因工具、零部件摆放不当，维修现场混乱，违章蛮干，而发生工具、设备的砸伤。搬运设备、零件过程中因物体摆放不当或摆放过高，有发生物体坠落对人员的砸伤、挤伤的可能。

天然气管道等均为带压运行，对天然气管道等设备进行带压检修操作时，如带压更换压力表、拆装阀门、安全阀等过程，使用的工具或更换的部件在压力的作用下可能飞出，打到人体会造成物体打击伤害。

### 3.3.5 触电

各类电气设备、带电导线是引发触电事故的危险源。触电是电流对人体的伤害，包括电击和电伤。电击可破坏人的心脏、神经系统和肺部的正常工作，包括直接接触触电和间接接触触电；电伤包括电弧烧伤、烫伤、电烙印等。绝大部分触电事故是指电击。

人体触及带电的导线、漏电设备的外壳或其他带电体、雷击放电等，都可能导致触电事故发生。

### 3.3.6 容器爆炸

本项目大罐抽气压缩机进出口分离器、天然气干燥器属于压力容器，如果设计不合理、制造材质不符合要求、焊接质量差、过度腐蚀、流程切换误操作、长时间超压运行或安全泄放装置失灵等，均有可能使设备承受能力下降，存在发生爆裂的危险。

### 3.3.7 车辆伤害

在生产、检修过程中会使用到相关车辆，若车辆存在故障、视野不好、路面不平、天气恶劣或驾驶人员违章操作、行人违章等，都可能发生车辆伤害事故，对工作人员及设施等造成伤害和损害。

3.4 主要设备的危险有害因素分析

### 3.4.1 大罐抽气系统

（1）火灾、爆炸

发生火灾爆炸的原因主要有：选材不合格、内表面磨损和腐蚀、焊接不良、人员疏忽以及大罐抽气系统故障等。

1）大罐抽气装置在运行过程中，如果大罐系统发生故障，抽气造成憋罐，导致原油天然气泄漏，易引发火灾爆炸事故。如果大罐抽气系统联锁控制发生故障，当储罐压压力低于设定值，大罐抽气压缩机未停机，自动补气阀未启动，人员未及时关闭集气总管截断阀，导致储罐压力过低，抽气造成瘪罐，导致原油、天然气泄漏发生火灾爆炸。

2）设备或管线的选材不合格，使设备或管线的实际承压达不到设计要求，腐蚀状况加剧，运行时超压爆裂导致天然气泄漏。可能会发生火灾爆炸事故。设备或管线的内表面磨损、腐蚀穿孔等造成天然气泄漏。如选材不当，使设备或管线的材质不达标，造成抗腐蚀性能差；另外天然气中含水将导致管道内壁腐蚀。

3）制造、焊接缺陷。主要表现为焊接人员素质不高：焊接方法及焊接材料不符合要求：不按要求检查焊缝质量或漏检焊缝：焊缝检验。人员水平不够。压缩机上开孔接管的焊缝、阀门或与之相连的仪表引压管线因维修作业不当引起的泄漏；工作人员操作失误，形成设备可能发生火灾爆炸事故。或管线憋压以及其他原因造成设备或管线破裂，造成天然气泄漏，另外还有阀门、法兰、垫片等选择不当或老化、损坏等造成的天然气泄漏。可能会发生火灾爆炸事故。

（2）容器爆炸

大罐抽气压缩机进出口分离器属于压力容器，由于设计、制造原因存在先天缺陷，因腐蚀致使承压能力降低，或因操作失误超压运行，若受力超过强度极限，极易发生破裂，可导致物理 爆炸。压力容器、管道若存在设计、制造、施工存在质量缺陷；腐蚀致局部强度降低；操作不当，安全附件失效，管道局部压力剧升，超出承压范围等，将有可能使脱硫塔等压力容器发生破裂，严重时将造成爆炸事故。

### 3.4.2 工艺管道、阀门

工艺管道输送的介质是天然气。其在输送过程中存在一定的压力，正常情况下是在密闭的管线中输送，管线及其焊缝、接头、垫圈、仪表、阀门等易发生泄漏等异常现象，天然气泄漏后，遇火源会发生火灾事故，如果其在空气中形成爆炸性气体且达到爆炸极限，遇火源会形成爆炸事故。造成管道泄漏的原因主要有：

（1）设计误差：管线埋深、壁厚、材质、抗震设计、防冻设计、防腐层等设计不合理。

（2）设施不完整：防护等级不够、自动控制系统故障、超压保护装置失效、安全放空系统故障、阴极保护系统故障、防冻设施故障等。

（3）不良环境：如暴雨、低温、地震、土壤中腐蚀介质、地下水、介质含二氧化碳、水、违章施工等。

（4）施工焊接缺陷：管沟不符合要求、防腐层损伤、管线本体机械损伤、管沟回填不符合要求等。

（5）操作与管理危险控制措施不充分：应急能力不足、操作规程不完善、工人技能低、违章指挥、违章操作、蓄意破坏等。

以上原因造成的阀门泄漏、接头泄漏、管线爆炸或穿孔等遇静电火花、雷电、撞击火花、电气火花、机械火花、检修动火或其他明火，会发生火灾事故。

新旧管线对接时，管线没有按操作规程进行封堵、吹扫或吹扫不彻底，又没有采取一定的防护措施，此时进行新帽管线对接或动火时．就可能发生天然气泄漏甚至火灾、爆炸事故。

### 3.4.3 天然气干燥器

天然气干燥器属于压力容器，由于设计、制造原因存在先天缺陷，因腐蚀致使承压能力降低，或因操作失误超压运行，若受力超过强度极限，极易发生破裂，可导致物理 爆炸。压力容器、管道若存在设计、制造、施工存在质量缺陷；腐蚀致局部强度降低；操作不当，安全附件失效，管道局部压力剧升，超出承压范围等，将有可能使脱硫塔等压力容器发生破裂，严重时将造成爆炸事故。

## 3.5 环境因素分析

### 3.5.1 自然环境

#### 3.5.1.1 地质灾害

本工程项目可能遭遇的地质灾害为地震，强烈的地震可能造成管

道、建（构）筑物及设备设施的破坏，严重时可导致管道发生泄漏，可引发火灾、爆炸等灾害事故，同时造成建构筑物坍塌，造成人员伤亡。

#### 3.5.1.2 气候灾害

气候灾害主要包括：干旱、寒潮、雷电、低温、雪暴、大雾、暴雨、台风、热浪和沙尘暴等。对本工程来说，受影响较大的气候灾害

有雷电、暴雨、洪水、低气温等。

（1）雷电

由于雷电具有电流很大、电压很高、冲击性很强等特点，有多方面的破坏作用，且破坏力很大。就其破坏因素来看，雷电具有电性质、热性质和机械性质等三方面的破坏作用。

1）电性质的破坏：可能毁坏发电机、电力变压、断路器、绝缘子等电气设备的绝缘，烧断电线或劈裂电杆，造成大规模停电；绝缘损坏可引起短路，导致火灾或爆炸事故；二次放电的电火花也可能引起火灾或爆炸，二次放电也能造成电击；绝缘损坏后，可能导致高压窜入低压，在大范围内带来触电的危险；数十至百千安的雷电流流入地下，可能导致接触电压电击和跨步电压的触电事故。

2）热性质的破坏：热性质的破坏作用表现在直击雷放电的高温

电弧能直接引燃邻近的可燃物，从而造成火灾。

3）机械性质的破坏：机械性质的破坏作用表现为被击物遭到破坏，甚至爆裂成碎片。这是由于巨大的雷电通过被击物时，在被击物缝隙中的气体剧烈膨胀，缝隙中的水分也急剧蒸发为大量气体，致使被击物破坏和爆炸。

空旷地区的室外设施，有可能遭受雷击，若防雷装置不符合规范要求，会遭到侵袭破坏，引起火灾爆炸事故。

（2）暴雨、洪水

当雨量过大，大量降雨不能及时外排，可能淹没仪表、阀门等设施，造成停产，给生产造成严重损失。

（3）低气温

在严寒天气中，如果对人的防护做的不到位，可能造成对人体的直接冻伤，同时因地面或操作平台结冰，易造成人员滑到跌伤，发生人身伤害。低温也可能导致设备和管线冻堵、冻裂，影响正常生产或引发生产事故。

### 3.4.2 社会环境

- 周边环境对本工程的影响分析

由于本工程设备、设施均在原站内改造，工程周边生产、经营活动和居民生活对本工程影响较小。

- 本工程对周边环境的影响分析

该工程中存在的天然气具有易燃、易爆的特性，一旦发生事故，会对周围的环境、人员造成危害。

## 3.5 重大危险源辨识

本工程涉及的天然气属于危险化学品。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定：长期或临时地生产、储存、使用和经营的危险化学品，且危险品的数量等于或超过临界量的单元，则构成重大危险源，本项目大罐抽气系统属于临时储存设施，天然气的数量未超过临界量，因此本工程不构成危险化学品重大危险源。

## 3.6 主要危险、有害因素分析结论

（1）本项目涉及的主要危险有害物质为原油、天然气。

（2）施工过程中存在的主要危险有害因素为火灾爆炸、触电、起

重伤害、物体打击、中毒和窒息、高处坠落、机械伤害、车辆伤害等。

（3）本工程在生产运行过程中可能发生火灾、爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、物体打击、机械伤害、触电、高处坠落等。

（4）主要设备设施的危险有害因素为火灾爆炸、容器爆炸等。

（5）自然环境中存在的主要危险有害因素为雷击、气温、地震和腐蚀等，自然条件中的不利因素在本区无明显突出现象，均可通过一定的技术和管理措施得到有效控制。社会环境的不利因素主要是受到第三方的破坏。

（6）本工程未构成危险化学品重大危险源。

# 4  评价单元划分及评价方法选择

## 4.1 评价单元划分

### 4.1.1 划分原则

评价单元是指在对工程危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

（1）以危险、有害因素的类别为主划分；

（2）以装置和物质的特性划分。

通过对本工程生产过程中的危险、有害因素分析，结合本工程的特点和具体情况，本次预评价按工艺流程，兼顾危险、有害因素的相似特性等进行评价单元的划分。

### 4.1.2 划分评价单元

根据本工程的生产工艺特点、危险有害因素的分布状况、便于实施评价的原则，本报告将评价单元划分为 5个主要评价单元，具体如下：

（1）施工作业单元；

（2）生产工艺设施单元；

（3）配套设施单元；

（4）安全管理单元。

## 4.2 评价方法选择

为了达到对工程项目进行系统、科学、全面评价的目的，针对本工程主要危险、有害因素的分析，遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则，定性评价与定量评价相结合，选择安全评价方法。根据本工程特点，本次评价选择以下两种评价方法：预先危险性分析法（PHA）和安全检查表法（SCL）。在具体评价中，针对各单元的不同特点，可有选择地应用上述评价方法。

各评价方法的具体操作程序如下表：

表4.2-1  各单元评价方法表

| 序号 | 评价单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工作业单元 | PHA |
| 2 | 生产工艺设施单元 | SCL、PHA |
| 3 | 公辅工程单元 | SCL |
| 4 | 安全管理单元 | SCL |

### 4.2.1 安全检查表法（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽的分析和充分的讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、检查结果等内容的表格（或清单），在对工程设计中与国家有关法律、法规、技术标准的符合情况做出分析和判断，发现存在的问题及潜在的危险，并据此提出安全对策措施及建议。

安全检查表以下列格式列出，对于设计方案中已经涉及且符合要求的检查内容，在检查结果栏中标以“√”，对于方案中未涉及的检查项目在检查结果栏中标以“※”，对于不符合要求的检查项目在检查结果栏中标以“×”。见下表4.2-2。

表4.2-2  安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 4.2.2 预先危险性分析法（PHA）

预先危险性分析法是一种对系统存在的各种危险因素、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。通常是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析，其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失，属定性评价。即：讨论、分析、确定系统存在的危险因素，及其触发条件、现象、形成事故的原因事件、事故类型、事故后果和危险等级，有针对性的提出相应的安全防范措施。

1）预先危险性分析法的主要功能有：

• 大体识别与系统有关的危险；

• 鉴别产生危险的原因；

• 估计事故出现对系统的影响；

• 对已经识别的危险进行分级，并提出消除或控制危险性的措施。

2）预先危险性分析步骤

• 对系统的生产目的、工艺过程以及操作条件，对周围环境进行充分的调查了解；

• 收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况，判断所要分析对象中是否也会出现类似情况，查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性；

• 根据经验、技术诊断等方法确定危险源；

• 识别危险转化条件，研究危险因素转变成事故的触发条件；

• 进行危险性分级，确定危险程度，找出应重点控制的危险源；

• 制定危险防范措施。

预先危险性分析结果最终以表格的形式表示。

3）危险、有害因素的危险性等级

PHA分析的结果用危险性等级来表示。危险性可划分为四个等级，见下表4.2-3。

表4.2-3  危险性等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损失 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损失或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损失，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 会造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

# 5  安全评价

## 5.1 施工作业单元

### 5.1.1 预先危险性分析结果

本单元预先危险性分析结果见表5.1-1。

表5.1-1 施工作业单元预先危险性分析结果

| 序号 | 作业 类别 | 产生原因 | 事故 后果 | 危险 等级 | 改进措施/预防方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动 火 作 业 | 1、火星窜入其他设备或易燃物侵入动火设备。 2、动火点周围有易燃物。 3、泄漏电流危害。 4、火星飞溅。 5、气瓶间距不足或放置不当。 6、焊接工具有缺陷。 7、通风不良、监护不当。 8、应急设施不足或措施不当。 9、涉及危险作业组合，未落实相应安全措施。 10、施工条件发生重大变化未采取相应措施。 | 发生火 灾、爆炸或触电等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅲ | 1、现场乙炔瓶、氧气瓶要：①瓶体及安全附件完好；②两者竖直防止，距离火源10m以外；③两者间距5m以上；④正确操作和使用气瓶。 2、①办理动火作业许可证，履行动火作业手续，现场安全条件达到动火要求；②现场必须有人监护。 3、旧管线切割前进行吹扫置换，动火前检测管线内油气浓度。 4、设备、管线进行焊接切割时严格遵守相关操作规程。 5、电焊回路应搭接在焊件上，不得与其他设备搭接，禁止穿越下水道（井）。 |
| 2 | 动土作业 | 1、未办理《动土安全作业证》。 2、未对作业人员进行安全教育，作业人员未佩戴相应的劳动防护用品。 3、盲目挖掘，挖出电缆等继续施工。 4、未按照操作规程进行操作施工机械。 5、对施工现场未进行详尽分析，对周边和地下情况分析不够。 6、在危险场所动土时，没有专业人员现场监护。 | 发生物体打击、坍塌、中毒窒息、车辆伤害或触电等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、动土作业应办理《动土安全作业证》，没有《作业许可证》严禁动土作业。 2、作业前，项目负责人应对作业人员进行安全教育。作业人员应按规定着装并佩戴合适的个体防护用品。施工单位应进行施工现场危害辨识，并逐条落实安全措施。作业前，应检查工具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题应及时处理。 3、动土临近地下隐蔽设施时，应使用适当工具挖掘，避免损坏地下隐蔽设施。 4、动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位处理，经采取措施后方可继续动土作业。 5、作业现场应保持通风良好，并对可能存在有毒有害物质的区域进行监测。发现有毒有害气体时，应立即停止作业，待采取了可靠的安全措施后方可作业。 6、作业人员多人同时挖土应相距在2m以上，防止工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。 |
| 3 | 临 时 用 电 | 1、施工过程中的电气设备使用不合理、缺少保护装置，人员违章操作等。 2、跨越安全围栏或超越安全警戒线，误碰带电设备。3、施工现场混乱，电气设备安全设施不健全或损坏漏电，绝缘保护层破损或保护接地失效等。 4、手持电动工具，工具带电。 5、在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施，缺少安全标志或标志不明显，工作面不使用安全电压照明。 6、施工使用的机具不慎碰触运行的电缆。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、建立临时用电许可证制度。 2、电气作业人员持证上岗。 3、电气作业应加强个体防护，穿戴齐全各项绝缘防护用品。 4、四周应加可靠的遮护，采取防止无关人员误入的措施。 5、设置警示标志。 6、电气设备、线路必须具备良好的电气绝缘，且与电压等级相匹配。 7、人员容易触及的裸带电体必须置于人的伸臂范围以外，否则应加可靠的遮护。 8、电气设备、线路设置接地保护、漏电保护。 |
| 4 | 高处作业 | 1、违章作业，不系安全带或者系挂不正确，或穿硬底鞋。 2、施工使用的平台地面油污、地面滑等，高处施工平台、临边等无防护栏或安全设施；梯子有缺陷，绳索负荷不够；使用的安全带、安全网、安全帽等防护器材缺陷。 3、施工作业过程中，使用的工具未放置在工具袋内或违规直接向上抛工具或材料，施工所使用的材料未固定好，以及施工场地周围未设置警戒等；在立体交叉施工过程中，施工安排不科学，同时缺乏必要的隔离防护措施或防护措施未落实，现场监护不到位等；高处作业施工方案，措施不具体等。 | 发生高处坠落、物体打击等事故造成人员伤害和设备损 坏 | Ⅱ~Ⅲ | 1、高空作业人员要严格遵守高空作业的安全技术操作规程，凡是从事高空作业的人员，都必须经过专门培训，考试合格后，上岗作业。 3、正确使用个人安全防护用品，在高处（2m以上）作业时，必须佩带安全带，并与已搭好的立、横杆挂牢，穿防滑鞋，作业时精神集中，团结协作，互相呼应，统一指挥，不得“走过档”和跳跃架子，严禁打闹玩笑、酒后上班。 4、按安全施工组织设计作好安全技术交底工作，明确分工。 6、使用的梯子要牢固，间距不得大于300mm。 7、对拆除的材料应用吊车或人向下传递，严禁向下抛掷。 8、拆除作业区的周围，必须有专人看护，严禁非作业区人员进入危险区域。 9、已拆下的材料，必须及时清理，运至指定地点码放。 |
| 5 | 吊装作业 | 1、违章指挥 2、人员大意 3、误操作 4、钢丝绳断裂 5、捆绑不符合要求 6、设备故障 | 发生起重伤害等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、操作司机必须经过专门培训，持有特种作业操作资格证，同时操作司机应有良好的精神状态。 2、起重指挥人员必须按照〈安规〉规定指挥，信号明确，不产生意图外的动作，指挥时必须要让操作司机看到指挥人员，指挥人员不能随意离开，不能违反规程私自主张改变方案。 3、禁止超载，在吊装物的棱角处要进行保护，达到报废标准的钢丝绳要及时报废。起吊设备选择钢丝绳时，要根据不同的用途选择不同直径的绳子，其中安全系数一定要达到要求。 |
| 6 | 管道 敷设 | 1、管子串动和对口时，无人指挥或指挥信号不准确，易造成物品打击伤人 或设备损坏。 2、管件对口时手与管件 无安全距离，易发生伤手事故。 3、切割管件不固定，易发生管件移位伤人事故。 4、管件未固定就放开索具，易发生伤人事故。 | 发生物体打击等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、施工作业现场设施专人指挥作业 2、施工现场设置安全警示标志。 3、严格按操作规程作业，严禁违章作业。 4、带好安全防护用品。 |

### 5.1.2  预先危险性分析小结

根据以上分析结果，本工程可能发生的事故类别有起重伤害、火灾爆炸、触电、物体打击、中毒窒息、高处坠落、机械伤害、车辆伤害等。

事故一旦发生，严重情况下其危险等级可能达到Ⅲ级，会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失；一般情况下这些事故的危险程度为Ⅱ级，后果相对较轻，暂时不至于造成人员伤亡、系统损失。应当根据导致各类事故发生的危险因素，有针对性地采取防范与控制措施，杜绝事故的发生。

## 5.2  生产工艺设施单元

### 5.2.1 现场核实情况

涉及企业机密，不予公开。

### 5.2.2 安全检查表法评价

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）等标准、规范，编制安全检查表，对石油开发中心新滩联合站大罐密闭治理提升工程进行评价。具体检查内容见表5.2-13。

表5.2-13  安全检查表

| - 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 四级以上油气站场甲乙类厂房和密闭工艺装置距≤1000m³甲B、乙类固定顶储罐的间距不应小于15m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 据可研中新建设备设施的位置进行现场核实，拟建大罐抽气装置与1000m³储罐的间距为82m。 | √ |
|  | 四级以上油气站场甲乙类厂房和密闭工艺装置距辅助生产厂房及辅助生产设施的防火间距不应小于20m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 拟建大罐抽气装置与西北侧药剂房（已停用）防火间距不应小于15m。 | √ |
|  | 可燃气体压缩机或其厂房距站内甲A类、甲B类、乙A类其他工艺设备及厂房的间距不应小于9m。 | GB50183-2004 5.2.2 | 拟建大罐抽气装置与南侧集油阀组防火间距为10m，与东侧板式换热器间距为10m。 | √ |
|  | 一、二、三级油气站场内甲乙类设备、容器及生产建构筑物至围墙的间距不应小于5m。 | GB50183-2004 5.1.7 | 据可研中新建设备设施的位置进行现场核实，新建设备设施至围墙的间距＞5m。 | √ |
|  | 进入伴生气管网系统的伴生气中氧含量不得高于2%（V%） | 《胜利油田大罐抽气系统罐顶气相连通安全技术要求》第2.4条 | 压缩机出口分离器后新建在线含氧分析仪1套，进入伴生气管网系统的伴生气中氧含量不得高于 2％（V％）。 | √ |
|  | 伴生气收集管道从各罐顶出来后在罐区地面附近连通，总管出罐区后高度抬高，按步步低原则布置。 | 《胜利油田大罐抽气系统罐顶气相连通安全技术要求》第2.5条 | 可研未提及。 | ※ |
|  | 对于伴生气中含有较高浓度的硫化物时，要采取防止硫化亚铁自燃的措施。所有与储罐连接的设备及密封措施应考虑抗硫腐蚀材质要求。 | 《胜利油田大罐抽气系统罐顶气相连通安全技术要求》第2.6条 | 可研未提及 | ※ |
|  | 集气总管上应设紧急切断阀，紧急切断阀应具有现场手动和遥控关断功能。 | 《胜利油田大罐抽气系统罐顶气相连通安全技术要求》第2.8条 | 大罐抽气装置前设置紧急关断装置，含SDV紧急关断球阀1套和压力变送器1套，可手动或遥控关断。 | √ |
|  | 进行大罐抽气的储罐应设压力检测及报警。 | 《胜利油田大罐抽气系统罐顶气相连通安全技术要求》第2.9条 | 罐顶设压力检测及联锁压力变送器，实现压力检测及报警功能。 | √ |
|  | 大罐抽气系统应在集气总管应采取可靠的在线压力检测联锁补伴生气等措施。补气入口应位于总管压力控制阀之前。 | 《胜利油田大罐抽气系统罐顶气相连通安全技术要求》第4.4条 | 拟建项目抽气管线与补气管线考虑共用1套管线集气总管设置在线压力检测联锁补伴生气措施。 | √ |
|  | 大罐抽气系统集气总管应设自动补气系统。 | 《胜利油田大罐抽气系统罐顶气相连通安全技术要求》第5部分 | 设置自动补气系统 | √ |
|  | 大罐抽气的储罐应设自动补气阀。 | 《胜利油田大罐抽气系统罐顶气相连通安全技术要求》第4.5条； 《油田油气集输设计规范》GB50350-2015第5.5.2条 | 储罐设自动补气阀 | √ |
|  | 罐顶抽气管道出口应设阻爆轰型阻火器，阻火器宜位于储罐顶部。阻火器的选型、安装、测试、管理及维护应执行《关于印发《石油化工企业储运罐区罐顶油气连通安全技术要求（试行）》的通知》（中国石化安技〔2018〕33号） | 《胜利油田大罐抽气系统罐顶气相连通安全技术要求》第6.1条 | 罐顶设轰型阻火器 | √ |
|  | 采用容积式抽气设备时，如抽气设备自身未设置出口超压泄放设施，则出口阀门前管道上应设置安全泄压设施。 | 《胜利油田大罐抽气系统罐顶气相连通安全技术要求》 第7.5条 | 可研未提及 | ※ |
|  | 天然气回收装置进口管线未在装置边界处设截断阀和8字盲板等其他截断设施。 | GB50183-20046.3.7 | 可研未提及 | ※ |
|  | 压缩机入口分离器应设液位高限报警及超高限停机装置。 | GB50350-20154.4.7 | 压缩机进口分离器液位与排污泵联锁。 | √ |
|  | 可燃气体压缩机的布置及其厂房设计应符合下列规定： 1.可燃气体压缩机宜露天或棚式布置。 2.单机驱动功率等于或大于150kW的甲类气体压缩机厂房，不宜与其他甲、乙、丙类房间共用一幢建筑物；该压缩机的上方不得布置含甲、乙、丙类介质的设备，但自用的高位润滑油箱不受此限。 3.比空气轻的可燃气体压缩机棚或封闭式厂房的顶部应采取通风措施。 4.比空气轻的可燃气体压缩机厂房的楼板，宜部分采用箅子板。 5.比空气重的可燃气体压缩机厂房内，不宜设地坑或地沟，厂房内应有防止气体积聚的措施。 | GB50183-2004 6.3.1 | 采用撬装式压缩机，露天布置。 | √ |
|  | 进入压缩机的天然气应清除机械杂质和凝液。压缩机入口分离器应设液位高限报警及超高限停机装置。 | GB50350-2015 4.4.7 | 压缩机入口前设分离器，分离器应设液位高限报警及超高限停机装置。 | √ |
|  | 压缩机工艺气系统设计应符合下列规定：1.压缩机各级出口管道应安装全启封闭式安全阀；1.压缩机进出口之间应设旁通回路；3.离心式压缩机应配套设置防喘振控制系统；4.应采取防振、防脉动及管线热应力补偿措施。 | GB50350-2015 4.4.10 | 可研未提及。 | ※ |
|  | 烃蒸气回收系统的油罐应配有呼吸阀、液压安全阀（或液封）及自动补气阀。 | GB50350-2015 5.5.2 | 大罐抽气油罐罐顶设置呼吸阀、液压安全阀、自动补气阀。 | √ |
|  | 油罐呼吸阀、液压安全阀和自动补气阀的选用应符合下列规定：1.呼吸阀应按现行行业标准《石油储罐附件 第1部分：呼吸阀》SY／T 0511．1的规定选用，排气能力应大于可能出现的最大瞬时量，吸气能力应大于压缩机的吸气能力，其排气压力上限值不宜超过油罐试验压力的80％；2.液压安全阀应按现行行业标准《石油储罐附件 第2部分：液压安全阀》SY／T 0511．2的规定选用，启动压力应介于呼吸阀工作压力与油罐试验压力之间；3.当油罐的压力低于200Pa时，自动补气阀应能及时补气，通过能力不应小于抽气压缩机的最大排量。 | GB50350-2015 5.5.3 | 油罐呼吸阀、液压安全阀和自动补气阀的选用符合要求。 | √ |
|  | 抽气压缩机应能实现自动启动、停机或调节抽气量。 | GB50350-2015 5.5.4 | 压缩机能实现自动启动、停机及调节抽气量。 | √ |
|  | 罐区内罐与罐之间的抽气管道宜连通，油罐数量多时可适当分组，但应校核管道压降，保持均衡。管道总压降不宜高于200Pa。 | GB50350-2015 5.5.5 | 罐与罐之间抽气管道联通，管道总降压符合要求。 | √ |
|  | 抽气管道不应有液袋，其敷设坡度不应小于0.3％，并应有防冻、排液措施。 | GB50350-2015 5.5.6 | 可研未提及 | ※ |

### 5.2.3 生产工艺单元评价小结

该单元安全检查表对石油开发中心新滩联合站大罐密闭治理提升工程的生产工艺单元共24项内容进行了检查，其中符合要求的有18项，方案未涉及的有6项。

## 5.3 公辅工程单元

### 5.3.1 安全检查表法评价

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）、《石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范》（SY/T6503-2022）等标准、规范，编制安全检查表，对石油开发中心新滩联合站大罐密闭治理提升工程进行评价。

| - 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 火灾危险环境电力装置的选型、安装、电力线路敷设等，满足《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014的规定。 | GB 50058-2014 5.1 | 拟建项目选用防爆配电箱。 | √ |
| - 2 | 电缆的路径选择，应符合下列规定： 1 应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 2 满足安全要求条件下，应保证电缆路径最短。 3 应便于敷设、维护。 4 宜避开将要挖掘施工的地方。 | GB50217-2018 5.1.1 | 可研未提及 | ※ |
| - 3 | 带电部分应全部用绝缘层覆盖，其绝缘层应能长期承受在运行中遇到的机械、化学、电气及热的各种不利影响。 | GB50054-2011 5.1.1 | 用绝缘层覆盖。 | √ |
| - 4 | 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。 | GB50054-2011 6.1.1 | 设有短路及过载保护。 | √ |
| - 5 | 配电线路应避开储存易燃、易爆物的仓库区域，配电线路与有火灾危险性的生产厂房和库房、易燃易爆材料场以及可燃或易燃、易爆液（气）体储罐的防火间距不应小于杆塔高度的1.5倍。 | DL/T 5220-2021 5.0.5 | 配电线路路径周边没有易燃易爆场所。 | √ |
| - 6 | 电气设备的外露可导电部分，必须与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与接地线相连。 | GB50053-2013 3.1.4 | 与接地线相连。 | √ |
| - 7 | 油气井场、计量站、接转站、集气站、集中处理站、天然气处理厂、输气站等可能产生静电危害的固定设备、储罐、装卸设施、管道等应做防静电接地。 | SY/T0060-2017 3.0.1 | 可研未提及。 | ※ |
| - 8 | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 可研未提及。 | ※ |
| - 9 | 地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置： 1）进出装置或设施处； 2）爆炸危险场所的边界； 3）管道泵及其过滤器、缓冲器等； 4）管道分支以及直线段每隔200-300m处。 | GB50183-2004 9.3.2 | 可研未提及。 | ※ |
| - 10 | 安装在爆炸危险场所的可燃气体和有毒气体探测器应有防爆证书。 | SY/T6503-2022 4.4 | 可研未提及。 | ※ |
| - 11 | 可燃气体和有毒气体的检测信号应发送至有人值守的控制室、操作室或值班室进行显示报警。 | SY/T6503-2022 4.7 | 可燃气体和有毒气体的检测信号发送至站场中控室。 | √ |
| - 12 | 存在有毒气体、相对密度大于1.0的可燃气体的非封闭场所应设置有毒/可燃气体探测器。 | SY/T6503-2022 5.2.1 | 拟于天然气分离器、干燥器、进站阀组、缓冲罐新建可燃气体探测器。 | √ |

### 5.3.2 公辅工程单元评价小结

该单元安全检查表对石油开发中心新滩联合站大罐密闭治理提升工程的配套设施单元共12项内容进行了检查，其中符合要求的有8项，方案未涉及的有4项。

## 5.3 安全管理单元

### 5.3.1 安全检查表法评价

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号修正）、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第260号，经303、311号修订）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）对本工程安全生产管理单元进行评价。具体评价内容见表5.3-1。

表5.3-1  安全生产管理单元检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位应当依据法律法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。 安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律法规、规章规定的其他内容。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第七条 | 本工程改造完成后，建议制定针对大罐抽气系统相应的安全管理制度和相应的操作规程，做好新建设备设施的安全管理工作。 | × |
|  | 生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。 特种作业人员应当按照国家有关规定，接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关资格证书后，方可上岗作业。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十五条 | 安全管理人员持有安全管理合格证书。 | √ |
|  | 生产经营单位应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治理方案和治理结果向负有安全生产监督管理职责的部门报告，并由负有安全生产监督管理职责的部门对其治理情况进行督办，督促生产经营单位消除重大事故隐患。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十七条 | 建立了安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。 | √ |
|  | 生产经营单位应当制定、及时修订和实施本单位的生产安全事故应急救援预案，并与所在地县级以上人民政府生产安全事故应急救援预案相衔接。高危生产经营单位每年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练；其他生产经营单位每年至少组织1次演练。 生产经营单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，应当与邻近建有专业救援队伍的企业或单位签订救援协议，或者联合建立专业应急救援队伍。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十三条 | 制定有应急处置程序，定期进行演练，并有详细记录。 | √ |
|  | 生产经营单位应当按照国家和省有关规定，明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合国家、行业或者地方标准要求的劳动防护用品，并督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用。 购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十一条 | 劳动防护用品使用符合要求。 | √ |
|  | 生产经营单位进行爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险装置设备试生产、危险场所动火、建筑物和构筑物拆除以及重大危险源、油气管道、有限空间、有毒有害、临近高压输电线路等作业的，应当按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业。 生产经营单位委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第三十一条 | 施工管理符合要求。 | √ |
|  | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十五条 | 劳动防护用品使用符合要求。 | √ |
|  | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十七条 | 有相应经费。 | √ |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第五十一条 | 依法缴纳保险。 | √ |
|  | 生产经营单位应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十六条 | 有通信联系方式。 | √ |
|  | 生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。 应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十九条 | 制定有应急处置卡。 | √ |
|  | 各级人民政府应急管理部门、各类生产经营单位应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故避险、自救和互救知识，提高从业人员和社会公众的安全意识与应急处置技能。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十条 | 普及生产安全事故避险、自救和互救知识。 | √ |
|  | 各级人民政府应急管理部门应当将本部门应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，并组织实施本行政区域内重点生产经营单位的应急预案培训工作。 生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。 应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十一条 | 有应急预案培训计划。 | √ |
|  | 明确应急组织形式（可用图示）及构成单位（部门）的应急处置职责。应急组织机构可设置相应的工作小组，各小组具体构成、职责分工及行动任务应以工作方案的形式作为附件。 | GB/T29639-2020 6.2 | 有组织机构及职责。 | √ |
|  | 明确应急保障的相关单位及人员通信联系方式和方法，以及备用方案和保障责任人。 | GB/T29639-2020 6.5.1 | 应急处置程序中有通信联系方式。 | √ |
|  | 明确相关的应急人力资源，包括专家、专兼职应急救援队伍及协议应急救援队伍。 | GB/T29639-2020 6.5.2 | 有应急队伍。 | √ |
|  | 明确本单位的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、更新及补充时限、管理责任人及其联系方式，并建立台账。 | GB/T29639-2020 6.5.3 | 有应急物资。 | √ |
|  | 各业务（职能）部门、单位要按照分类管理、 分级负责的原则，根据国家、集团公司和油田相关标准和规定，建立应急装备和物资的调配、维修保养、更新等机制，合理配备应急装备和储备应急物资，确保储备充足、调运顺畅。 | 《胜利油田应急管理办法》 3.1.4.3 | 符合要求。 | √ |

### 5.3.2 安全管理单元评价小结

本节采用安全检查表对安全管理、教育培训、应急及相关文件的符合性方面与国家现行法律法规、技术标准进行了相应的检查，共设18项检查内容，发现1项不符合项：本工程改造完成后，建议制定针对大罐抽气系统的安全管理制度和相应的操作规程，做好新建设备设施的安全管理工作。

石油开发中心胜海采油管理区建立了完善可靠的安全管理体系、安全生产规章制度，作业人员参加有关培训并持证上岗，定期进行安全培训教育，制定有应急处置程序并定期演练，符合相应的法律、法规的要求。

# 6  典型事故案例

## 6.1 自我保护意识差 半截拇指作代价

### 6.1.1 事故经过

某年5月22日下午，某单位一首站泵修工贾某，在大班房维修IS100-65污油提升泵。贾某一个人在拆卸旧泵轴上的轴套、轴承及轴承端盖操作过程中，由于旧泵轴的轴套非常紧，于是把泵轴、轴套连同轴承，一起放入50mm的钢管内，轴承，端盖外径比钢管粗，被挡在钢管外。贾某戴好手套将钢管立放，用右手扶钢管，左手扶泵轴，整体举起，垂直向地面撞击，利用惯性将轴承、端盖、轴套一起撞击下来，在轴套即将被撞下来时，贾某右手拇指一部分滑入钢管与轴承端盖的间隙内，当向下用力撞击时，造成右手拇指上节被辗断。

### 6.1.2 事故原因

（1）职工贾某蛮干，右手拇指一部分滑入钢管与轴承端盖的间隙内，是导致事故发生的直接原因。

（2）施工前未做好风险和危害识别，未进行风险消减分析，制定防范措施，是导致事故发生的主要原因。

### 6.1.3  防范措施

（1）加强职工安全教育，增强安全意识，提高自我保护能力。

（2）开展技术革新，研制专用拆卸工具，实现本质安全。

## 6.2  本工程借鉴

（1）加强施工作业安全管理，杜绝违章操作，加强施工作业现场的安全防护措施。加强职工培训，提高职工的业务素质，定期开展应急预案演练，提高职工应急处理能力。

（2）加强施工过程监督管理，及时检查施工过程中出现的设计、技术和质量问题，确保本质安全。

（3）加强设备巡回检查，定期开展设备检测和评价，及时发现问题，消除隐患，保障设备安全运行。

（4）强化风险评估和风险削减措施在各项施工作业中的贯彻落实，进一步提高全体干部职工防范各类风险的能力。

# 7  安全对策措施及建议

## 7.1本次评价提出的安全技术措施

### 7.1.1  根据安全检查表提出的安全技术措施

针对检查表中方案没有涉及的内容，本次评价提出以下安全技术对策措施：

表7.1-1  安全技术措施汇总表

| 序号 | 对策措施 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 伴生气收集管道从各罐顶出来后在罐区地面附近连通，总管出罐区后高度抬高，未按步步低原则布置。 | 《胜利油田大罐抽气系统罐顶气相连通安全技术要求》第2.5条 |
| 2 | 对于伴生气中含有较高浓度的硫化物时，要采取防止硫化亚铁自燃的措施。所有与储罐连接的设备及密封措施应考虑抗硫腐蚀材质要求 | 《胜利油田大罐抽气系统罐顶气相连通安全技术要求》第2.6条 |
| 3 | 采用容积式抽气设备时，如抽气设备自身未设置出口超压泄放设施，则出口阀门前管道上应设置安全泄压设施。 | 《胜利油田大罐抽气系统罐顶气相连通安全技术要求》第7.5条 |
| 4 | 天然气回收装置进口管线未在装置边界处设截断阀和8字盲板等其他截断设施。 | GB50183-2004 6.3.7 |
| 5 | 压缩机工艺气系统设计应符合下列规定：1.压缩机各级出口管道应安装全启封闭式安全阀；1.压缩机进出口之间应设旁通回路；3.应采取防振、防脉动及管线热应力补偿措施。 | GB50350-2015 4.4.10 |
| 6 | 抽气管道不应有液袋，其敷设坡度不应小于0.3％，并应有防冻、排液措施。 | GB50350-2015 5.5.6 |
| 7 | 电缆的路径选择，应符合下列规定： 1 应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 2 满足安全要求条件下，应保证电缆路径最短。 3 应便于敷设、维护。 4 宜避开将要挖掘施工的地方。 | GB50217-2018 5.1.1 |
| 8 | 油气回收装置、管道等应做防静电接地。 | SY/T0060-2017 3.0.1 |
| 9 | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 |
| 10 | 地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置： 1）进出装置或设施处； 2）爆炸危险场所的边界； 3）管道泵及其过滤器、缓冲器等； 4）管道分支以及直线段每隔200-300m处。 | GB50183-2004 9.3.2 |
| 11 | 安装在爆炸危险场所的可燃气体和有毒气体探测器应有防爆证书。 | SY/T6503-2022 4.4 |

### 7.1.2  补充的安全技术措施

根据油田发布的有关文件、历年来同类项目发生的事故类型，结合现场调研情况，提出的补充措施如下：

- 胜海采油管理区首次进行大罐抽气工程建设，本工程改造完成后，建议制定针对大罐抽气系统相应的安全管理制度和相应的操作规程，并对员工进行宣贯培训，做好新建设备设施的安全管理工作。

- （2）天然气干燥器、压缩机入口气液分离罐属于特种设备，应到相关部门注册登记，并定期检验；使用单位应当进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录；应当对其安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录，相关资料应存档管理。特种设备操作及管理人员应经具备资质的培训机构培训、考核，取得操作许可证，持证上岗。

- （3）在新旧管线对接、管线清管、旧管线拆除过程中应注意有害气体的检测，做好防护措施，确保施工现场良好的通风，防止中毒事件发生。

- （4）根据《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）第3.3.4条规定，油气介质走向应有方向标识，管线、设备涂色应符合《石油天然气工程管道和设备涂色规范》（SY/T0043-2020）的规定。

- （5）项目施工时，涉及到双边作业及油气场所的动火作业。管线更换前，必须进行技术交底及JSA分析，现场必须有监护人，防止违

- 章操作或对周边情况不清楚，导致火灾爆炸事故。

## 7.2 本次评价提出的安全管理建议

### 7.2.1 施工过程风险控制建议措施

（1）施工前建议制定详细的施工组织方案（含安装、新旧管线碰头、试压）、废旧设备、管线拆除方案、投产运行方案等，确保施工及运行安全。施工前应探明地下电缆、光缆、其他管线等的情况，避免施工过程对其造成破坏。

工程设计单位、施工单位、监理单位均应具备相应的资质，严格

按照《胜利石油管理局胜利油田分公司承包商安全环保监督管理规定》要求，加强工程施工建设过程中的监督监理，严格竣工验收，确保工程质量。

（2）施工过程中应注意与周边已建设备、设施的相互影响，建议施工前制定相应的方案，避免施工与生产相互影响，施工现场应做好安全防护及安全警示，现场配备消防器材。

（3）本工程属改建项目，涉及到危险性较大的作业（如动火、破土、临时用电等），作业前必须进行危险分析，严格执行危险作业许可制度，办理相应的许可证，落实安全监护措施后方可进行。

（4）施工单位应针对施工过程中可能出现火灾爆炸、起重伤害、物体打击、机械伤害、触电、中毒窒息等事故编制相应的应急救援措施，并对施工人员进行培训。

（5）加强施工过程监督管理，及时检查施工过程中出现的设计、技术和质量问题，确保本质安全。

（6）动火的管线经吹扫、清洗后应无易燃物，动火现场的管线内和坑内的可燃气体浓度必须低于爆炸下限的25%。

（7）安全警示牌、职业卫生告知牌及警戒线按要求进行设置。

（8）按要求监督检查施工人员劳保用品的佩戴情况。

### 7.2.2 运行过程的安全管理建议

（1）应根据工程特点，依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020），制定各类生产安全事故的应急程序，定期演练，做好记录。

（2）维抢修现场应划分安全界限，设置警戒线、警示牌。进入作业场地的人员应穿戴劳动防护用品。与作业无关的人员不应进入警戒区。

（3）机械设备上的安全防护装置应完好、可靠，设备的使用和管理应定人、定责，安全附件应定期校验。阻火器应每年进行一次校验，可燃/有毒检测报警器每年进行一次检定校验。

（4）加强设备管理，及时发现问题，消除隐患，做好设备的日常维护、定期检查保养工作，杜绝设备带病运行；加强各类安全装置（防雷防静电接地、承压管道等）的日常检查、定期检测，确保设备的安全防护装置、安全设施可靠、齐全、有效。

（5）采油管理区应及时制定大罐抽气装置的相关制度及操作规程或技术措施，加强新技术相关知识培训学习，严格按照相关制度及操作规程或技术措施进行现场操作。

（6）定期对职工进行安全教育、考核，不断提高职工的安全意识和操作技能，增加安全知识。新职工上岗前应经过“三级教育”，并经考核合格后，方可上岗；特种作业人员（包括电工、电焊工）等应经具备资质的培训机构培训、考核，取得操作许可证，持证上岗。

（7）根据《关于加强储罐罐顶油气连通安全运行的通知》（中国石化安风〔2020〕1号）附件1要求，对大罐抽气系统技术档案包括的连通储罐情况、设计单位、连通方案、回收工艺，以及管路、阻火器、压缩机、切断阀等设施情况信息等资料及时更新、存档。

（8）建立并不断完善设备管理制度。建立设备台账管理制度。企业要对所有设备进行编号，建立设备台账、技术档案和备品配件管理制度，编制设备操作和维护规程。设备操作、维修人员要进行专门的培训和资格考核，培训考核情况要记录存档。

（9）工程试运行3-6个月后，应由具有资质的专业中介机构进行验收评价，为总体验收做好准备。

# 8  评价结论

评价项目组在对石油开发中心新滩联合站大罐密闭治理提升工程存在的危险、有害因素进行全面分析的基础上，运用了安全检查表法、预先危险性分析法分别对工程进行了分析评价，并提出了减少危险发生的相应对策措施。

## 8.1  安全评价结果

（1）本项目涉及的主要危险有害物质为原油、天然气。

（2）本工程在生产运行过程中可能发生火灾爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、物体打击、机械伤害、触电、高处坠落等。

（3）主要生产设备、公用工程及辅助生产设施可能发生火灾爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、高处坠落、触电、机械伤害、物体打击等。

（4）在地面工程施工过程总可能发生火灾爆炸、中毒和窒息、物体打击、触电、机械伤害、起重伤害、车辆伤害、灼烫、坍塌等。

（5）自然环境中存在的主要危险有害因素为雷击、气温、地震和腐蚀等，自然条件中的不利因素在本区无明显突出现象，均可通过一定的技术和管理措施得到有效控制。社会环境的不利因素主要是受到第三方的破坏。

（6）本工程未构成危险化学品重大危险源。

（7）运用安全检查表法对该工程进行检查，各检查项基本符合标准规范的要求。设备选型合理，安全管理规范，对于方案未提及到的内容本报告在安全对策措施中提出了建议，建议在下一步的详细设计中对本单元安全检查表中的款项进行详细设计。

（8）通过预先危险性分析可知，本工程可能发生的事故主要有触电、电气火灾、坍塌炸等，其危险程度为Ⅱ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点，采取针对性的防范与控制措施。

## 8.2  安全评价结论

本工程属改建工程，工程建设不会对已有的设施、其他周边设施构成潜在威胁，生产工艺成熟，工艺装置根据安全生产要求设计了必要的安全设施，辅助设施可以满足生产的需要。

本工程《方案》已提出了部分安全设施的设计内容及设计原则，在下一步的设计中应结合本报告第七章提出的安全对策措施，进行补充与完善。

本次评价认为该工程可行性研究报告，选用工艺成熟、区域位置合理、设备选型符合要求，但可研中安全方面的内容还不完善，因此，在落实本评价报告提出的安全对策措施及建议后，本工程安全设施的设计将符合国家现行法律法规、标准规范的要求。

# 附表1  原油的物质特性及危险性分析表

| 标识 | 中文名：原油 |  |  | 英文名称crude oil；Petroleum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS NO.： 8002-05-9 |  |  | UN编号：1267 |  |  |
| 理化性质 | 外观与气味：黄色乃至黑色，有绿色荧光的稠厚性油状液体。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 |  |  | 溶解性：不溶于水，溶于多种有机溶剂 |  |  |
|  | 沸点（℃）：自常温至500℃以上 |  |  | 相对密度（水=1）：0.78～0.97 |  |  |
|  | 燃烧热（kj/mol）：无资料 |  |  | 相对密度（空气=1）：无资料 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  | 燃烧分解产物：CO、CO2 |  |  |
|  | 闪点（℃）：-- |  |  | 聚合危害：不能出现 |  |  |
|  | 爆炸极限（V%）：1.1～8.7 |  |  | 自燃温度（℃）：350 |  |  |
|  | 火灾危险性分类：甲B |  |  | 物质危险性类别：中闪点易燃液体 |  |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热分解出有毒的烟雾。其燃烧、爆炸危险性与轻汽油相似。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土，用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 毒性：500～5000mg/kg（哺乳动物吸入） |  |  |  | 毒物侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |  |
|  | 原油本身无明显毒性。其不同的产品和中间产品表现出不同的毒性。遇热分解释出有毒的烟雾。吸入大量蒸气能引起神经麻痹。 |  |  |  |  |  |
| 操作处置 注意事项 | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。高浓度环境中，应该佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。工作后淋浴更衣，注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
| 储存注意 事项 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30度。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧化剂分开存放，储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时注意流速（不超过3m／s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 | 呼吸系统防护 |  |  | 高浓度环境中，应该佩戴防毒口罩。必要时建议佩戴自给式呼吸器。 |
|  | 眼睛防护 | 戴安全防护眼镜。 | 身体防护 |  |  | 穿相应的防护服。 |
|  | 手防护 | 戴防护手套。 | 其他防护 |  |  | 工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |

# 附表2  天然气的物质特性及危险性分析表

| 标识 | 中文名：天然气；沼气 | 英文名称natural gas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险货物编号：21007 | UN编号：1971 |  | CAS NO.： 8006-14-2 |
| 理化性质 | 外观与气味：无色、无味气体。 |  |  |  |
|  | 成份：主要是低分子量烷烃混合物，如甲烷、乙烷、丁烷、戊烷等未净化的天然气，常含有二氧化碳、少量硫化氢、氮和氦等。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃） |  | 溶解性 |  |
|  | 沸点（℃）：-160 |  | 相对密度（水=1）：约0.45（液化） |  |
|  | 燃烧热（kj/mol） |  | 相对密度（空气=1） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 燃烧分解产物：CO、CO2 |  |
|  | 闪点（℃）甲烷：-188；乙烷＜-50；丙烷：-104 |  | 聚合危害：不能出现 |  |
|  | 爆炸极限（V%）：5～14 |  | 自燃温度（℃）：482～632 |  |
|  | 火灾危险性分类：甲B |  | 危险性类别：易燃气体 |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |
|  | 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |
| 健康危害 | 毒性：无资料 |  | 毒物侵入途径：吸入 |  |
|  | 天然气对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。 |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议在特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 泄漏紧急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风向，并进行隔离，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，加速扩散。喷水雾稀释、溶解，构筑物围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，也可将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 储存注意 事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房内。远离火种、热源。仓温不宜超过30度。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧气、压缩空气、卤素等分开存放。切忌混储混运。库房内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓库外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |  |  |  |

# 附件1  可行性报告批复

# 附件2  原油伴生气物性分析

# 附件3 专家评审意见

# 附件4 报告修改说明