宁波比亚迪半导体有限公司

大宗气站

专项安全现状评价报告

被评价单位主要负责人：陈刚

被评价单位经办人：崔继亮

被评价单位联系电话：13906610834

（被评价单位公章）

二〇二三年九月六日

编号：

宁波比亚迪半导体有限公司

大宗气站

专项安全现状评价报告

评价机构名称：

资质证书编号：

法定代表人：

技术负责人：

评价项目负责人：

联系电话：

（安全评价机构公章）

2023年9月6日

宁波比亚迪半导体有限公司

大宗气站

专项安全现状评价报告评价人员

|  | 姓名 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |  |
| 报告编制人 |  |  |  |  |  |
| 内部审核人 |  |  |  |  |  |
| 过程控制 负责人 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |

安全评价报告摘要

| 一、项目基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 |  | 备注 |  |
| 项目名称 | 宁波比亚迪半导体有限公司大宗气站项目安全现状评价报告 |  |  |  |
| 项目地址 | 宁波保税区南区庐山西路155号（宁波比亚迪半导体有限公司内） |  | - |  |
| “两重点一重大”情况 | 重点监管的危险化工工艺：不涉及 |  | - |  |
|  | 重点监管的危险化学品：氢 |  | - |  |
|  | 危险化学品重大危险源：未构成 |  | - |  |
| 二、评价报告基本情况 |  |  |  |  |
| 内容 |  |  |  | 所在章节 |
| 危险、有害因素分析 |  | 本项目的主要危险、有害因素：火灾、爆炸、中毒、窒息等。次要危险、有害因素：噪声危害、低温冻伤、电气伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、腐蚀灼伤、粉尘伤害等。 |  | 第3章 |
| 安全生产条件的分析 |  | 主要从外部周边情况和所在地自然条件、安全生产条件评价、安全生产管理评价、事故应急救援预案评价、危险度评价、重点监管的危险化学品评价、工贸企业重大生产事故隐患判断、《浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）的通知》浙应急基础〔2020〕75号评价、甬应急[2020]10号评价 |  | 第5章 |
| 对可能发生的危险化学品事故后果的预测 |  | 主要从危险度评价法评价、重大事故后果模拟分析评价、事故案例等三个方面进行评价。 |  | 附件2 |
| 存在的主要问题及整改措施 |  | 通过对比亚迪公司大宗气站进行安全现状评价，本项目存在的主要问题及整改措施见表6.1-1。 |  | 第6.1章节 |
| 评价结论 |  | 本报告对本项目在安全生产方面存在的主要问题提出了整改措施，企业需按6.1章节提出的问题及整改措施进行整改，宁波比亚迪半导体有限公司已落实6.1章节问题整改，该企业大宗气站危险化学品储存、使用能够符合国家法律法规、标准规范的要求。 |  | 第7章 |

- 前   言

宁波比亚迪半导体有限公司（以下简称“比亚迪公司”）位于浙江省宁波保税区南区庐山西路155号，成立于2008年10月23日，公司注册资本2亿元。

宁波比亚迪半导体有限公司是专业的晶圆制造公司，其引进和开发适合中国半导体产业发展的制程技术，为海内外的集成电路设计公司提供全方位的集成电路制造服务，提供系统芯片(SOC)发展的技术和制造平台，为客户提供全方位的服务解决方案。

比亚迪公司在蚀刻制程及各制程中所需氧化剂（氧气）、炉管设备燃烧制程湿气环境及部分制程的还原气体（氢气）以及部分气动设备气源、创造清洗吹净、稀释等制程的惰性气体环境，化学品输送动力来源（氮气）等来自大宗气站。

大宗气站原由空气产品（宁波）高新气体有限公司（空气化工产品（中国）投资有限公司为满足宁波比亚迪半导体有限公司的用气需求而在宁波保税区投资建设的一家子公司）租赁比亚迪公司一块场地布置大宗气站（原名称为“比亚迪气站”），向比亚迪公司提供高纯氮气、高纯氧气、高纯氢气等。大宗气站于2003年4月建成投产，涉及企业机密，不予公开。

大宗气站已于2020年9月10日通过延期换证取得安全生产许可证，编号：（浙）WH安许证字[2020]-B-2222，企业名称：空气产品（宁波）高新气体有限公司，许可范围：年产：氢气（压缩）8.4万Nm³、氧气（压缩）37.8万Nm³、氮气（压缩）1579.2万Nm³，有效期至2023年9月9日。

空气产品（宁波）高新气体有限公司在现场配备两名人员负责安全管理及日常维护，由南京的OSC(中国区操作服务中心)进行整个装置的监视、控制。随着我国对安全生产管理要求的提升，这种管理模式已不能满足相关要求，因此，经宁波比亚迪半导体有限公司与空气产品（宁波）高新气体有限公司双方协商，由宁波比亚迪半导体有限公司负责大宗气站的总体运行管理。双方已于2023年8月31日签订“宁波比亚迪大宗气站委托运行管理协议”，协议中明确委托事宜及双方权利、责任和义务。

变更后，大宗气站生产的氢气、氧气、氮气为比亚迪公司自用，不进行外售、外供等相关经营活动。根据《国家安全监管总局办公厅关于造纸等工贸企业配套危险化学品生产储存装置安全监管有关问题的复函》（原安监总厅管四〔2013〕180号）的函复说明“一、由于造纸等工贸企业不是危险化学品生产企业，其内部需要配套建设危险化学品生产装置和储存设施的，根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）的规定，无需颁发危险化学品安全生产许可证，可不列为危险化学品生产企业进行监管。二、鉴于其内部配套建设的危险化学品生产装置和储存设施具有高危性，造纸等工贸企业应从规划、设计、建设、使用等环节，严格按照国家有关危险化学品的法律法规、标准规范要求，做好危险化学品安全生产工作；对于涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源的生产装置，要完善自动化控制设施，建立健全监控体系，防止事故发生，大宗气站不需要领取安全生产许可证（原安全生产许可证到期后企业申请注销）；根据《危险化学品安全使用许可证实施办法》总局令第57号及《危险化学品安全使用许可适用行业目录（2013年版）》原国家安全生产监督管理总局公告2013年第3号，本项目大宗气站不属于危险化学品安全使用许可适用行业，因此不需要领取安全使用许可证。同时，因大宗气站生产的氢气、氧气、氮气不进行外售、外供等相关经营活动，根据《国家安全监管总局办公厅关于冶金等工贸行业安全监管工作有关问题的复函安监总厅管四函》〔2014〕43号，第三条：“三、生产过程中产生的中间产品列入《危险化学品名录》的冶金等工贸企业，在进行相关经营活动时，须办理危险化学品经营许可证。企业应严格按照国家有关危险化学品的法律法规、标准规范要求，做好危险化学品安全生产工作”。大宗气站不需要申领危险化学品经营许可证。

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》、《宁波市生产经营单位安全生产主体责任规定》、甬应急9号文等规定，宁波比亚迪半导体有限公司应定期对大宗气站的危险化学品进行安全现状评价。

2023年6月，宁波比亚迪半导体有限公司委托山东实华安全技术有限公司对大宗气站的危险化学品生产及储存设施进行安全现状评价。评价组依照国家现行有关安全方面的法律、法规和标准、规范，通过现场考察，收集查阅有关资料，征求相关人员的意见，采用合适的评价技术，从总体布局、生产设施、主体工艺、主要原料、自然条件和社会环境等方面进行了定性、定量的全面分析评价，找出正常生产时本身存在的安全危险、有害因素，确定其安全等级及可能产生的危害等级，提出了消除、预防或降低装置危险性、提高安全运行等级的对策措施。在此基础上，编制完成了本评价报告。

本报告在编制过程中，得到了业主的大力支持，在此谨表示衷心的感谢！

目 录

安全评价报告摘要	I

前   言	II

1  编制说明	1

1.1  安全现状评价目的	1

1.2  安全现状评价依据	1

1.2.1主要法律、法规及规范性文件	1

1.2.2主要国家标准和行业标准	3

1.2.3有关技术文件、资料	5

1.3 评价原则	6

1.4 评价范围	6

1.5 评价程序	7

2  项目概况	9

2.1 企业简介	9

2.2 项目概况	10

2.3上次安全现状评价以来变化情况	11

2.4 地理位置及自然条件	12

2.4.1 地理位置与周边环境	12

2.4.2 自然条件	14

2.5总平面布置	16

2.6 本项目生产能力及储存能力	22

2.7生产工艺	24

2.8主要生产设备	26

2.9 公用工程	28

2.9.1给排水	28

2.9.2供电	28

2.9.3仪表空气	29

2.9.4消防	29

2.9.5 三废产生及处理	30

2.10自动控制	30

2.11 主要监控系统	32

2.11.1 报警设施	32

2.11.2 安全爆破设施	32

2.11.3 检测报警设施	32

2.12 安全管理及工作制度与劳动定员	34

2.12.1 安全管理组织机构	34

2.12.2 劳动定员	35

2.11.3 相关人员持证情况	35

2.12.4 安全管理制度及操作规程	35

2.12.5 事故及应急管理	35

2.12.6 劳动防护用品	37

2.13 HAZOP分析情况及意见落实情况说明	37

3  危险、有害因素的辨识及依据说明	38

3.1危险、有害因素辨识的依据说明（辨识过程说明）	38

3.1.1 危险、有害因素定义	38

3.1.2 危险、有害因素辨识依据说明	38

3.2 物料固有的危险、有害因素分析	39

3.2.1 物料危险类别辨识	39

3.2.2 物料的危险、有害分析	39

3.3 工艺过程的危险、有害因素分析	42

3.3.1 20HPN空分制氮系统危险、有害因素分析	42

3.3.2氧气纯化供应系统	45

3.3.3 氢气纯化供应系统	45

3.3.4 压缩空气（CDA）系统	45

3.3.5 低温液体卸料的危险、有害因素分析	46

3.4 物料储存、输送、搬运、装卸过程	46

3.4.1 液氧储存过程中的危险性	46

3.4.2 液氮储存过程中的危险性	46

3.4.3 管道输送过程中的危险性分析	46

3.4.4 物料运输、装卸过程危险、有害因素分析	47

3.5  装置、设备的危险、有害因素分析	48

3.5.1  主要设备的危险、有害因素	48

3.5.2  特种设备的危险、有害因素	51

3.5.3  其他带压设备	52

3.5.4  电气设备的危险、有害因素	52

3.6  检维修作业的危险、有害因素	53

3.7 职业卫生危险、有害因素分析	56

3.7.1  毒物危害	56

3.7.2  噪声危害	56

3.7.3  粉尘危害	56

3.7.4  高低温危害	57

3.8安全管理不善及违章作业危害	57

3.9 其它	58

3.9.1  电气伤害	58

3.9.2  物体打击	59

3.9.3  车辆伤害	59

3.9.4  机械伤害	59

3.9.5  高处坠落	60

3.9.6  低温冻伤/灼烫	60

3.10“两重点一重大”辨识	60

3.10.1 重点监管的危险化学品	60

3.10.2  重点监管的危险化工工艺	60

3.10.3  危险化学品重大危险源辨识	60

3.11  事故案例分析	62

3.12 小结	64

4  评价方法和评价单元	66

4.1  评价单元的划分	66

4.2  评价方法	66

4.3 评价方法简介	67

4.3.1  安全检查表法	67

4.3.2  危险度评价法	67

4.3.3  事故后果模拟分析	68

5  定性、定量评价过程	70

5.1  固有危险程度的分析结果	70

5.1.1  爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的危险化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力）	70

5.1.2  固有危险程度的分析	70

5.1.3  危险度评价	71

5.1.4  事故后果模拟	72

5.1.4  重大事故后果预测评价	72

5.1.5 个人风险、社会风险	73

5.2 安全生产条件符合性评价	73

5.2.1  项目厂址及总平面布置	73

5.2.2  生产工艺、设备设施评价	79

5.2.3  防火防爆、消防设施安全评价	84

5.2.4  防雷防静电、电气安全评价	86

5.2.5  特种设备管理评价	87

5.2.6  常规防护设施及措施评价	89

5.2.7  劳动防护用品检查	90

5.2.8  环保设施检查	90

5.3  安全生产管理单元评价	90

5.3.1  安全生产管理机构	90

5.3.2  安全生产责任制、管理制度和安全操作规程	90

5.3.3 人员资质情况	91

5.3.4安全生产检查情况	91

5.4 事故应急救援评价	91

5.5 重点监管的危险化学品评价	92

5.6 工贸企业重大事故隐患判定	93

5.7 《浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）的通知》浙应急基础〔2020〕75号评价	94

5.8 《宁波市应急管理局关于印发〈宁波市使用危险化学品工业企业安全生产基本规范（试行）〉的通知》甬应急[2020]10号评价	100

5.9评价小结	103

6 安全对策措施与建议	105

6.1  存在的主要问题及整改措施	105

6.2  建议	105

7  评价结论	107

8  附件	109

附件1 主要物料理化性质及危险特性一览表	109

附件2 收集的文件、资料目录	114

9 评价单位与建设单位交换意见	115

- 1  编制说明

## 1.1  安全现状评价目的

(1)为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保企业在生产安全方面符合国家有关法规、标准和规定。

(2)系统分析企业在生产运行过程中存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害的后果；对生产运行过程中固有的危险、有害因素进行定性、定量的评价和科学分析，对其控制手段进行评价，同时确定危险度。

(3)提出消除、预防或降低生产装置危险性的安全对策措施和整改措施，以提高系统装置的本质安全程度。

(4)为企业生产安全运行以及日常安全管理提供技术支持；为政府应急管理部门和上级主管部门实行安全监察提供依据。

## 1.2  安全现状评价依据

- 1.2.1主要法律、法规及规范性文件

- 《中华人民共和国安全生产法（2021年修订本）》主席令[2014]第13号 主席令第88号修订

- 《中华人民共和国消防法（2021年修订本）》中华人民共和国主席令[2008]第6号 主席令第29号、81号修订

- 《中华人民共和国劳动法》主席令第28号，1995年1月1日起施行，主席令18号第一次修改，主席令第24号第二次修改，2018年12月29日起施行

- 《中华人民共和国特种设备安全法》主席令第4号，2014年1月1日起施行

- 《中华人民共和国防震减灾法》主席令第94号2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2009年5月1日起施行

- 《特种设备安全监察条例》国务院令第549号

- 《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第344号（591号、645号令修改）

- 《生产安全事故应急条例》中华人民共和国国务院令第708号

- 《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》》中共中央办公厅国务院办公厅字〔2020〕3号

- 《危险化学品目录（2015版）》原国家安全生产监督管理总局等部局公告2015年第5号

- 《应急管理部等10部门发布关于调整<危险化学品目录（2015版）>的公告》公告2022年第8号

- 《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》原国家安全生产监督管理总局令第88号（应急管理部2号令修改）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》原国家安全生产监督管理总局令第30号，第80号修订

- 《质检总局关于修订<特种设备目录>的公告》2014年第114号

- 《国家质量监督检验检疫总局关于修改<特种设备作业人员监督管理办法>的决定》国家质量监督检验检疫总局第140号令

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》原安监总管三[2011]95号

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》原安监总厅管三[2011]142号

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》原安监总管三〔2013〕12号

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》原国家安全监管总局 安监总管三[2009]116号

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》原安监总管三〔2013〕3号

- 《全国安全生产专项整治三年行动计划》（安委〔2020〕3号）

- 《浙江省安全生产条例（2022年修订）》（浙江省人民代表大会常务委员会公告[2022]第86号）

- 《国家安全监管总局办公厅关于造纸等工贸企业配套危险化学品生产储存装置安全监管有关问题的复函》（原安监总厅管四〔2013〕180号）

- 《工贸企业重大事故隐患判定标准》应急管理部令第10号

- 《浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）》（浙应急基础〔2020〕75号）

- 《宁波市生产经营单位安全生产主体责任规定》宁波市第十五届人民代表大会常务委员会公告第36号

- 《宁波市应急管理局关于印发<宁波市使用危险化学品从事生产的企业专项安全评价暂行办法>的通知》甬应急[2020]9号

- 《宁波市使用危险化学品工业企业安全生产基本规范（试行）》甬应急〔2020〕10号

- 1.2.2主要国家标准和行业标准

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

- 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801-2008

- 《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083-1999

- 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014

- 《氢气使用安全技术规程》GB 4962-2008

- 《氢系统安全的基本要求》GB/T29729-2022

- 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB 16912-2008

- 《氢气站设计规范》GB 50177-2005

- 《压缩空气站设计规范》GB 50029-2014

- 《氧气站设计规范》GB 50030-2013

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016

- 《低温液体贮运设备使用安全规则》JB/T 6898-2015

- 《危险化学品储罐区作业安全通则》AQ 3018-2008

- 《气瓶颜色标志》GB/T 7144 -2016

- 《气瓶警示标签》GB/T 16804-2011

- 《钢质无缝气瓶定期检验与评定》GB/T 13004-2016

- 《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

- 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB36894-2018

- 《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ 230-2010

- 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

- 《安全色》GB 2893-2008

- 《工业管道的基本识别色、识别色符号和安全标识》GB 7231-2003

- 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》GB4053.1-2009

- 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》GB4053.2-2009

- 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB4053.3-2009

- 《个体防护装备配备规范第1部分》GB 39800.1-2020

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861-2022

- 《化工企业安全卫生设计规范》HG 20571-2014

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493 -2019）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB 30077-2013

- 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009

- 《压力管道使用登记管理规则》TSG D5001-2018

- 《危险场所电气防爆安全规范》AQ 3009-2007

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022

- 《安全评价通则》AQ 8001-2007

- 1.2.3有关技术文件、资料

- 大宗气站生产经营现状及相关工程技术资料。

- 比亚迪公司相关安全管理制度等文件资料。

- 高新气体与比亚迪公司相关协议。

- 大宗气站平面布置图、设备布置图、爆炸危险区域划分图、气体检测报警器平面布置图等。

- 山东实华安全技术有限公司与宁波比亚迪半导体有限公司签订的安全现状评价技术服务合同。

## 1.3 评价原则

本评价将按国家现行有关安全生产的法律、法规和标准要求进行，同时遵循下列原则：

- 严格执行国家、地方与行业有关安全生产方面的法律、法规和标准，保证科学、公正、合法、自主的开展评价。

- 采用可靠、先进、适用的评价技术和评价方法，最大程度上保证评价结论的正确性、对策措施的针对性和可行性，确保评价质量。

## 1.4 评价范围

根据山东实华安全技术有限公司与宁波比亚迪半导体有限公司签订的大宗气站安全现状评价技术服务合同，本现状评价范围主要包括：

大宗气站包含的生产设施，包括:涉及企业机密，不予公开。；

- 大宗气站生产和储存的原料和成品：氢[压缩的]、氧[压缩的]、氧[液化的]、空气[压缩的]、氮[压缩的]、氮[液化的]、氩气[压缩的]；

- 大宗气站涉及的建、构筑物，包括：涉及企业机密，不予公开。

- 与上述装置相配套的公用工程及其他辅助设施。

- 氮气、氧气管道止点在净化室外阀门交界处；氢气管道止点在比亚迪公司Sub-Fab内供氢截止阀处。

- 企业安全生产管理：包括涉及的安全生产管理制度、人员培训、设备设施管理、应急救援案等。

以下内容不在本评价范围之内：

- 比亚迪公司除本项目范围外的危险化学品储存及使用已进行安全评价不在本项目评价范围内。

- 与氢气供气间一墙之隔的硅烷供气间已进行安全评价，不在本评价范围内，仅涉及与本项目相互影响分析。

- 本项目涉及气体比亚迪使用场所。

- 比亚迪厂房及建购物间防火间距及安全疏散符合性。

- 委托方因各种原因而主观上不愿或客观上不能提供准确的资料、信息而可能造成的危险危害。

- 凡涉及本项目的环保、厂外运输、职业卫生等方面的内容，应按照国家有关标准和规定执行，本评价引用到的环保标准和相关法规与安全评价有一定的关联，环保应符合国家相关法律、法规的规定，本项目只进行一般性检查、评价，环境保护的验收以其主管部门的意见为准。

- 地震、台风、海啸、洪水等不可抗拒的自然灾害和不可预测因素造成的危险危害。

本次评价是建立在宁波比亚迪半导体有限公司负责大宗气站的总体运行管理基础上的，在高新气体、比亚迪双方供气合同、委托运行管理协议终止、失效或到期未续约，即：比亚迪总体运行管理责任失效，空气产品（宁波）高新气体需要根据相关要求重新申请安全生产许可证，并对大宗气站重新进行安全评价。

## 1.5 评价程序

具体评价程序如图1.5-1。

图1.5-1  安全评价工作程序图

- 2  项目概况

## 2.1 企业简介

宁波比亚迪半导体有限公司（以下简称“比亚迪公司”）位于浙江省宁波保税区南区庐山西路155号，成立于2008年10月23日，公司注册资本2亿元。

宁波比亚迪半导体有限公司是专业的晶圆制造公司，引进和开发适合中国半导体产业发展的制程技术，为海内外的集成电路设计公司提供全方位的集成电路制造服务，提供系统芯片(SOC)发展的技术和制造平台，为客户提供全方位的服务解决方案。

比亚迪公司主要经营范围包括：半导体分立器件及集成电路生产、设计、测试、技术开发；防伪商标技术及产品开发、生产；工艺品技术及产品开发、生产；工业用玻璃制品的批发（但涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品和技术按照国家有关规定办理）；自营和代理货物和技术的进出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

比亚迪公司的基本情况见表2.1-1。

表2.1-1  企业概况一览表

| 企业名称 | 宁波比亚迪半导体有限公司 |  | 企业类型 | 有限责任公司 （外商投资企业法人独资） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 | 宁波保税区南区庐山西路155号 |  |  |  |
| 登记机关 | 宁波市市场监督管理局 |  |  |  |
| 联系人 | 崔继亮 |  | 联系电话 | 0574-86825253 |
| 电子邮件 | CUIJL@airproducts.com |  |  |  |
| 法定代表人 | 陈刚 | 主管负责人 | 崔继亮 |  |
| 注册资本 | 贰亿元整 |  | 安全投入 |  |
| 职工人数 | 745 | 专职安全管理人数 |  | 2人 |
| 相关资质证书 | 营业执照 | 统一社会信用代码 913302016810584504（1/1） |  |  |
|  | 应急预案备案表 | 备案编号：LJYA备字（2023）011号 备案时间：2023年3月10日 |  |  |
|  | 安全生产标准化 | 证书编号：AQBⅢJX甬P2021006 有效期至2024年7月4日 |  |  |

- 2.2 项目概况

比亚迪公司在蚀刻制程及各制程中所需氧化剂（氧气）、炉管设备燃烧制程湿气环境及部分制程的还原气体（氢气）以及部分气动设备气源、创造清洗吹净、稀释等制程的惰性气体环境，化学品输送动力来源（氮气）等来自大宗气站。

大宗气站原由空气产品（宁波）高新气体有限公司（空气化工产品（中国）投资有限公司为满足宁波比亚迪半导体有限公司的用气需求而在宁波保税区投资建设的一家子公司）租赁比亚迪公司一块场地布置大宗气站（原名称为“比亚迪气站”），向比亚迪公司提供高纯氮气、高纯氧气、高纯氢气等。大宗气站于2003年4月建成投产，建有：涉及企业机密，不予公开。

大宗气站已于2020年9月10日通过延期换证取得安全生产许可证，编号：（浙）WH安许证字[2020]-B-2222，企业名称：空气产品（宁波）高新气体有限公司，许可范围：年产：氢气（压缩）8.4万Nm³、氧气（压缩）37.8万Nm³、氮气（压缩）1579.2万Nm³，有效期至2023年9月9日。

空气产品（宁波）高新气体有限公司在现场配备两名人员负责安全管理及日常维护，由南京的OSC(中国区操作服务中心)进行整个装置的监视、控制。随着我国对安全生产管理要求的提升，这种管理模式已不能满足相关要求，因此，经宁波比亚迪半导体有限公司与空气产品（宁波）高新气体有限公司双方协商，由宁波比亚迪半导体有限公司负责大宗气站的总体运行管理。变更后，大宗气站生产的氢气、氧气、氮气为比亚迪公司自用，根据《国家安全监管总局办公厅关于造纸等工贸企业配套危险化学品生产储存装置安全监管有关问题的复函》（原安监总厅管四〔2013〕180号）的函复说明“一、由于造纸等工贸企业不是危险化学品生产企业，其内部需要配套建设危险化学品生产装置和储存设施的，根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）的规定，无需颁发危险化学品安全生产许可证，可不列为危险化学品生产企业进行监管。二、鉴于其内部配套建设的危险化学品生产装置和储存设施具有高危性，造纸等工贸企业应从规划、设计、建设、使用等环节，严格按照国家有关危险化学品的法律法规、标准规范要求，做好危险化学品安全生产工作；对于涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源的生产装置，要完善自动化控制设施，建立健全监控体系，防止事故发生，大宗气站不需要领取安全生产许可证；根据《危险化学品安全使用许可证实施办法》总局令第57号及《危险化学品安全使用许可适用行业目录（2013年版）》原国家安全生产监督管理总局公告2013年第3号，本项目大宗气站不属于危险化学品安全使用许可适用行业，因此不需要领取安全使用许可证。

- 2.3上次安全现状评价以来变化情况

企业自上次安全现状评价以来的变化情况见表2.3-1。

表2.3-1自上次现状评价以来变化情况

涉及企业机密，不予公开。

## 2.4 地理位置及自然条件

### 2.4.1 地理位置与周边环境

大宗气站位于宁波市保税区南区庐山西路155宁波比亚迪半导体有限公司厂内。

宁波比亚迪半导体有限公司东面围墙外为园区道路，东北角距离本气站约160米处有一加油站（二级加油站），隔园区道路为富春江路，富春江路以东距离本气站约280米处为富春花园小区；南面围墙外为庐山西路；西面围墙外隔园区道路为群创光电；北面围墙外为园区道路，隔路为农田。（以建北方向描述）。

大宗气站位于宁波比亚迪半导体有限公司厂区内建筑设施偏东北角。厂区占地面积50128平方米，成L型分布。厂区自南向北依次为门卫室、办公楼、生产厂房、动力站和化学品仓库，自东向西分别为化学品仓库、柴油罐、固废仓库、废水处理厂和本项目供气站。厂区设有两个出入口，主出入口位于南侧，与庐山西路相连，次出入口位于西侧，与曹娥江路相连。

大宗气站供气站东面为道路；南面为宁波易海仓储服务有限公司丙类厂房，西面依次为比亚迪公司废水处理厂、固废仓库、柴油罐、化学品仓库。

企业所在区域周边情况见图2.4-1、大宗气站周边情况见图2.4-2。涉及企业机密，不予公开。

图2.4-1 宁波比亚迪半导体有限公司区域位置图

涉及企业机密，不予公开。

图2.4-2比亚迪公司平面布置图

- 2.4.2 自然条件

（1）气象条件

宁波市北仑区属亚热带季风气候，温和湿润。夏季多阵雨，湿润且较热，冬季少雨，干燥而寒冷；冬季受北方冷空气影响，气温较低，最低气温可达-8.8℃，夏季受副热带高压控制，天气炎热，极端最高气温可达42.1℃以上。春秋季雨量均衡，冷热适中；春末夏初为梅雨季节，7～8月受负高压控制，天气晴热；地处沿海，受海陆风影响比较明显；秋季多阵雨和台风，台风期间常受太平洋气旋的台风影响，期间伴有大风和暴雨，雨量集中，且强度大。

区域全年主导风向为东南偏东及西北风，其中夏季盛行东南风，冬季盛行西北风。主要灾害性天气有台风、暴雨、久雨、干旱、寒潮、霜冻等。

详细气象资料如下：

a)气温

年平均温度	16.5℃

极端最高气温	42.1℃

极端最低气温	-8.8℃

b)相对湿度

年平均相对湿度	79%

年极端最小相对湿度	10%

c)气压

年平均气压	1014.1Pa

年极端最高气压	1038.4Pa

年极端最低气压	975.2Pa

d)降水量

年平均降雨天数		151.1d

年平均降水量		1316.8mm

年最大降水量		1625.6mm

24小时最大降水量	160.9mm

一小时最大降水量	81.2mm

一次最大暴雨         	161.2mm

e)蒸发量

历年平均蒸发量		1499.0mm

月最大蒸发量		290.0mm

月最小蒸发量		33.9mm

f)积雪

历年最大积雪深度	140mm

h)风向及风力

全年主导风向	东南偏东；西北

夏季主导风向		 以东南偏东为主

冬季主导风向		 以西北为主

历年最大台风风力		 12grad

历年最大台风风速		 57m/s

i)雷暴日

年平均雷暴日数                30.5d

年最多雷暴日数                44d

j)雾

年平均雾日	                   27d

年最多雾日	                   44d

（2）水文资料

地下水为-1m左右，年内一般没有大的变化。

沿海潮汐为不正规半日期潮型，一天内两个高潮和两个低潮。以吴淞高程计，平均高潮+3.14m，最高潮位+4.86m，平均低潮位+1.47m，最低潮位+0.31m。

建设场地靠近海区，该海区的潮汐性质属非正规浅海半日潮，潮汐特征值如下：

最高海水潮位：547cm （海洋二所测）

平均海水潮位：272.7cm（海洋二所测）

台风时浪高（波峰至波谷）：380cm  （海洋一所测）

（3）地质地貌

区境地形复杂，临海、多山、河流交叉、丘陵与小平原混杂。地势东南向西北倾斜，紫石、昆亭属于半山区，柴桥以平原为主。

该地区地震震级小，强度弱，频率较低。根据地震部门的鉴定，该地区地震烈度为6度。

## 2.5总平面布置

大宗气站场地占地面积34×36m2，合计1224 m2，在界区四周设置铁丝网护栏，高约1.8m，气站西侧：涉及企业机密，不予公开。

（见图2.4-3）。

大宗气站平面布置情况见图2.5-1，厂内行驶路线见图2.5-4。

本项目涉及的主要建、构筑物见表2.5-1

表2.5-1主要建构筑物一览表

涉及企业机密，不予公开。

## 2.6 本项目生产能力及储存能力

涉及企业机密，不予公开。

## 2.7生产工艺

（1）制氮工艺（HPN）

涉及企业机密，不予公开。

（2）压缩空气系统（CDA）

涉及企业机密，不予公开。

（3）氧气纯化供应系统

涉及企业机密，不予公开。

（4）氢气纯化供应系统

涉及企业机密，不予公开。

## 2.8主要生产设备

本项目主要生产设备见表2.8-1、压力容器见2.8-1备注。

表2.8-1 主要设备一览表

涉及企业机密，不予公开。

## 2.9 公用工程

### 2.9.1给排水

（1）给水

1）比亚迪公司给水

比亚迪公司用水主要是生产用水和员工生活用水，由工业区块自来水管网供给，进水管道压力0.3MPa，管径DN300，流量500t/d。

设置4台冰机（3台1200美国冷吨，1台280美国冷吨）、4台水泵（1#:200 m3/h，2~4#:900 m3/h）、3台冷却塔（2台循环水量为900m3/h，1台循环水量为200m3/h）。

2）本项目给水

本项目区域范围内设置循环冷却水系统，为气体站内20HPN压缩机提供冷却水，加药间内设有两台加药泵，保证冷却水质质量。

CDA系统压缩机需要的冷冻水由比亚迪提供。

（2）排水

1)比亚迪公司排水

比亚迪公司排水采用雨污分流制，雨水经汇集后排入市政雨水管网。生产废水经厂区废水站预处理，生活污水经隔油池/化粪池预处理，各自处理达标后最终一起纳管送岩东污水处理厂统一处理达标后排放。

2）本项目排水

大宗气站内的排水如压缩机冷凝水、洗手池冲洗水、地坪冲洗水，为清净污水，直接排到雨水管网。

循环冷却水系统的排污排入比亚迪的污水管网。

CDA系统的排水主要为压缩机冷凝水，为清净污水，直接排入地漏(雨水管网)。

### 2.9.2供电

（1）比亚迪公司供电

从北仑江南变电站接入2路35kV电到比亚迪公司变电所，在动力站一层设置主变房，设有2台变压器，1备1用，变压器总装机容量40000KVA。二层设配电房。

（2）本项目供电

大宗气站一路6kV和一路380V进线电源由比亚迪变电所供应，容量约为728.8kw。

CDA系统的二路380V电源由比亚迪提供，容量约为553kw。

工艺装置用电负荷属二级负荷，火灾报警系统属一级负荷。DCS和可燃气体和有毒气体检测报警系统属于一级负荷中特别重要负荷。

### 2.9.3仪表空气

仪表空气由CDA系统和20HPN系统提供，用于气动仪表和维修工具。

合同约定供应量3000 Nm3/h,最低供应量2400 Nm3/h。目前比亚迪使用量大约1300 Nm3/h。

### 2.9.4消防

（1）比亚迪消防水系统

比亚迪公司设有4000吨的消防水池，并设有3台消防水泵（稳压泵、电动泵、柴油泵），流量分别为227m³/h 、340m³/h（电动泵、柴油泵）和170 m³/h（稳压泵），扬程分别为90米（电动泵、柴油泵）和100米（稳压泵）。消防水管网的压力保持在0.75MPa，当水压低于0.5MPa时，由增压泵增压到0.75MPa。

（2）本项目消防

大宗气站室外消防用水量为35L/s，室外消防给水由比亚迪公司现有的室外消防给水系统供给，设有2套室外消防消火栓。

室内消防水管采用环状连接，环状管径DN100。室内消防用水量为10L/s，同时使用2只水枪。室内消防栓采用组合式单栓消火栓，规格SN65。

大宗气站氢气供气间、氢气纯化间以及硅烷供气间设有水喷淋系统用于的消防冷却。

（3）灭火设施配置

表2.9-1 灭火设施配置一览表

| 序号 | 消防设施名称 | 型号规格 | 数量 | 位 置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内消火栓 | SN65×1 | 2只 | 气体站区内 |  |
| 2 | 自动喷淋系统 | / | 2套 | 供氢间/氢气纯化间 | 报警系统设置在报警阀间，并接入比亚迪控制室 |
| 3 | 干粉灭火器 | MFZ4 | 12只 | 气体站区内 |  |
| 4 | 干粉灭火器 | MFZ4 | 2只 | CDA区域 |  |
| 5 | 干粉灭火器 | MFZ4 | 1只 | 办公室 |  |
| 6 | 二氧化碳灭火器 | MT/5 | 2只 | 配电室 |  |

### 2.9.5 三废产生及处理

  - 废气：制氮生产过程中产生的废氧等直排，排放口设置在屋顶。

  - 废水：本项目生产过程中不涉及废水。

  - 固废：本项目生产过程中不涉及固废，检维修等产出的固废储存在固废库，由有资质单位定期运出处理。

## 2.10自动控制

涉及企业机密，不予公开。

## 2.11 主要监控系统

- 2.11.1 报警设施

  - 各工艺生产设备的主要工艺参数如温度、压力、液位等进行现场监视、控制及报警；

  - 储罐均设置了液位计和压力表，并设压力、液位超高或过低报警装置；

  - 汽化器出口设有温度过低报警装置。

- 2.11.2 安全爆破设施

- 空分设备设有气动调节阀、安全阀和爆破片。

- 低温储罐安装了安全阀和爆破片。

- 气瓶、压力管道安装了安全阀。

- 2.11.3 检测报警设施

- 氢气供气间设置3个氢气报警器（氢气高报10%，高高报25%LEL）、氢气纯化间设置一个氢气报警器；现场有声光报警并将信号传输到比亚迪公司控制室。

- 氢气供气间外、纯化间外设置可燃气体报警灯和蜂鸣器。

- 配备便携式可燃气体浓度检测仪一台。

- 在氢气供气间、氢气纯化间等布置烟感报警器并有声光报警。

- 氧气、氮气纯化间设有氧含量检测，在纯化间外设有氧含量报警仪。

氢气声光报警仪3

蜂鸣报警仪

氢气声光报警仪声光

图2.11-2 氢气供气间外声光报警系统

## 2.12 安全管理及工作制度与劳动定员

### 2.12.1 安全管理组织机构

涉及企业机密，不予公开。

### 2.12.2 劳动定员

大宗气站定员2人，负责日常安全管理工作。

### 2.11.3 相关人员持证情况

比亚迪公司的主要负责人、安全管理人员均已经培训，根据公司特性，安全管理人员同时取得特种设备管理人员资质证书，见表2.12-1。

表2.12-1 人员资质证书一览表

| 序号 | 姓名 | 证书名称 | 资质证书号 | 有效期 | 培训机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王华根 | 主要负责人 | 0031011019700328685323 | 2023.1.7-2024.1.7 | 宁波市安全生产网络培训学院 |
| 2 | 尹达 | 安全管理人员 | 0043052119861027523523 | 2023.5.24-2024.5.28 |  |
| 3 | 胡银花 | 安全管理人员 | 0062012319940505322023 | 2023.4.18-2024.4.18 |  |
| 4 | 尹达 | 特种设备管理人员 | 43052119861027523523 | 2022.9.1-2026.8 | 宁波市市场监督管理局保税区（出口加工区）分局 |

### 2.12.4 安全管理制度及操作规程

比亚迪公司已制订了一系列的安全生产管理规章制度与操作规程，原空气产品（宁波）高新气体有限公司本项目实施前也制定了相关管理制度及操作规程，

本项目大宗气站纳入比亚迪运行管理后，应对原安全生产管理规章制度与操作规程作相应的修改完善。

### 2.12.5 事故及应急管理

比亚迪公司已定期对应急预案进行修订，最近一期应急预案已于2023年3月在宁波市北仑区应急管理局备案。

空气产品（宁波）高新气体有限公司在生产期间也制定了《空气产品（宁波）高新气体有限公司比亚迪气体站生产安全事故综合应急预案》，并经专家评审后，报宁波保税区应急管理局备案，备案编号：330215000000-2020-00007。同时与比亚迪签署“应急救援和气体站24h值班巡逻安全协议”，并定期进行应急演练。

大宗气站的管理主体转移到宁波比亚迪半导体有限公司后，比亚迪公司应对应急预案进行修订，修订后应重新备案。并根据预案对相关人员进行培训及演练。

气体站配备的事故应急设施和器材配置见表2.12-2，消防器材见表2.12-3。

表2.12-2 应急救援器材配备表

| 编号 | 名称 | 数量 | 生产日期 | 过期时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镊子 | 1把 |  |  |
| 2 | 碘伏棉 | 2盒 | 2021-5-15 | 2025-4-19 |
| 3 | 高分子急救夹板 | 1个 |  |  |
| 4 | 风油精 | 1瓶 | 2022-6-15 | 2024-2-1 |
| 5 | 弹性绷带 | 1个 | 2022-7-2 | 2025-7-2 |
| 6 | 气雾剂 | 1盒 | 2021-12-1 | 2023-12-1 |
| 7 | 别针 | 10支 |  |  |
| 8 | 一次性医用手套 | 100个 | 2021-4-21 | 2024-4-22 |
| 9 | 创可贴 | 2盒 | 2022-9-1 | 2024-9-1 |
| 10 | 剪刀 | 1把 |  |  |
| 11 | 医用纱布敷料 | 1袋 | 2022-1-1 | 2025-1-1 |
| 12 | 一次性口罩 | 100个 | 2021-1-28 | 2025-11-26 |
| 13 | N95口罩 | 50个 | 2022-1-4 | 2024-1-3 |
| 14 | 透气胶带 | 2卷 | 2022-8-3 | 2025-8-4 |
| 15 | 冻伤膏 | 1盒 | 2021-12 | 2023-12-1 |
| 16 | 棉球棒 | 10个 |  |  |
| 17 | 盐水清洁液 | 1盒 | 2022-5-20 | 2024-5-19 |
| 18 | 手电筒 | 1只 |  |  |
| 19 | 纱布绷带 | 6个 | 2021-8-1 | 2024-8-1 |

表2.12-3  消防器材器材配备表

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 所处位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓 | 1 | 冷却水塔北侧 |
| 2 | 灭火器 | 16 | 所有建筑物内 |
| 3 | 洗眼器 | 1 | 加药间 |
| 4 | 医疗急救箱 | 1 | MCC |
| 5 | 紧急集合点 | 1 | 客户大门处 |
| 6 | 安全带 | 2 | 备件库 |
| 7 | 安全鞋 | 2 | 办公室 |
| 8 | 安全帽 | 10 | 办公室 |
| 9 | 安全眼镜 | 10 | 办公室 |
| 10 | 耳塞 | 若干 | 办公室 |
| 11 | 警示带 | 若干 | MAC |
| 12 | 深冷手套 | 2 | 备件库 |
| 13 | 口罩 | 若干 | 办公室 |

注：上表应急器材为大宗气站，应急救援时与比亚迪公司资源共享。

### 2.12.6 劳动防护用品

本站人员主要防护用品配备见表2.12-4。

表2.12-4 主要防护用品发放一览表

| 序号 | 品 名 | 发放数量/年/人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 1个 |
| 2 | 防静电衣 | 1套 |
| 3 | 一次性耳塞 | 50对 |
| 4 | 安全眼镜 | 1副 |
| 5 | 防冲击护目镜 | 1副 |
| 6 | 工作手套 | 10打 |
| 7 | 安全鞋 | 1双 |

## 2.13 HAZOP分析情况及意见落实情况说明

本项目涉及重点监管的危险化学品氢，已定期进行HAZOP分析，最近一次HAZOP分析由上海作本化工科技有限公司于2023年6月进行，并出具《宁波比亚迪半导体有限公司大宗气站项目氢气纯化HAZOP分析报告》。本次分析无建议项，见图2.12-1。

图2.12-1 HAZOP分析建议结论

- 3  危险、有害因素的辨识及依据说明

## 3.1危险、有害因素辨识的依据说明（辨识过程说明）

- 3.1.1 危险、有害因素定义

危险、有害因素辨识，主要是确定系统内存在的主要危险、有害因素的种类、分布及可能产生的危险、危害方式和途径。

危险因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；有害因素是指能影响人的身体健康、导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制是危险因素产生的根本原因。

系统具有的能量越大，存在的危险物质越多，系统的潜在危险性和危害也越大。能量、有害物质的失控是危险、有害因素产生的条件，其失控主要体现在设备故障（含缺陷）、人员失误和管理缺陷三方面。

- 3.1.2 危险、有害因素辨识依据说明

参照现行国家标准《企业职工伤亡事故分类》（GB6441－86）进行分类，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为20类，即：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

《职业病危害因素分类目录》国卫疾控发 [2015] 92号令，将职业病危害因素分为粉尘、化学因素、物理因素、放射性因素、生物因素、其他因素六大类。

因此本评价按上述分类原则对本项目危险化学品使用、储存过程可能出现的情况并对其进行危险、有害因素的辨识。

## 3.2 物料固有的危险、有害因素分析

### 3.2.1 物料危险类别辨识

本项目涉及的危险化学品分类见表3.2-1.

表3.2-1 物料分类表

| 序号 | 物料分类 | 分析结果 | 辨识依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品 | 氢、氧[压缩的或液化的]、 氮[压缩的或液化的]、氩 | 危险化学品目录（2015版） |
| 2 | 首批重点监管 危险化学品 | 氢 | 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录》 （原安监总管三〔2011〕95号） |
| 3 | 第二批重点监管 危险化学品 | 无 | 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》 （原安监总管三〔2013〕12号） |
| 4 | 高毒物品 | 无 | 《高毒物品目录》（2003年版） |
| 5 | 易制毒危险 化学品 | 无 | 《易制毒化学品管理条例》 （国务院令第445号） |
| 6 | 易制爆危险 化学品 | 无 | 《易制爆危险化学品名录》（公安部2017年版） |
| 7 | 剧毒品 | 无 | 危险化学品目录（2015版） |
| 8 | 特别管控危险化学品 | 无 | 《特别管控危险化学品目录（第一版）》 |

注：大宗气站内的硅烷也属于第2.1类易燃气体。

### 3.2.2 物料的危险、有害分析

本项目生产、储存过程中涉及危险化学品的理化特性表见附录。这些化学品具有易燃、易爆性，腐蚀性及毒害性的特点。

（1）火灾、爆炸性

主要的危险化学品火灾危险、爆炸危险特性数据、危险性类别见表3.2-2。

表3.2-2 危险化学品火灾、爆炸危险性分析一览表

| 序号 | 名称 | 危化品 目录序号 | 闪点 ℃ | 爆炸极限 % | 火灾类别 | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧[压缩的或液化的] | 2528 | / | / | 乙 | 氧化性气体,类别1 加压气体 |
| 2 | 氮[压缩的或液化的] | 172 | / | / | 戊 | 加压气体 |
| 3 | 氢 | 1648 |  | 4.1~74.1 | 甲类 | 易燃气体,类别1 加压气体 |
| 4 | 氩[压缩的] | 2505 | / | / | 戊 | 加压气体 |

根据表3.2-2，氢气易燃。

氢气比空气轻，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。

（2）易产生静电

当氢气、硅烷发生泄漏高速喷出时，其高速气流由于强烈的摩擦作用会产生静电。特别当气体中含有微粒物质时，更易产生静电。静电的危害主要是当静电积聚到一定程度会产生静电放电，出现静电火花。一旦出现氢气、硅烷泄漏，将引起燃烧、爆炸。

(3)助燃、氧化性

氧（包括液氧）是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物(如乙炔、甲烷等)形成有爆炸性的混合物。

液氧和气氧是一种强助燃剂。液氧与可燃物接近时，遇明火极易引起燃烧危险。液氧与可燃物接触时，因撞击易产生爆震危险； 液氧与可燃物混合时，有潜在爆炸危险。液氧蒸发成气氧时，能被衣服等织物吸附，遇火源易引起闪烁燃烧危险。

(4)易积聚

在检修中，贮罐和输送管道内总有一定数量的残留气存在，若氮气、氩气等在死角积聚，就可能造成检修作业人员窒息。

氧气与空气的相对密度大于1，氮气的相对密度虽为0.97，但低温氮气的相对密度大于1。

它们贴着地面沿下风向扩散到远处，容易滞留在地表、水沟、下水道、电缆沟及凹坑低洼处，并贴着地面沿下风向扩散到远处；氧气积聚引起富氧危害；氮气积聚可导致窒息事故。

(5)易膨胀

液化气体或压缩气体，在常温下具有较大的蒸气压或压力，也就具有很大的膨胀系数，温度一旦升高，容器所受的压力就可能达到其爆破压力。因此，如果容器或者管道内的气体超量充装，在温度升高到一定程度时，就有可能因液体汽化膨胀造成设备破裂和液体泄漏，进而引发火灾爆炸事故。

(6)易泄漏

压缩气体的装卸、储运作业都是在压力状态下进行的，加之上述物质具有粘度小、易流淌的特点，在生产过程中的泵、接口和阀门等处，容易发生泄漏、窒息。

液化气体一旦泄漏，在环境温度下，将迅速由液相变为气相，体积急剧膨胀，并与空气混合，向周围扩散。

(7)低温冻伤

液氧、液氮均为低温液化气体，在101.325KPa压力下，液氧沸点为-182.83℃；液氮沸点为-195.65℃。这些深冷介质在常压下泄漏迅速汽化造成低温环境， 在装卸料作业及对泵和阀门操作中，如有泄漏或操作不当，可能会有低温液体或气体飞溅喷射。当液态气体溅到皮肤上时会不断扩散并渗入皮肤，以致一大块皮肤都会被冻伤。从该液体中挥发出的气体也是温度极低的。脆弱的组织结构，比如眼睛的组织结构，接触这种极冷气体时会受伤。

(8)富氧危害

常压下当氧气浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%～60%的氧气时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60～100kPa(相当于吸入40%～60%左右的氧气)的条件下可发生眼损害，严重者可失明。

在正常大气环境中，不易燃烧或一般燃烧的物质，在富氧环境中，会产生燃烧、爆燃、甚至爆炸。

(9) 窒息危害

氮气、氩气的危险、危害性主要是当氮气、氩气浓度超标时，对人体造成窒息性危害。在常温下汽化产生的氮气过量，可使空气中氧分压下降，引起缺氧窒息。

氢气在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息，在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。

硅烷通常与空气接触会引起燃烧并放出很浓的白色的无定型二氧化硅烟雾，它对健康的首要危害是它自燃的火焰会引起严重的热灼伤，如果严重甚至会致命。吸入高浓度的硅烷会引起头痛、恶心、头晕并刺激上呼吸道；硅烷会刺激呼吸系统及粘膜。过度吸入硅烷会引起肺炎和肾病，这是由于存在结晶二氧化硅的原因。

空气是成分复杂的混合物，空气中的一些杂质可以引起液氧爆炸。空分装置的吸风口与散发乙炔及其他碳氢化合物（从C2～C6）的有害气体发生源，应按环境质量和空分装置自清除能力，保持一定的间距。同时空分装置吸风口处空气中的含尘量，应不大于30mg/m3。

本项目位于比亚迪厂区内，东面、北面公路来往车辆较多，对空气质量影响较大，企业应及时了解其是否对大气有污染，是否有碳氢化合物排放，是否有可燃物排放，以便及时采取措施，防止事故发生。

## 3.3 工艺过程的危险、有害因素分析

大宗气站建有1套20HPN空分制氮装置（含氮气纯化系统），1套氧气纯化系统和1套氢气纯化系统和压缩空气（CDA）系统。

### 3.3.1 20HPN空分制氮系统危险、有害因素分析

20HPN空分制氮系统采用低温深冷空气分离工艺，无化学反应发生。以空气为原料，经过过滤增压、清洁、冷却、精馏、纯化等工序，生产得到高纯度氮气。生产过程中的危险性主要体现在以下几个方面：

（1）压缩过程主要危险、有害分析

1）空气压缩：空气压缩工艺的主要危险为火灾、爆炸危险，空气压缩在空气压缩机中进行，主要为空气分离设备提供具有一定压力的原料空气。

引发空气压缩机火灾爆炸事故的原因主要有以下几个方面：冷冻水中断或供应量不足；空气压缩机轴温度过高；空气压缩机由于喘振、振动使压缩机与管道结合部或管道发生泄漏。

空气压缩机必须禁止超压运行，如发生泄漏，不能带压紧螺栓；开车前要检查校对安全防护装置、仪器仪表，并确认阀门开关状态；要进行盘车检查；运行中发现问题及时处理并上报，紧急时可以停机处理。否则有爆炸或人员受伤害的危险。

空压机应设有防喘振、振动、轴位移、水压、水量、轴承温度及排气温度等警报连锁装置；开车前做好空投试验；连续冷启动不能超过三次，热启动不能超过两次并保证启动间隔时间。不然有造成设备损坏的可能。

空压机各级气体出口必须设置高效能消音器，避免噪声危害的产生。

2）氮压缩

氮气压缩除会发生空气压缩机同样的危险性外，还存在缺氧窒息危险，故应定期分析其周围的氧气浓度。

（2） 空分过程主要危险、有害分析

空气分馏工艺的主要危险是火灾、爆炸危险，进行分馏作业的分馏塔冷箱是制液氮的心脏，空气分离成氧和氮就是在这里进行的。

分馏塔（冷箱）爆炸事故大多发生在冷凝蒸发器部位的液氧蒸发侧，在下管板、上管板、管束与冷凝器壳体之间也容易发生。

爆炸的时间往往在设备起动阶段、停车排放液氧时或当运转不正常、液氧液面迅速下降、有较大幅度波动时。

液氧从设备或管路的不密封处泄漏出来，渗透到分馏塔下的木垫或其他可燃物质上，一旦遇火花也会产生猛烈爆炸。少量泄漏的液氧也可能造成其他设备、管道或冷箱冻裂，从而形成继发性严重事故。

分馏塔发生爆炸的基本原因是液氧中过量积聚了易燃易爆物，主要是乙炔等碳氢化合物。其来源是原料空气不洁，空气过滤器失效、分子筛吸附不完全等。

本项目重点监控再沸冷凝器液位，保持再沸冷凝器全浸没，防止碳氢化合物在再沸器的积聚和干蒸发。并采取从冷箱连续排出少量的氧气的措施，换热蒸发以防止碳氢化合物在再沸器中聚集，防止主冷爆炸。

当分子筛吸附器超负荷时，CO2可使N2O在远低于其溶解度的浓度下析出，从而阻塞液氧管道，削弱冷凝器的安全功能，造成碳氢化合物浓度不断提高，增加了主冷的爆炸危险性。

液氮泄漏虽不能直接形成火灾爆炸，但也存在下列危险：大量泄漏可能形成氮气积聚导致人员窒息的危险；也有可能泄漏的液氮渗透到冷箱基础，使基础被冻胀，冷箱遭到破坏，造成液氧泄漏，则会引起火灾、爆炸。

此外，若废氧排放口设置位置不合理，使排放氧聚集，若氧浓度大于21%的，可降低物质的燃点和自然点；若人员长期生活在富氧环境，人体内自由基会过量产生，对人体健康造成危害。

（3）氮气纯化过程主要危险、有害分析

膨胀机在运行中可能因干冰的形成堵住喷嘴，造成系统超压而引起事故。因此当膨胀机被冰或干冰堵住喷嘴后要立即停车加温解冻，解冻过程仍须供油和密封气；膨胀机前应设置过滤器，全低压空分设备的透平膨胀机应设超速限位和自动停机装置，入口前应设紧急切断阀。

膨胀机的振动，可能使管路遭到破坏，气体泄漏，从而引起着火爆炸。因此静止空气透平膨胀机启动或停车时必须缓慢进行，其升压、降压过程应控制在1-2min，并防止在管路发生共振的转速点停留，风机制动的膨胀机运行中不能关闭风机的进、排气阀门。增压透平膨胀机要设有防喘振装置。

在空分工艺过程中，空气在分馏塔下塔经分馏后，于底部得到含氧量为30%～40%的富氧液空，富氧液体通过塔板流到蒸馏塔底部排出。排出的氧气含量在30%左右，由于氧的化学性质非常活泼，它既能助燃，又能与大多数物质发生反应，与易燃物可形成爆炸性混合物，从而引起燃烧、爆炸。因此，在富氧液空排放过程中，如附近有可燃、易燃物，极易发生火灾、爆炸危险。

### 3.3.2氧气纯化供应系统

氧气由液氧槽车进行充液至储罐，液氧经现场的蒸发器转化为气氧，经过调压装置减压后，再经过纯化器过滤清洁，达到高纯度氧气的要求后，通过管道供给比亚迪用户使用，该生产过程中若发生液氧泄漏事故，主要存在低温冻伤、富氧危险。

### 3.3.3 氢气纯化供应系统

本项目中的氢气由两组氢气集装格供气，该氢气集装格由16个钢瓶组成一个单元。高压氢气通过减压装置，降低压力后再通过纯化器过滤清洁，达到高纯度氢气的要求后，通过管道供给比亚迪用户使用，该生产过程如果发生氢气泄漏事故，主要存在火灾、爆炸危险。

### 3.3.4 压缩空气（CDA）系统

压缩空气（CDA）系统为本项目提供原料，也为比亚迪公司提供经过干燥净化处理的高质量的压缩空气，空气经过过滤、压缩、冷却、干燥后，再经过过滤器直接供应到BYD，该生产过程的危险有害因素分析同上述3.3.1.1空气压缩工艺的分析内容，主要危险为火灾、爆炸、噪声和振动。

考虑到压缩空气系统（CDA）建在比亚迪公司的中心动力楼（CUB）的二层楼上，与比亚迪公司的纯水系统、电气柜、水泵系统、空压机布置在一个房间内，设备之间留有检修和操作通道，如果本压缩空气系统（CDA）发生事故可能影响到相邻其他设备的安全，同样地，如果比亚迪公司电气柜发生电气火灾，可能会影响本压缩空气系统（CDA）的安全。

### 3.3.5 低温液体卸料的危险、有害因素分析

本项目液氧、液氮由槽车运输到储罐储存。在卸料过程如果接头不牢靠，造成低温液体泄漏，导致操作人员冻伤事故。液氮泄漏会迅速汽化，造成该区域氧浓度过低，致使人员窒息；液氧泄漏会造成人员富氧伤害。若连接软管老化，可能也会造成泄漏事故。在液氧卸车过程中，界限软管内有油脂，可能会引发火灾爆炸事故。

## 3.4 物料储存、输送、搬运、装卸过程

### 3.4.1 液氧储存过程中的危险性

液氧在常温常压下能迅速汽化，易于短时间内在周围形成有一定压力的富氧区域；而且由于液氧的大量蒸发，储罐内的乙炔浓度也可能提高。因此，造成起火和爆炸的危险性比气态氧大得多。如果液氧贮罐的超压安全装置失灵、贮罐腐蚀、液氧贮罐的使用压力超过设计的工作压力或液氧充装量过大；液氧中的乙炔含量超过百万分之0.1时；阀门及附件材料沾染油脂或材质不符合要求时，均有可能引起液氧贮罐的燃烧爆炸。

另外，如果系统停电或温度控制系统失效、操作失误等原因，使介质温度升高剧烈汽化，导致压力迅速升高而引起物理爆炸。如果因储罐材质、焊接缺陷、疲劳、腐蚀、超寿命使用、安全附件失效等原因，也会发生容器爆炸事故。

### 3.4.2 液氮储存过程中的危险性

液氮在常温常压下能迅速汽化，易于短时间内在周围形成有一定压力的富氮区域。如果液氮贮罐的超压安全装置失灵、贮罐腐蚀、贮罐的使用压力超过设计的工作压力或液氮充装量过大，均有可能引起液体贮罐的超压爆炸。在储存过程中，罐内压力过低也可能造成储罐吸瘪，造成泄漏。

### 3.4.3 管道输送过程中的危险性分析

(1)氧气管道、阀门及密封填料等材质不符合技术要求，以及管道、阀门内存在氧化皮、焊渣等杂质，是发生燃烧爆炸的主要原因之一。另外，氧气管道法兰、管道阀门所选用的密封填料及垫片，由于其材质老化和气流冲刷，也会被冲刷裂成破碎落入氧气管内,随气流撞击管壁引起火灾。

(2)氧气管道及其配件中的油脂、溶剂和橡胶等可燃物质，在高纯度和高压力的氧气流中会迅速燃烧。氧气管道、阀门，在安装前或检修时，脱脂不净也是造成事故的主要原因之一。

(3)在氧气管道的气流出口或调节阀处会产生静电。当氧气完全干燥又带有金属微粒尘埃时能使静电放电，电位差可达6000V～7000V。由于液氧的电阻率比较大（1.10×1014Ω·cm），所以液氧系统的设备管道如不接地或无可靠的消除静电装置时，也会生产高达数钱伏的静电电位，并有放电危险。

(4)氧气管道检修，动火焊接前，对管道未用干净无油的氮气或空气进行置换，往往也会造成管道燃烧 。

(5)管道腐蚀，管壁减薄或未认真考虑热胀冷缩补偿等都会使管道的强度大幅度下降，从而造成管道的爆裂、气体泄漏。

(6)氮气、氩气管道一般不会燃烧爆炸，但在管道安装、运行、检修时可能由于某种原因引起管道超压，将可能导致氮气、氩气管道发生超压爆炸。

### 3.4.4 物料运输、装卸过程危险、有害因素分析

该项目的液氧、液氮、氢气瓶采用汽车槽车运输，其危险、有害因素主要有以下几个方面：

（1）运输途中可能发生货车相撞、意外翻车等交通事故。

（2）运输车辆超载、无押运员或摆放不稳等都可能引起火灾、爆炸。

（3）在运输途中，如果驾驶员、押运员不慎或违章，可能引起氧气等槽罐的泄漏事故，一旦灾情扩大，甚至发生爆炸、造成人身伤害等事故。

（4）槽罐受热易膨胀。因此，在高温季节，应该采取有效措施，防止此类情况发生。采购高可靠性的深冷槽车，定期维护保养即可。

（5）站内道路的设计、交通标志和安全标志、汽车装备、照明的质量、绿化的规划、车辆管理等方面的缺陷均可能引发厂内运输事故。

（6）由于采用低温槽车进行装卸，站内道路的设计、交通标志和安全标志、汽车装备、照明的质量、卸车台作业、车辆管理等方面的缺陷均可能引发厂内运输事故。

（7）在用槽车与液氮、液氧等低温液体贮槽相互补充低温液体时，如果作业人员违章，可能引起氩气的泄漏事故，一旦灾情扩大，甚至发生人员冻伤、窒息等事故。

（8）物料氧气（液氧）、氮（液、气）在储运过程中如发生泄漏，均可引发窒息（富氧）危害，造成人员伤亡事故。

（9）氢气瓶装卸

- 氢气瓶搬运装卸时，气瓶从高处坠落、倾倒或滚动，发生剧烈碰撞冲击，或用电磁起重机和链绳吊装搬运，未妥善固定造成气体泄漏或者钢瓶物理爆炸等事故。

- 储存、装卸时受日光爆晒、明火、热辐射等作用致使瓶温过高，压力剧增，引起气瓶物理性爆炸事故。

- 气瓶的瓶阀泄漏，高压气流冲出，引发火灾、爆炸、中毒、窒息等事故。

- 气（钢）瓶存放间存放未摆放好或未用铁链固定，易倒伤人。气瓶间的地面不整或装卸时，气瓶倾倒或滚动，容易轧伤操作人员。实瓶间或储槽超量储存，均可能引发事故。

## 3.5  装置、设备的危险、有害因素分析

### 3.5.1  主要设备的危险、有害因素

该项目生产过程中所涉及的物料存在着火灾、爆炸和窒息危险性，因此，要求所使用的设备设施及其附件均有较好的密封性等，否则将会由于泄漏等原因导致一些灾难性事故的发生。本工艺过程主要设备为气体压缩机、汽化器、低温泵、贮槽、冷箱等。

- 造成设备事故的原因有：设备设施缺陷(设计不合理、选材不当、劣质产品、密封不良、管道附件缺陷、施工安装缺陷、检测控制失灵)；人为的不安全行为(操作错误、违章作业、疏忽大意)；外部条件影响(地基缺陷、碰撞事故、不可抗力等)。

- 造成容器破裂的原因有：容器耐压强度的降低(往往是设计缺陷、制造缺陷、严重腐蚀、疲劳应力破坏、维修违章作业等原因造成的)；容器的超压运行(往往是超量充装、违章作业、安全附件失效、容器过热等原因造成的)等等。

- 该项目使用的设备、容器、管道、阀门、泵和附属的装置，在作业过程中会遇到故障，需要修理、清洗、更换及其它维护保养工作。物料的贮存和输送过程中，势必有一定数量的残留气体存在。在检修、维护作业中，容器内的残留气体会造成维修人员窒息、中毒等事故。处理不当，遇明火或高温，可能会发生火灾爆炸事故。

- 该项目使用了压力容器等特种设备，一旦发生事故可能造成严重后果。

- 设备阀门的破裂、密封件失效、设备基础的失效和设备支座失稳等设备事故均可能造成物料泄漏、火灾、爆炸、窒息及机械伤害等危险危害。

- 液氧、液氮储存在低温贮罐内。贮罐在选材、制造和安装过程中存在质量缺陷以及运行过程中出现异常现象得不到及时处理，可能发生贮罐破裂、接管断裂等事故。贮罐选材不当以及焊缝存在缺陷，是导致贮罐发生破裂的最主要原因。其次，在贮罐运行过程中，由于腐蚀、疲劳、蠕变、不正常压力和温度以及雷击等原因，都可能引发因质量缺陷带来的事故。

- 液氧储罐、液氮储罐属于压力容器，压力容器如果在设计、制造时存在缺陷，在使用过程中又受温度、压力及介质腐蚀的影响，安全附件失效，造成压力容器损坏，甚至爆炸，爆炸的同时产生强大的冲击波，导致厂房、设备倒塌、人员伤亡。

- 如果储罐周边有油脂或污油存在，液氧泄漏与其接触，可能引起火灾爆炸危险。

- 冷箱是一组高效、绝热保冷的低温换热设备。在深冷分离过程中经常采用。它由结构紧凑的高效板式换热器和气液分离器所组成。因为低温极易散冷，要求极其严密的绝热保冷，一旦绝热保冷失效，也会造成事故。对冷箱维修扒出、装入珠光砂时，珠光砂是表观密度很小的颗粒，很容易飞扬，会侵入五官，刺激喉头和眼睛，甚至经呼吸道吸入肺部；珠光砂的流动性很好，密度比水小，人落入珠光砂层内将被淹没而窒息；在需要扒珠光砂时，都是发现冷箱内有泄漏的部位，如果是氧泄漏，会使冷箱内的氧浓度增高，如果动火检修就可能发生燃爆事故；如果泄漏的是氮，冷箱内氮浓度很高，可能造成窒息事故；保冷箱内的珠光砂是处于低温状态(-50～-80℃)，容易冻伤。

- 冷箱维修时应防止利用箱内管道进行攀爬，防止造成管道破裂。扒珠光砂时应尽量减少扒沙人员，并注意防止珠光砂应解冻而突然喷泄，掩埋扒沙人员，造成人员伤亡。

- 冷箱内气体泄漏，可以使地面结冻，引起地基升降，从而使泄漏增大，存在引发更大事故发生的可能。

- 环境空气中碳氢化合物含量异常高，且空气过滤器和分子筛吸附器能力下降时，进入分馏塔内并残留在液氧中的固态碳氢化合物颗粒因摩擦而积累静电（碳氢化合物的沸点和凝固点比氮气、氧气高，进入空分塔后，它们都残留在液氧中，随氧气的蒸发而浓缩，其在液氧中的溶解度低，基本以固体颗粒的状态悬浮在液氧中，随液氧的沸腾蒸发而翻动），其点火能小，摩擦、静电、温度、压力、液氧液位、流量的大幅度波动等，都可能引燃碳氢化合物和氧的混合物，发生爆炸。

- 使用的氢气钢瓶应按《气瓶安全监察规程》的规定，选购国家定点有资格生产的合格产品，氢气供气间、纯化间内应通风、干燥，避免阳光直射，不得靠近热源，使用过程中瓶内气体不得用尽，必须留有剩余压力，如不符合规范要求，存在本质的不安全因素，导致意外事故发生。

- 管道设计安装应考虑温差变化的热补偿，以防止管道阀门因热胀冷缩产生的温差应力破坏。当两个阀门之间充满低温液体且又未设泄放阀、安全阀或者泄放阀、安全阀失灵时，可引发泄漏、爆炸。

- 氢气、氧气、氮气、压缩空气、水、蒸汽等管道均敷设管廊上，管道之间的净距应满足规范要求；氢气、氧气管道应敷设在不燃烧体的支架上，其中，氢气管道不应与电缆、导电线路、高温管线敷设在同一支架上；氢气管道与其他管道共架敷设或分层布置时，氢气管道宜布置在外侧并在上层，氢气管道与氧气管道平行敷设时，中间宜有不燃物料管道隔开，或净距不小于250mm。如果管道布置不合理、施工缺陷、未采取防雷防静电措施，均有可能发生火灾爆炸事故。

- 氧气管道敷设后未进行除锈、脱脂、钝化、强度及气密性等严格检验验收，检修后未进行除锈、脱脂、吹扫，都有可能因氧气泄漏而发生火灾爆炸。

- 检测仪表、变送器、报警系统，连锁装置等自动控制系统发生故障，可能引发各种事故。

### 3.5.2  特种设备的危险、有害因素

该项目贮罐属于压力容器。压力容器属于特种设备。特种设备一旦发生事故可能造成严重后果。

（1）压力容器如未按规定定期进行检验、注册登记，或使用过程中未严格按照相关操作规程作业；或违章作业，都可能引发事故。

（2）安全防护装置或承压元件如失效，可能使容器内具有一定温度的带压工作介质失控，可能产生泄漏或破裂爆炸，从而导致事故的发生。

（3）压力容器若因设计和制造缺陷、老化、保养不当、违章操作都可能引发事故，使用过程中由于管理、检修、维护、检验不到位等原因，使其出现腐蚀、裂缝、密封不严等缺陷，导致泄漏甚至爆裂。

（4）管道系统及管道上使用安全附件的设计、制造、安装、使用、检验和修理改造单位必须严格执行《特种设备安全监察条例》规定，否则易发生火灾、爆炸、腐蚀、中毒窒息等事故。

（5）管道设计安装若未考虑温差变化的热补偿，管道阀门可因热胀冷缩产生的温差应力破坏。当两个阀门之间充满低温液体且又未设泄放阀或者泄放阀失灵时，可引发泄漏、爆炸。

### 3.5.3  其他带压设备

（1）调压阀门

调压阀门在使用时，在管道与阀门的连接处或阀门开关处可能发生泄漏，主要引起的原因与管道泄漏的原因相似。另外氧气调压阀门还有可能因为输送过程中的静电、管壁的油脂等等造成火灾甚至爆炸的危险。

（2）汽化器

汽化器在管道接口、阀门或其它地方连接不紧密，汽化器工作压力和温度不正常、人为损坏或者设计缺陷等，容易造成低温液体泄漏，造成人员冻伤事故，且液氧泄漏容易引起火灾事故，液态氮气、氩气泄漏容易引起工作人员窒息事故。

### 3.5.4  电气设备的危险、有害因素

（1）电气设备若不能满足国家指定机构的安全认证标准，尤其是移动式电气设备不能满足工作环境操作要求，可能导致触电的危险。如焊接机、空压机、电动工具等。

（2）潮湿、腐蚀环境使电气设备防护性能遭到损害或降低而导致火灾、爆炸、触电事故。

（3）电气线路超载引起过热而导致短路或导体间的连接不良而引起发热起火，有可能导致火灾、爆炸、触电事故的发生。

（4）高温或电火花也可引燃近旁可燃物而起火，甚至引发火灾事故。

（5）防雷击等电气连接措施不力可能导致火灾、爆炸、电击事故。

（6）对火灾、爆炸的危险场所内可能产生静电危险的设备、管线、设施，若没有采取有效的消除静电接地措施，有可能累积静电，发生放电产生火花，若遇到爆炸性混合物，就会引起火灾爆炸事故。另外上述场所也可能由于未设置防雷措施或接地不良，产生雷电火花导致火灾、爆炸事故。

（7）此外，各类仪器、仪表如未按有关规定进行校验，会造成温度、压力等工艺控制参数显示不正常，提供不准确信息，由此可能导致事故的发生。

## 3.6  检维修作业的危险、有害因素

检维修作业是企业日常维护正常生产所必须的工作，在此过程中如不按有关的规定执行，易发生危险，主要有以下的表现：

（1）冷箱维修珠光扒砂及装砂过程中，容易发生掩埋人员的事故。

（1）动火作业未按动火作业的相关规定进行，如未开动火作业票、未做动火分析、无动火监护人或者动火措施不到位均会发生火灾爆炸事故.

（2）如作业场所存在设备泄漏，会引起检维修人员窒息中毒；

（3）进入置换不彻底或者是氧含量不合格的容器、设备，也会发生人员窒息中毒；

（4）检维修作业过程中还会存在登高作业、携带工具、使用电气和机械设备等，就可能发生高处坠落、物体打击、触电、机械伤害等事故。

（5）如登高作业中未系安全带、未穿防滑鞋或者检维修现场无防护措施、护栏缺损等，易发生高处坠落事故。

（6）移动式电动工具有缺陷、漏电、未安装漏电保护器或者在潮湿的地方使用都易发生触电事故，在金属容器中使用移动式电动工具、行灯等未使用安全电压，也易发生触电事故。

（7）管道检修动火时若没有吹扫及浓度监测，检修好后没有检漏程序，则有可能引发火灾爆炸事故。

（8）焊接、切割等动火作业存在的危险；

焊接、切割是检维修作业最常见的过程，也是生产现场最主要的明火作业，危害特别大。这种作业引起火灾爆炸事故的因素和危险性主要表现有：

- 作业场所使用的能源，如乙炔、氧气等，都是易燃易爆气体，气瓶同时又是压力容器，所以焊割工艺本身就具有火灾、爆炸危险性。

- 作业中金属熔渣到处飞溅，是焊接、切割作业引起事故的主要原因，尤其是气割时，金属熔渣从割缝中被高压氧气喷吹，大量的氧化熔渣四处飞溅，其范围比焊接火星的范围要大得多，温度又高，易引起燃烧、爆炸。

- 焊接、切割时的热传导，也会引起火灾。这类事故一般发生在设备抢修过程中，由于热传导易使焊割部件的另一端或另一侧的物料着火或爆炸。

- 焊割储罐时，由于对残存的物质未彻底清除，未冲洗、置换，易发生爆炸事故。

- 动火作业结束后，遗留火种未熄灭而阴燃起火，发生事故。

- 电焊电源线、焊接导线特别是回路线，因乱搭乱接而引起火灾。原因是电焊回路线的搭头处接触不良容易产生火花，引燃物料而导致火灾爆炸。

- 气焊气割使用的乙炔、氧气，因焊割工具漏气或安放位置不妥，使得乙炔、氧气积聚在某一部位，遇焊割明火引起爆炸事故。

（9）以下对本项目检修过程中主要危险作业包括动火作业、有限空间作业进行分析。

1）动火作业

- 在检维修过程中用火作业较为普遍，在正常生产检维修作业中加强动火作业的管理至关重要。

- 未按规定划分禁火区和动火区，动火区灭火器材配备不足，未设明显的“动火区”等字样的明显标志，动火监护不到位、未配备应急救援物资等均可能会因意外产生事故、扩大事故。

2）不按制度要求执行动火审批及作业；

3）不执行动火作业有关规定；

- 未与生产系统可靠隔离；

- 未按规定加设盲板；

- 置换、中和、清洗不彻底；

- 未按时进行动火分析；

- 未清除动火区周围的可燃物；

- 安全距离不够；

- 未按规定配备消防设施等。

5）缺乏防火防爆安全知识；

6）电气设备不防爆或仪表漏气；

7）安全检查不到位；

8）取样分析结果没出来或不合格就进行动火作业。

9）有限空间作业

- 凡是进入塔、釜、槽、罐、器、机、地坑或其他闭塞场所内进行检修作业都称为有限空间作业。这类场所的危险性较敞开空间大得多，主要是危险物质不易消散，易形成火灾爆炸性混合气体或其他有毒窒息性气体。

- 进行此类场所检查作业时，凡用惰性气体置换的，进入前必须用空气置换，并测定区域内空气中的氧含量或配备必要防护设备方可在，否则易发生作业人员窒息事故。

- 切断电源，并上锁或挂警告牌，以确保检修中不能启动机械设备，造成机毁人亡惨剧。

- 罐外监护，按规定指派2人罐外监护。监护人应熟悉检修设备的操作情况，了解介质的理化性质、毒性、窒息症状和火灾、爆炸性。不得善离岗位，否则可能会发生意外事故。

- 有限作业场所作业照明、作业的电动工具必须使用安全电压，符合相应的防爆要求。否则易造成触电、火灾爆炸事故。

- 应根据作业空间形状、危险性大小和介质性质，作业前做好个体防护和相应的急救准备工作。否则易引发多类事故。

10）其他

- 在检修含低温物料的设备和管道时，没有按规定充分卸压排空，当检修人员拆卸设备管道检修时，物料易喷出会造成人员冻伤。

- 检修时往往存在上下立体交叉，设备内外同时并进，加上不少设备是露天或半露天布置，因而检修作业不仅受到环境、气候的制约，而且临时人员进出频繁，若沟通、管理协调不当，易造成物体打击和高处坠落事故的发生。

- 检维修及设备安装等过程中，使用行车等起重作业，引发起重伤害。

## 3.7 职业卫生危险、有害因素分析

### 3.7.1  毒物危害

本项目物料如果操作不当引起泄漏，均有可能造成人员的窒息（包括富氧危害）。

### 3.7.2  噪声危害

该工程项目除了压缩机、增压机、液体泵等设备的噪声外，受邻近道路过往汽车噪声的叠加影响，存在一定的噪声危害。

### 3.7.3  粉尘危害

该项目生产过程中不存在粉尘危害，但在冷箱维修时，珠光砂的扒、装作业过程中存在粉尘危害。

### 3.7.4  高低温危害

该项目储罐区及管线的日常巡视等多为露天或半露天作业，由于本地区夏季气温较高；冬季气温较低，且湿度较大，年平均相对湿度为80%，因此给这些岗位上作业人员带来一定的危害。高温对人体的危害主要表现为对机体热平衡系统、心血管系统、消化系统、肝脏及水盐代谢功能等产生影响。该项目有多个低温液体储罐，低温对人体的危害则主要表现为使人体生理功能发生适应性改变，明显影响工作能力和造成肌体伤害，如发生冻疮和冻伤。严重时会由于人的机体冻僵甚至导致工伤事故的发生。

## 3.8安全管理不善及违章作业危害

安全管理是一个系统工程，贯穿在空分车间的生产全过程，任何一个过程出现缺陷都有可能引发事故的发生。因此，安全管理缺陷也表现在上面的各个过程中。

- 若未落实安全管理责任、或者安全管理责任不明确、安全管理制度不完善、安全操作规程不完善都会产生安全管理漏洞，会导致事故的发生。

- 与比亚迪公司安全签订的安全协议有缺陷造成管理漏洞，责任界定不清晰，引发安全事故或发生事故时救援不及时。

- 若生产过程中未按安全生产操作规程进行操作，生产工况或工艺发生变化，若未能及时修改操作法，易引发事故。

- 工艺改变如未执行工艺更改审批程序，易引发事故的发生。

- 生产过程中若未按要求进行巡回检查，没有及时发现现场存在的问题，使隐患扩大，导致事故的发生。

- 设备管理未按要求进行，易引发各类事故。如静电测试、绝缘测试等未按要求进行，存在的隐患不能及时发现，易导致事故的发生。

- 设备若未及时进行维护保养，未及时进行检查，不能及时消除隐患，会导致设备泄漏，发生故障，导致事故的发生。

- 检修作业若未制定检修方案或虽制定检修方案但未制定完善的安全防范措施，或者未按检修方案进行检修，都易导致事故的发生。

- 日常的安全管理不到位，如日常的安全检查、季节性的安全检查未执行，隐患整改不到位等都会导致事故的发生。

- 作业人员若严重违反规章制度、工作极端不负责任、纪律松驰是事故的重要原因。

- 在检修、装卸、清洗、输送等作业过程中，都需要作业人员的监护和相互的配合，若操作上出现失误或违章操作，很可能造成生产异常，发生事故。

- 若安全管理组织机构网络不全或不畅通，有可能会造成安全管理混乱，一旦发生事故，不能及时进行救治。

- 单位的主要负责人、安全管理人员及操作人员如未进行安全教育培训，无安全资格上岗证，同样可能引发安全事故。

- 若安全管理制度不全、安全职责不明或执行不力易引发各种安全事故。

- 若各岗位安全操作规程不全，局部无章可循或操作人员培训学习等管理问题易引起违规操作等，进而引发各种事故。

- 违章指挥(设备维修时单纯赶进度等)，引发各种事故。

- 若劳动安全、卫生防护措施不全，对防护设施管理不力(定期保养、维护、校验等)，引发各种人身伤害等事故。

- 如果企业无应急预案或应急预案操作性不强、企业日常缺少应急演练、员工缺乏应急技能或应急意识淡薄，可能导致事故后果扩大。

## 3.9 其它

### 3.9.1  电气伤害

（1）雷电伤害。该空分车间各建筑物、生产装置等均存在雷击危险的可能。雷击危险可能导致火灾、爆炸、设备损坏、人员触电伤亡等事故。因此有关设备、管道和建筑物均需采用防雷接地保护。

（2）静电危险。易燃物料在生产、运输、装卸过程中易产生和积聚静电，如物料通过泵的输送过程，电气等设备的防静电措施未到位等。静电火花可能引起火灾、爆炸，人体也可能因静电电击引起精神紧张而摔倒、坠落，造成二次事故。

（3）漏电伤害。该空分车间有动力、照明配电箱等电气设备，在江南地区春夏之交的多雨、潮湿季节，由于电器绝缘不好引起漏电或不设漏电保护器，有可能造成人员的触电事故。另外，危险物料集中堆放的场所附近，由于电气线路短路等原因也可引起火花而导致火灾、爆炸、中毒事故发生。

（4）违章作业触电事故。如存在设备缺陷、防护设施不到位、防护措施不落实或不遵守操作规程、违章作业等，也会有触电的危险。

### 3.9.2  物体打击

设备、附件、平台等金属建筑构件，可能导致破碎伤人；在设备安装、试车、检修和生产运行过程中，存在平面和立面的高处作业和交叉施工，可能造成高处坠物伤人。气瓶搬运过程中也可能倾倒伤人。

### 3.9.3  车辆伤害

该项目的产品采用汽车运输，汽车的流通量较大，因厂区的平面布置、厂内道路的设计、交通标志和安全标志的设置、照明的质量、绿化的规划、厂房内行驶通道、车辆的管理等方面的缺陷，均可能引发厂内运输的车辆伤害伤亡事故。

### 3.9.4  机械伤害

该项目的生产过程纯系物理加工，氧压机、空压机、液体泵等设备，快速转动、快速移动、啮合部件等若没有良好的防护设施，有可能引起机械伤害。在气瓶装卸时，由于气瓶直径小、高度高、重量重，在装卸搬运过程中容易倾倒，砸伤装卸人员身体。

### 3.9.5  高处坠落

操作人员在进行生产操作、巡回检查、设备维护时，需要登高、下梯及在高处走动，若直梯、斜梯、工业防护栏杆、作业平台设计、制造、保养有缺陷，容易在走动或攀登时滑倒，造成高处坠落事故。

### 3.9.6  低温冻伤/灼烫

本项目涉及都液氧、液氮均为低温液化气体，这些深冷介质在常压下泄漏迅速汽化造成低温环境，若作业时未佩戴劳动防护用品，当液态气体溅到皮肤上时会不断扩散并渗入皮肤，以致一大块皮肤都会被冻伤。若接触脆弱的组织结构，比如眼睛的组织结构，接触这种极冷气体时会受伤。

缓蚀阻垢剂、漂白水等有腐蚀性，人员接触引发腐蚀灼烫伤害。

## 3.10“两重点一重大”辨识

### 3.10.1 重点监管的危险化学品

根据《首批重点监管的危险化学品名录》（原安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（原安监总管三〔2013〕12号），本项目生产及储存过程涉及的氢气为重点监管的危险化学品。

### 3.10.2  重点监管的危险化工工艺

本项目涉及的工艺包括空分制氮、氧气纯化及氢气纯化工艺，均为物理过程，根据《关于公布首批重点监管的危险工艺目录》原安监总管三[2009]116号）及《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》原安监总管三[2013]3号）辨识，不属于重点监管危险化工工艺。

- 3.10.3  危险化学品重大危险源辨识

根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，对本项目进行危险化学品重大危险源辨识。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

            - 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

            - 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

S=q1/Q1+q2/Q2+…+ qn/Qn≥1……………………     （1）

式中S辨识指标

q1，q2…qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨(t)

Q1，Q2…Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨(t)

本项目中企业列入危险化学品重大危险源辨识中危险物质主要存在于氢气供气间、硅烷间以及液氧储罐，其中氢气供气间与硅烷间相邻作为一个单元进行辨识，物质临界量、实际量具体数据见表3.10-1。

表3.10-1  危险物质的临界量和实际数量

涉及企业机密，不予公开。

根据表3.10-1得知，本气站氢气供气间、液氧储罐区均未构成危险化学品重大危险源。

## 3.11  事故案例分析

案例1：河南义马爆炸事故

2019年7月19日17时45分左右，河南省三门峡市河南煤气集团义马气化厂（以下简称义马气化厂）C套空气分离装置发生爆炸事故，造成15人死亡、16人重伤。经初步调查分析，事故直接原因是空气分离装置冷箱泄漏未及时处理，发生“砂爆”（空分冷箱发生漏液，保温层珠光砂内就会存有大量低温液体，当低温液体急剧蒸发时冷箱外壳被撑裂，气体夹带珠光砂大量喷出的现象），进而引发冷箱倒塌，导致附近500m3液氧贮槽破裂，大量液氧迅速外泄，周围可燃物在液氧或富氧条件下发生爆炸、燃烧，造成周边人员大量伤亡。

事故直接原因是空气分离装置冷箱泄漏未及时处理，发生“砂爆”。设备在事故发生前24天出现泄漏，但未引起重视终酿祸端。

案例2：氢气瓶爆炸

(一)事故概况

1982年8月9日，日本M公司职工在向氢气瓶上装减压器时，发现瓶阀侧接嘴的外螺纹是右旋螺纹，而减压器连接内螺纹是左旋螺纹，于是H氧气公司职工K便携带氧气瓶用的右旋螺纹减压器来到M公司。4点20分职工K检查减压器是否漏气，在开启瓶阀的瞬间，氢气瓶发生爆炸。事发后，找到了爆炸气瓶的碎片5块，靠近瓶底处的一块筒体未找到。职工K的左腿从大腿部炸断，右腿从膝盖下炸断，其面部、小腹和背部遭受2度烧伤。M公司一栋138m3木结构瓦顶平房大部被炸毁，无法修复。[最专业的安全生产管理-风险世界网]

(二)事故原因分析

该气瓶爆炸原因是氢氧混装。该气瓶曾于1978年4月1日起充氧，后办理了改充氢气的证明手续。但气瓶改装后，没有进行气瓶内气体置换，没有改换瓶阀。发现瓶阀连接螺纹不对，但因充装不采用螺纹连接，防止错装的措施失效。

(三)预防同类事故的对策

1. 变更气瓶盛装气体种类时，必须进行气瓶内部清洗。在充装前，必须确认瓶内没有残留气体。

2. 发现气瓶漆色、气体名称、气体性质等标记模糊不清时，不能充装。

3. 对可燃性气体气瓶，必须使用侧接嘴为左旋螺纹的瓶阀。

4. 充装气瓶应采用充装螺纹连接，以防可燃性气体与助燃性气体混装(乙炔瓶及其他有特殊要求的气瓶除外)。

案例3：贵州省某钢铁公司氧气分空分塔检修事故

贵州某钢铁公司氧气厂三号制氧机空分塔在检修过程中，珠光砂突然大量喷泄，27名正在塔前装砂民工被埋在砂堆中，经抢救，20人脱险并在水钢总医院门诊部接受治疗，7名女工在此次事故中丧生。

原因是空分系统漏液，打开人孔时，低温液体大量汽化，冷箱内珠光砂大量喷泄出来，埋住现场扒塔人员。国内这种喷砂事故曾发生多起，某厂塔内设备因此损坏严重，不过好象未造成人员伤亡。一般空分系统检修，扒珠光砂时，如果事先就发现系统有漏液现象，应先把顶部所有人孔盖板打开，如果不急于扒砂，可通入密封气或其它方法，加温一下珠光砂，使存储的液体汽化，即使不能全部汽化，减少存储量，也可减少喷砂量。若急于抢修，液体泄漏量又不是很大，应在上部人孔盖板打开的前提下，迅速卸下底部珠光砂排放口，人员也马上撤离较远，这样即使珠光砂喷射出来，也能保证人员的安全。若液体泄漏量很大，还是安全第一，延长珠光砂加温时间，确定无液体存储，再扒砂，以保证人员、设备安全。

案例4：哈尔滨一起1万m3空分主冷爆炸事故

1996年7月18日，哈尔滨xx厂空分分厂主冷爆炸。后经主冷生产厂家切开主冷发现上塔塔板全部变形，主冷四个单元中有一个单元局部烧熔，爆炸切口有碳黑，另一个单元发生轻微爆炸，下塔有一块塔板变形。

空气分厂与造气、甲醇、净化分厂较近，这三个分厂不正常排放对空分生产造成了威胁。主冷液氧中碳氢化合物超标时有发生。在爆炸前几天风向和气压都对空分生产不利，造成原料空气碳氢化合物含量上升。

碳氢化合物经过液空吸附器和液氧吸附器吸附后，部分被排除，另一部分在液氧中积聚，使其在液氧中浓度升高。乙炔在液氧中局部浓缩而析出危险的固体乙炔，吸附器倒换周期长，液氧泵时开时停，导致碳氢化合物不能被及时排出，又未采取大量排液手段，导致超标。

在吸附器操作过程中，不按规程精心操作导致硅胶破碎，致使硅胶粉末进入主冷。

液氧中硅胶和二氧化碳颗粒随液体运动产生静电，是乙炔起爆的点火源。

空分设备吸风口应该远离碳氢化合物杂质散发源，加强对空气监测。防止硅胶和二氧化碳进入分馏塔，加强操作管理，缩短吸附器倒换周期，液氧泵24小时运行，增大膨胀量集中排放大量液氧。空分设备运行12个月，停车全面加温，彻底清除碳氢化合物和油脂。对设备进行及时维护修理，防止带病运行。加强分析管理，严格控制碳氢化合物不超标。

## 3.12 小结

通过以上对各种危险物料的危险特性、生产工艺过程、储存状况存在的危险、有害因素分析，本项目的主要危险、有害因素表现如下：

（1）主要危险化学品包括氢[压缩的]、氧[压缩的]、氧[液化的]、氮[压缩的]、氮[液化的] 、氩[压缩的]、硅烷。

（2）主要危险是：火灾、爆炸、中毒和窒息。

（3）次要危险、有害因素：噪声危害、低温冻伤、电气伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、腐蚀灼伤、粉尘危害等。

该企业的危险、有害因素及分布具体见表3.12-1。

表3.12-1  危险、有害因素及分布

| 危险、有害因素 | 因素名称 | 存在部位 |
| --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 氢气、氧等 | 氢气供气间、氢气纯化间、空分冷箱、主冷、换热器、液氧储罐、氧气管道、氧气纯化器 |
| 中毒和窒息 | 富氧、氮 | 富氧场所、液氮储罐、氮气管道、进入受限空间检修 |
| 噪声危害 | 设备噪声、气体放散噪声 | 空压机、卸车泵、输送泵等机械运转设备、气体放散管口 |
| 低温冻伤 | 液氧、液氮 | 液氧储罐、管道及机泵、液氮储罐、管道及机泵 |
| 电气伤害 | 电气设施；雷击、静电 | 临时用电、机泵、检修场所、供配电系统、PLC系统、电气线路、电气设备、照明设备、检修时所用手持电动工具、移动式电动机具等；压缩机厂房、空分冷箱、储罐、氢气供气、纯化间、硅烷供气间、变电所等易遭雷击的场所 |
| 机械伤害 | 各种转动设备 | 空压机、卸车泵、输送泵等的旋转、操作部位，安装维修时工具设备等会与人体接触引起伤害的部位、检修场所 |
| 高处坠落 | 2m以上的各处作业活动 | 操作人员进行操作、维护、调节、检查的工作位置，距坠落基准面高差超过2m，且有坠落危险的场所 |
| 物体打击 | 各种物体 | 高处有未被固定的浮物坠落；工具、物体等上下抛掷等；高处平台下方检修作业场所 |
| 车辆伤害 | 厂区内槽车、机动车辆 | 槽车卸车、氢气钢瓶运输作业区 |
| 起重伤害 | 起重机 | 设备检维修等起重作业场所 |
| 腐蚀灼伤 | 缓蚀阻垢剂、F9200 | 加药间 |
| “砂爆”、“液爆”、人员掩埋、粉尘 | 珠光砂 | 扒、装珠光砂作业场所 |

- 4  评价方法和评价单元

## 4.1  评价单元的划分

评价单元就是在危险、有害因素分析的基础上。根据评价目标和评价方法的需要，将系统分成有限的、确定范围进行评价的单元。

单元划分的原则主要有两条：

（1）以危险、有害因素的类别为主划分评价单元；

（2）以装置、设施和工艺流程的特征划分。

本评价根据大宗气站生产、储存的实际情况，本着全面分析、重点评价的原则，确定固有危险程度、分析生产设施、安全生产条件评价、安全管理评价、事故应急救援评价、重点监管的危险化学品评价、工贸企业重大事故隐患判断、《浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）的通知》、职业卫生等作为主要评价单元进行评价。

## 4.2  评价方法

根据该企业的工艺过程、生产特点、危险物料特性的分析，结合国内外评价方法，本评价采用定性、定量相结合的方法进行综合性安全评价。确定采用的评价方法有：

（1）安全检查表法（SCL）—— 定性分析法

（2）危险度评价法—— 定量分析法

（3）综合评价法——定性分析法

（4）重大事故后果模拟分析法

评价单元与评价方法划分见表4.2-1。

表4.2-1  评价单元的评价方法及因子划分表

| 评价单元的评价 方法要素 | 主要评价单元的评价因子 |
| --- | --- |
| 安全检查表法 | 安全生产条件、安全生产管理、危险度评价、重点监管的危险化学品、工贸企业重大事故隐患、浙江省工贸企业危险化学品使用、甬应急10号文等 |
| 危险度评价法 | 氢气供气单元、氢气纯化单元、空气过滤器单元、空气压缩机单元、分子筛纯化单元、分馏塔冷箱单元、液氧储罐单元、液氮储罐单元、氧气纯化单元、 |
| 重大事故后果 模拟分析法 | 氢气瓶发生蒸汽云爆炸模拟后果分析 |
| 综合评价法 | 确定固有危险程度、分析生产装置、安全生产管理评价、事故应急救援评价 |

## 4.3 评价方法简介

### 4.3.1  安全检查表法

安全检查表分析(Safety checklist Analysis)是系统安全工程一种广泛应用的最简便的危险性评价方法。它是将一系列项目包括工艺过程、设备、储运、操作、管理等各个方面进行分析评价以确定系统状态的方法。通过列出检查单元和部位、检查项目、检查要求，确定各项有关标准、规范和规定，进行对照分析而得出一系列基于缺陷或差异的结论。对安全检查表提出问题回答：“是”、“否”，“不适用”或“需要更多的信息”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将做出与标准或规范是否一致的结论。

安全检查表分析包括三个步骤：

（1）选择或拟定合适的安全检查表。

（2）完成分析。

（3）编制分析结果文件。

### 4.3.2  危险度评价法

“危险度评价法””是借鉴日本劳动省“六阶段法”；结合我国《石油化工企业设计防火规范》（GB50160），《压力容器中化学介质毒害和爆炸危险程度分类》（HG20660）等有关标准、规范；规定评价单元或装置危险度由物质、容量、温度、压力、操作5个项目共同确定。其危险度分别按A=10分、B=5分、C=2分、D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度，见表4.3-2，危险度评价取值方法见表4.3-1。

表4.3-1  危险度评价取值

| 项 目 | 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| 物质（系指原材料中间或产品中危险程度最大的物质） | 1.甲类可燃气体； 2.甲A及液态烃类； 3.甲类固体； 4.极度危害介质 | 1.乙类可燃气体； 2.甲B、乙A类可燃液体； 3.乙类固体； 4.高度危害介质 | 1.乙B、丙A、丙B类可燃液体； 2.丙类固体； 3.中、轻度危害介质 | 不属左述之A、B、C项物质 |
| 容 量 | 1.气体1000m3以上； 2.液体100 m3以上 | 1.气体500-1000 m3； 2.液体50-100 m3 | 1.气体100-500 m3； 2.液体10-50 m3 | 1.气体<100 m3； 2.液体<10 m3 |
|  | （1）有触媒的反应，应去掉触媒层所占空间； （2）气液混合反应应按照其反应的形态选择上述规定。 |  |  |  |
| 温 度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | （1）在1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； （2）在250-1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | （1）在250-1000℃使用，但操作温度在燃点以下； （2）在低于250℃使用，操作温度在燃点以上 | 在低于250℃使用，操作温度在燃点之下 |
| 压 力 | 100 MPa以上 | 20-100 Mpa | 1-20 Mpa | 1Mpa以下 |
| 操 作 | （1）临界放热和特别剧烈的放热反应操作； （2）在爆炸极限范围内或其附近的操作 | （1）中等放热反应（如烷基化、酯化、加成、氧化、聚合、缩合等反应）操作； （2）系统进入空气中的不纯物质，可能发生危险的操作； （3）使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的可能； （4）单批式操作 | （1）轻微放热反应（如加氢、水解、异构化、磺化、中和等反应）操作； （2）精制操作中伴有的化学反应； （3）单批式，但开始用机械等手段进行程序操作； （4）有一定危险的操作。 | 无危险的操作 |

表4.3-2  危险程度分级

| 分值 | ≥16分 | 11～15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

### 4.3.3  事故后果模拟分析

采用有关事故分析软件对重大事故后果进行模拟分析。火灾、爆炸、中毒是常见的重大事故，可能造成严重的人员伤亡和巨大的财产损失，影响社会安定。重大事故后果模拟分析评价主要是根据不同的事故类型、不同的数学模型，定量地描述了一个可能发生的重大事故，对企业及外部周围环境所造成危害的严重程度。同时也为政府主管部门对重大危险源进行宏观分级监控和管理提供依据。

重大事故后果分析评价主要依据重大危险源可能导致的事故后果进行评价，主要考虑三种灾害形式：爆炸危险、火灾危险、毒物泄漏扩散危险。通过爆炸伤害模型、火灾伤害模型、毒物泄漏扩散模型的计算，以预测事故发生的死亡和受伤半径为主要评价指标，以死亡或受伤半径的大小进行重大危险源的分级。该方法应用时有如下原则与假设条件：

原则：

①最大危险原则。如果危险源具有多种危险物质或多种事故形态，按后果最严重的危险物质或事故形态考虑；如果一种危险物质具有多种事故形态，且它们的事故后果相差悬殊，则按后果最严重的事故形态考虑。

②概率求和原则。如果一种危险物质具有多种事故形态，且它们的事故后果相差不太悬殊，则按统计平均原理估计总的事故后果。

假设条件：

（1）在估算事故后果时假设事故的伤害效用是各向相同性的，且无障碍物；

（2）伤害区域是以单元的中心为圆心，以伤害半径为半径的圆形区域。

- 5  定性、定量评价过程

## 5.1  固有危险程度的分析结果

- 5.1.1  爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的危险化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力）

本工程建设项目涉及的危险化学品为氢、氧（压缩的、液化的）、氮（压缩的、液化的）、氩（压缩的），其数量、浓度、状态、部位及其状况（温度、压力）分析详见表5.1-1。

表5.1-1  危险化学品的浓度（含量）、状况、分布一览表

涉及企业机密，不予公开。

- 5.1.2  固有危险程度的分析

通过对本项目涉及的具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力）的定量分析，得出：

（1）具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量

TNT当量计算公式为：

WTNT=1.8αWfθf/QTNT

式中1.8-地面爆炸系数

α-蒸气云当量系数，取α＝0.04

θf-具有爆炸性的化学品的燃烧热值，kJ/kg

QTNT-TNT的爆热，取QTNT=4520kJ/kg

具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量见表5.1-2.

表5.1-2具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量表

涉及企业机密，不予公开。

（2）有毒性的化学品的浓度及质量

本项目不涉及有毒危险化学品。当液化气体和压缩气体大量泄漏时有窒息（富氧）危险。

（3）具有腐蚀性的化学品的浓度及质量。

本项目水处理涉及的腐蚀性化学品，浓度及量值见表2.6-3。

- 5.1.3  危险度评价

根据本项目主要工艺装置的具体情况、工艺特点和物料特性，以及危险有害因素分析的结果，选择危险性较大的空气压缩单元、储罐单元等为重点危险单元。见表5.1-3.

表5.1-3危险度定性评价结果

| 序 号 | 项目 | 主要危险物质 | 物质评分 | 容量 评分 | 温度 评分 | 压力 评分 | 操作 评分 | 总分 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气过滤器单元 | 空气 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | Ⅲ |
| 2 | 空气压缩机单元 | 空气 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | Ⅲ |
| 3 | 分子筛纯化单元 | 空气 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | Ⅲ |
| 4 | 分馏塔冷箱单元 | 液空、液氮、液氧 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | Ⅲ |
| 5 | 液氧储罐单元 | 液氧 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ⅲ |
| 6 | 液氮储罐单元 | 液氮 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Ⅲ |
| 7 | 氧气纯化单元 | 氧气 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | Ⅲ |
| 8 | 氢气供气单元 | 氢气 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | Ⅱ |
| 9 | 氢气纯化单元 | 氢气 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | Ⅱ |

根据本项目各单元的工艺特点，采用危险度评价法评价可知：氢气供气单元、氢气纯化单元属Ⅱ级中度危险单元；空气过滤器单元、空气压缩机单元、分子筛纯化单元、分馏塔冷箱单元、液氧储罐单元、液氮储罐单元、氧气纯化单元均属Ⅲ级低度危险单元。应在日常生产中加强安全管理，防止火灾、爆炸、人员窒息事故的发生。

- 5.1.4  事故后果模拟

- 5.1.4  重大事故后果预测评价

选取氢气钢瓶发生泄漏遇火源引起爆炸事故进行模拟分析，预测冲击波影响范围及后果。

采用蒸气云爆炸模型的进行计算：

1.爆炸能量公式：

E = VHc

式中：  V——参与反应的可燃气体的体积，m3；

Hc——可燃气体的高热燃烧热值，kJ/ m3。

项目中每一瓶氢气钢瓶含有6 N m3氢气。

假设1瓶氢气泄漏，氢气的高热值为12770KJ/ m3，发生爆炸的

E氢气= 76620 kJ

2．爆炸事故造成的影响范围

蒸气云爆炸的冲击波损害半径R = Cs(NE)1/3

式中：N——效率因子，其值与燃料浓度持续展开所造成损耗的比例和燃料燃烧所得机械能的数量有关，一般取N=10%；

Cs——经验常数，取决于损害等级，其取值情况如表5.1-4。

表5.1-4 损害等级及损害半径范围表

涉及企业机密，不予公开。

从上述事故后果模拟分析可以看出，如果氢气瓶发生爆炸，会破坏氢气集装格其他气瓶，不仅影响相毗邻的氢气纯化间和硅烷供气间的安全，还会间接影响到周围HPN压缩机房、MCC房、报警阀间、加药间和污水池的安全，如果引爆其他气瓶，会扩大危害范围，所以要加强氢气供气间的日常管理，企业已在相关区域设置可燃气体检测报警仪 、水雾灭火设施、灭火器材及声光报警等设施。并设置禁止烟火等标识，杜绝点火源，控制事故发生。

- 5.1.5 个人风险、社会风险

依据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T 37243-2019及报告3.10.3章节辨识，本项目不涉及爆炸物的危险化学品，不涉及毒性气体，可燃气体氢的生产和储存场所设计最大量未超过GB18218中规定的临界量。

根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T 37243-2019 第4.4条：“本标准4.2及4.3规定以外的危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护距离应满足相关标准规范的距离要求”。本项目与周边企业建构筑物间的防火间距符合《建筑设计防火规范》GB50160-2014（2018年版）的要求，本项目个人风险、社会风险满足要求。

## 5.2 安全生产条件符合性评价

### 5.2.1  项目厂址及总平面布置

本章节依据《工业企业总平面设计规范》GB 50187-2012、《建筑防火通用规范》GB55037-2022、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）、《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008、《氢气使用安全技术规程》GB4962-2008、《氢气站设计规范》GB50177-2005等相关法规、标准及现场状况编制厂址及总平面布置安全检查表，检查项目及内容见表5.2-1。

表5.2-1  厂址及总平面布置单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 依据 标准 | 检查 结果 | 实际情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 厂址及周围环境 |  |  |  |
| 1 | 厂址选择应符合国家的工业布局、城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求，并应按照国家规定的程序进行 | GB50187-2012 第3.0.1条 | 符合 | 厂址选择时已经过审批 |
| 2 | 原料、燃料或产品运输量大的工业企业，厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地及协作条件好的地区 | GB50187-2012 第3.0.4条 | 符合 | 为比亚迪公司服务，布置在比亚迪厂区内 |
| 3 | 厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接应便捷、工程量小。临近江、河、湖、海的厂址，通航条件满足企业运输要求时，应利用水运，且厂址宜靠近适合建设码头的地段。 | GB50187-2012 第3.0.5条 | 符合 | 来料小港下高速-江南公路-骆霞线-富春江路，交通便利 |
| 4 | 厂址应有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、动力公用、机修和器材供应、综合利用、发展循环经济和生活设施等方面的协作 等方面的协作。 | GB50187-2012 第3.0.11条 | 符合 | 为比亚迪供气，厂内建设 |
| 5 | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。 | GB50187-2012 第3.0.6条 | 符合 | 供水、供电正常 |
| 6 | 甲类厂房与人员密集场所的防火间距不应小于50m，与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。 | GB55037-2022 第3.2.1条 | 符合 | 见表5.2-1-2 |
| 7 | 甲类仓库与高层民用建筑和设置人员密集场所的民用建筑的防火间距不应小于50m，甲类仓库之间的防火间距不应小于20m。 | GB55037-2022 第3.2.2条 | 符合 | 见表5.2-1-2 |
| 8 | 氧气生产场所建设地点选择应符合当地城市与工业区总体规划，经技术经济比较与安全评估，择优选取经济效益、社会效益、环境效益好且安全可靠的厂址。 | GB16912-2008 第4.2.1条 | 符合 | 为比亚迪公司配套，厂内布置 |
|  | a）氧气生产场所应选择在环境清洁地区，并布置在有害气体及固体尘埃散发源的全年最小频率风向的下风侧，应考虑周围企业扩建时可能对本厂安全带来的影响。 |  | 符合 | 周边无有害气体及固体尘埃散发源 |
|  | b）氧气生产场所宜靠近主要用户，并应有方便、经济的交通运输条件。 |  | 符合 | 为比亚迪公司供气，采用管道输送 |
|  | c）氧气生产和储存场所距国家铁路不应小于200m。 |  | 符合 | 项目周边无国家铁路 |
|  | d）氧气生产场所距居民区的距离要考虑噪声影响，应符合GB12348、GB3096的有关规定。 |  | 符合 | 与居民区间距符合要求 |
|  | e）氧气生产场所应具有良好的地址条件。氧气生产场所不宜选择在发震断层及地震动峰值加速度大于或等于0.4g（地震基本烈度大于或等于9度）的地震区。 |  | 符合 | 选址所在地震基本烈度为6度 |
| 二 | 总平面布置 |  |  |  |
| 1 | 总平面布置，应在总体规划的基础上，根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、节能、施工、检修、厂区发展等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后择优确定。 | GB50187-2012 第5.1.1条 | 符合 | 根据工艺流程进行布置，空压机布置在动力站二层 |
| 2 | 总平面布置应采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。 | GB50187-2012 第5.1.7条 | 符合 | 总平面布置已经过安全审查，符合相关工业企业卫生设计标准 |
| 3 | 总平面布置，应合理地组织货流和人流，并应符合下列要求： 1 运输线路的布置，应保证物流顺畅、径路短捷、不折返； 2 应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉； 3 应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉； 4 应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 | GB50187-2012 第5.1.8条 | 符合 | 运输车辆行进路线环大宗气站 |
| 4 | 氧（氮）气站宜布置在位于空气洁净的地段。氧（氮）气站空分设备的吸风口，应位于乙炔站和电石渣场及散发其它碳氢化合物设施的全年最小频率风向的下风侧；吸风口与乙炔站及电石渣场之间的最小水平间距，应符合现行国家标准《氧气站设计规范》的有关规定。 | GB50187-2012 第5.3.3条 | 符合 | 空气洁净，周边无乙炔站 |
| 5 | 压缩空气站的布置应符合下列要求： 1 应位于空气洁净的地段，应避免靠近散发爆炸性、腐蚀性和有害气体及粉尘等场所，并应位于散发爆炸性、腐蚀性和有害气体及粉尘等场所全年最小频率风向的下风侧； 2 压缩空气站的朝向，应结合地形、气象条件，使站内有良好的通风和采光。贮气罐宜布置在站房的北侧； 3 压缩空气站的布置，尚应符合本规范第5.2.4 和第5.2.5 条的规定。 | GB50187-2012 第5.3.4条 | 符合 | 压缩空气站位于空气洁净地段 |
| 6 | 供氢站应为独立的建（构）筑物；宜布置在工厂常年最小频率风向的下风侧，并远离有明火或散发火花的地点；不得布置在人员密集地段和交通要道邻近处；宜设置不燃烧体的实体围墙。 | GB4962-2008 第4.1.3条 | 符合 | 供氢站为独立的建筑物，远离上述地点，设有不燃烧实体围墙 |
| 7 | 供氢站宜布置在厂房的边缘部分。 | GB4962-2008 第4.1.4条 | 符合 | 供氢站位于大宗气站的边缘 |
| 8 | 供氢站周边至少10m内不得有明火。 | GB4962-2008 第4.1.8条 | 符合 | 周边无明火 |
| 9 | 空分装置吸风口处空气中的含尘量,应不大于30mg/m3。 | GB16912-2008第4.2.3条 | 符合 | 有过滤 |
| 10 | 生产车间建、构筑物的生产类别和最低耐火等级应符合表2的规定。 | GB16912-2008第4.3.1条 | 符合 | 已经消防验收合格 |
| 11 | 厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于表3.4.1的规定，与甲类仓库的防火间距应符合本规范3.5.1的规定 | GB50016-2014 (2018版) 第3.4.1条 | 不符合 | 防火间距检查见表5.2-1-1、表5.2-1-2，但总平面布置图与现场不一致 |
| 12 | 各建、构筑物及设施与特定地点的防火间距应不小于表3的规定。 | GB16912-2008 第4.3.2条 | 符合 | 见表5.2-1-3 |
| 13 | 氧气储罐与建筑物、储罐、堆场等的防火间距不应小于表4.3.3的规定 | GB50016-2014 (2018版) 第4.3.3条 | 符合 | 大宗气站四周已设围栏 |
| 14 | 厂区四周应设围墙或围栏。 | GB16912-2008 第4.4.1条 | 符合 |  |
| 15 | 氢气站、供氢站、氢气罐的布置，应按下列要求经综合比较确定： 1 宜布置在工厂常年最小频率风向的下风侧，并应远离有明火或散发火花的地点； 2 宜布置为独立建筑物、构筑物； 3 不得布置在人员密集地段和主要交通要道邻近处； 4 氢气站、供氢站、氢气罐区，宜设置不燃烧体的实体围墙，其高度不应小于2.5m； 5 宜留有扩建的余地。 | GB50177-2005 第3.0.1条 | 符合 | 供氢间远离明火及散发火花地点；设有不燃烧的实体围墙 |
| 16 | 氢气站、供氢站、氢气罐与建筑物、构筑物的防火间距，不应小于表3.0.2的规定。 | GB50177-2005 第3.0.2条 | 符合 | 供氢间周边30米范围内无明火或散发火花的地点 |
| 17 | 供氢站内氢气实瓶数不超过60瓶或占地面积不超过500㎡时，可与耐火等级不低于二级的用氢车间或其他非明火作业的丁、戊类车间毗连，其毗连的墙应为无门、窗、洞的防爆防护墙，并宜布置在靠厂房的外墙或端部。 | GB50177-2005 第3.0.6条 | 符合 | 氢气供气间及纯化间未超过500㎡，与甲类硅烷间之间抗爆墙分隔 |
| 18 | 氢气站内的氢气灌瓶间、实瓶间、空瓶间，宜布置在厂房的边缘部分。 | GB50177-2005 第3.0.7条 | 符合 | 氢气供气间及纯化间独立布置 |
| 19 | 氢气站、供氢站、氢气罐与建筑物、构筑物、铁路、道路的防火间距、氢气罐或罐区之前的防火间距、氢气站工艺装置内的设备、建筑物平面布置的防火间距应符合GB50177规定的要求 | GB/T29729-2022 第7.3.1.1条 | 符合 | 见表5.2-1-2 |
| 20 | 氢气管道与其他管道共架敷设或分层布置时，氢管道宜布置在外侧并置于上层，且应保持一定的安全距离 | GB/T29729-2022 第7.2.4.1.3条 | 符合 | 氢气管道布置在上层 |

表5.2-1-1厂区与周边企业防火间距一览表

| 方位 | 气站建构筑物 | 周边情况距气体站内建筑物最近距离（m） | 实际距离（m） | 标准要求（m） | 依据标准 | 符合 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东面 | 液氧储罐（乙类） | 东环路 | 156 | 15 | GB50016-2014(2018版) 第4.3.6条 | 符合 |
|  |  | 园区道路 | 27 | 15 | GB50016-2014(2018版) 第4.3.6条 | 符合 |
|  |  | 易海仓储厂房（丙类、二级） | 30 | 12 | GB50016-2014(2018版) 第4.3.3条 | 符合 |
|  |  | 加油站 | 159 | 17.5 | GB50156-2021 第4.0.4条 | 符合 |
|  | 氢气供气间 （甲类、二级） |  | 181 | 50 | GB50177-2005 第3.0.2条 | 符合 |
|  | 空分冷箱 | 富春江小区围墙 | 285 | 50 | GB50016-2014(2018版) 第3.4.1条 | 符合 |
| 南面 | 氢气纯化间 （甲类、二级） | 6"FAB生产厂房（丙类、二级） | 88 | 12 | GB50016-2014(2018版) 第3.4.1条 | 符合 |
|  |  | 庐山西路 | 325 | 15 | GB50177-2005 第3.0.3条 | 符合 |
| 西面 | 氢气供气间 （甲类、二级） | 比亚迪公司污水处理厂（丙类、二级） | 12 | 12 | GB50016-2014(2018版) 第3.4.1条 | 符合 |
| 西北 |  | 比亚迪公司动力站（丙类、二级） | 85 | 12 | GB50016-2014(2018版) 第3.4.1条 | 符合 |
| 北面 | HPN压缩机房 （丁类、二级） | 围墙 | 38 | 5 | GB50016-2014(2018版) 第3.4.12条 | 符合 |

表5.2-1-2  建（构）筑物安全间距一览表（单位：m）

| 序号 | 评价的建筑物 |  |  | 相邻建构筑物 |  |  |  | 防火间距 |  | 评价 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 火险类别 | 耐火等级 | 方位 | 名称 | 火险类别 | 耐火等级 | 标准 要求 | 实际 |  |  |
| 1 | 氢气供气间、纯化间、硅烷供气间 | 甲类 | 二级 | 东 | MCC房、HPN压缩机房 | 丙、丁类 | 二级 | 6 | 6.3 | 符合 | 注1 |
|  |  |  |  |  | 液氧储罐 | 乙类 | 二级 | 12 | 20.6 | 符合 | 注2 |
|  |  |  |  | 南 | 厂内次要 道路 | / | / | 5 | 5 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 西 | 厂内次要 道路 | / | / | 5 | 5 | 符合 |  |
|  |  |  |  |  | 污水处理站 | 戊类 | 二级 | 12 | 12 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 北 | 加药间、报警阀间 | 戊类 | 二级 | 6 | 7.8 | 符合 | 注1 |
| 2 | MCC房、HPN压缩机房 | 丙、丁类 | 二级 | 东 | 空分冷箱 | 戊类 | 二级 | - | 1.4 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 南 | 氢气纯化间 | 甲类 | 二级 | 6 | 6.3 | 符合 | 注1 |
|  |  |  |  | 西 | 氢气加气间 | 甲类 | 二级 | 6 | 7.8 | 符合 | 注1 |
|  |  |  |  |  | 加药间 | 戊类 | 二级 | 10 | 10 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 北 | 厂区次要 道路 | / | / | / | 13 | 符合 |  |
| 3 | 液氧 储罐 | 乙类 | 二级 | 东 | 厂内次要 道路 | / | / | 5 | 6 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 南 | 厂内次要 道路 | / | / | 5 | 14 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 西 | MCC房 | 丙类 | 二级 | 12 | 12.1 | 符合 |  |
|  |  |  |  |  | 氢气纯化间 | 甲类 | 二级 | 12 | 20.6 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 北 | 气化器 | / | / | / | 1.3 | 符合 |  |
| 4 | 液氮 储罐 | 戊类 | 二级 | 东 | 装卸口 | / | / | / | 1.3 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 南 | 气化器 | / | / | / | 1.1 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 西 | 空分冷箱 | 戊类 | 二级 | / | 1.8 | 符合 |  |
|  |  |  |  | 北 | 企业次要 道路 | / | / | / | 13.4 | 符合 |  |

注1：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第3.4.1条注3规定：相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低于1.00h时，甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m。MCC房面向氢气供气间、氢气纯化间侧墙体为防火墙和甲级防火门，且屋顶耐火极限大于1.00h。符合要求。加药间、报警阀间面向氢气供气间侧墙体为防火墙，且屋顶耐火极限大于1.00h。符合要求

注2：依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第4.3.3条；其他依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第3.4.1条。

表5.2-1-3液氧储罐周边防火间距检查表（单位：m）

| 序号 | 设施 | 方位 | 站外建（构）物 | 距离 | 依据标准 | 标准规定 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧 储罐 注1 | 东 | 企业外道路 | 156 | GB16912-2008 表3 | 15 | 符合 | 东环路 |
| 2 |  |  |  | 200 |  | 15 | 符合 | 富春江路 |
| 3 |  | 北 |  | 47 |  | 15 | 符合 | 东环路 |
| 4 |  | 东 | 企业内次要道路 | 6 |  | 5 | 符合 |  |
| 5 |  | 东南 | 企业内次要道路 | 5 |  | 5 | 符合 |  |
| 6 |  | / | 架空电力线 | / |  | ≥1.5倍杆高 | / | 不涉及 |
| 7 |  | / | 室外变配电站 | / |  | 25 | / | 不涉及 |
| 8 |  | / | 明火或散发火花地点 | / |  | 30 | / | 不涉及 |
| 9 |  | 东 | 民用建筑 | 280 |  | 20 | 符合 | 富春花园 |
| 10 |  | / | 重要的公共建筑 | / |  | 50 | / | 不涉及 |
| 11 |  | 北 | 液氮储罐 | / | GB16912-2008 第4.3.3条 | 2 | 符合 |  |

注：本项目罐区设有1台20m³/1.7MPa液氧储罐1台，标态下氧气的总容积＝20×0.95×800＝15200m³，位于1001～50000m³之间。（取值说明：液氧储罐以1m³液氧折合800m³标准状态气氧计算，最大充装率为0.95。）根据GB50016-2014（2018版）《建筑设计防火规范》、GB16912-2008《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》

小结：大宗气站布置在宁波比亚迪半导体有限公司厂区内，交通便利。气站按照工艺流程布置。建、构筑物及室外设备、设施之间的防火距离符合《工业企业总平面设计规范》GB 50187-2012、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）、《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008、《氢气站设计规范》GB50177-2005等的要求。

存在问题：总平面布置图与现场不一致，总平面布置图未体现备件间、危废库。

### 5.2.2  生产工艺、设备设施评价

依据《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）、《氢气站设计规范》GB50177-2005等相关法规、标准对本项目设备设施进行检查，检查结果见表5.2-2。

表5.2-2 生产工艺、设备设施安全检查表

| 序号 | 检 查 项 目 及 内 容 | 依据标准 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空分装置 |  |  |  |
| 1 | 空分装置的吸风口与散发碳氢化合物（尤其是乙炔）等有害气体发生源应有一定的安全距离。吸风口空气中有害杂质允许极限含量应通过实际检测，符合表1的要求。 | GB16912-2008 第4.2.2条 | 符合 | 周围无散发碳氢化合物的发生源，定期更换 过滤材料 |
| 2 | 空分装置吸风口出空气中的含尘量，应不大于30mg/m3 | GB16912-2008 第4.2.3条 | 符合 | 有过滤器并定期更换 |
| 3 | 排放液氧、液氮、液空或液氩，应向空中气化排放，并排放至安全处。 | GB16912-2008 第6.5.3条 | 符合 | 设置有放空管，4.5m |
| 4 | 各种吸附器必须按规定的使用周期再生，发现杂质含量超标应提前倒换。 | GB16912-2008 第6.5.6条 | 符合 | 现场吸附器保持完好 |
| 5 | 空气预冷系统应设空气冷却塔水位报警联锁系统及出口空气温度监测装置。 | GB16912-2008 第6.5.5条 | 符合 | 压缩机冷却塔液位报警联锁及温度监测 |
| 6 | 分子筛吸附器运行中必须严格执行再生制度，不准随意延长吸附器工作周期。分子筛吸附器出口应设二氧化碳监测仪，宜设微量水分析仪。再生温度、气量、冷吹温度应按规定控制，蒸汽加热器排气出口宜设微量水分析仪。 | GB16912-2008 第6.5.7条 | 符合 | 出口设二氧化碳监测仪；无加热，变压吸附吹扫 |
| 7 | 可逆式换热器或蓄冷器，其阻力、中部温度与冷端温差均应控制在规定范围内，有足够的返流气体量，保证自清除效果。 | GB16912-2008 第6.5.8条 | 符合 | 非加热型分子筛，采用分子筛净化流程 |
| 8 | 运行过程中应保持温度、压力、流量、液面等工艺参数的相对稳定，避免快速大幅度增减空气量、氧气量和氮气量，防止产生液泛等故障。 | GB16912-2008 第6.5.10条 | 符合 | 生产过程对相应参数进行实时监控 |
| 9 | 空分冷箱应充入干燥氮气保持正压，并经常检查。大、中型空分冷箱应设有正、负压力表、呼吸阀、防爆板等安全装置。 | GB16912-2008 第6.5.11条 | 符合 | 冷箱夹层采用真空，设有安全阀、压力监控及联锁、温度监控联锁 |
| 10 | 空分装置停车时，应立即关闭氧、氮产品送出阀，并应有自动信号送至有关岗位。 | GB16912-2008 第6.5.13条 | 符合 | 停车时自动联锁关闭送气阀 |
| 二 | 空压机 |  |  |  |
| 1 | 空压机入口的空气过滤器应按规定定期清扫或更换滤料。空压机入口不宜采用油浸式过滤器。 | GB16912-2008 第6.1.1条 | 符合 | 已设置过滤器，定期更换，见附件更换记录 |
| 2 | 大、中型空压机应设置防喘振、振动、轴位移、油压、油温、水压、水量、轴承温度及排气温度等报警联锁装置。开车前应做好空投试验。 | GB16912-2008 第6.1.2条 | 符合 | 设置有防喘振阀放空联锁、油压油温有联锁停机 |
| 3 | 空压机运行中当发现不正常的声响、气味、振动或发生故障,应立即停车检查。 | GB16912-2008 第6.1.4条 | 符合 | 定期巡检，出现上述异常即进行报警并紧急停车 |
| 4 | 空压机的所有保护连锁装置和安全附件，在启动前应进行检查，并确认处于完好状态,方可启动。 | GB16912-2008 第6.1.5条 | 符合 | 有开机检查表，按检查表逐项检查，空压机设有启动许可 |
| 三 | 其它 |  |  |  |
| 1 | 应选用无油润滑型氮压机。氮压机应有完善的保护系统。 | GB16912-2008 第7.1.1条 | 符合 | 采用离心式氮压机 |
| 2 | 氮压站与空分主控室应设有可靠的停车报警联系信号或停车联锁装置，并建立联系制度。 | GB16912-2008 第7.1.2条 | 符合 | 设有停车报警联锁装置 |
| 3 | 氮压机运转后，应对机后出口氮气进行分析，纯度合格后方准送入管网。主要氮气用户入口处，宜建立完善的纯度监测和保护系统。 | GB16912-2008 第7.1.3条 | 符合 | 有在线分析，定期校验 |
| 4 | 氮气管道不准敷设在通行地沟内。 | GB16912-2008 第7.1.5条 | 符合 | 架空设置 |
| 5 | 氮气宜高空排放。氮气排放口附近应挂警示牌，对地坑排放应设置警戒线，并悬挂“禁止入内”标志牌。 | GB16912-2008 第7.1.7条 | 符合 | 氮气屋顶放空 |
| 四 | 低温液体贮存输送和汽化装置 |  |  |  |
| 1 | 保持粉末真空绝热式低温液体储罐夹层的真空度，使其绝对压力保持在1.36～6.8Pa范围内。 | GB16912-2008 第6.7.1条 | 符合 | 设有真空检测口，压力容器校验及保冷效果出问题时进行检测 |
| 2 | 粉末绝热低温液体储罐，应向绝热层充入无油干燥氮气，并保持正压。低温液体贮罐应定期检验安全阀，内、外筒呼吸阀，定期检查定压排气调节阀，内外筒间密封气调节阀。 | GB16912-2008 第6.7.2条 | 符合 | 储罐设有在线压力变送器，有安全阀 |
| 3 | 严禁低温液体储罐的使用压力超过设计的工作压力。粉末绝热平底低温液体储罐应保证呼吸阀完整，控制排液速度，防止罐内产生负压，抽憋内胆。 | GB16912-2008 第6.7.3条 | 符合 | 设有压力报警 |
| 4 | 液氧储罐液氧中乙炔含量，每周至少化验一次，其值超过0.1×10-6时，空分装置应连续向储罐输送液氧，以稀释乙炔浓度至小于0.1×10-6，并启动液氧泵和气化装置向外输送。 | GB16912-2008 第6.7.4条 | 符合 | 液氧采取来料管控，物料连续外输 |
| 5 | 低温液氧储罐宜定期进行加温吹扫，彻底清除碳氢化合物等有害杂质。使用液氧储罐前，应用无油干燥氮气吹刷干净，在罐内气体露点不高于-45℃，方准投入使用。 | GB16912-2008第6.7.5条 | 符合 | 生产氧气不断输出、不断更新 |
| 6 | 低温液体气化器出口应设温度过低报警联锁装置，气化器出口的气体温度应不低于-10℃。 | GB16912-2008第6.7.6条 | 符合 | 设置有低温报警；管道采用不锈钢 |
| 8 | 当低温液体贮罐出现外筒体结露时，应查明原因，常压贮罐采取补充珠光砂或更换珠光砂，真空绝热贮罐采用抽真空等措施排除故障。 当低温液体贮罐出现外筒体大面积结露或结霜时，应立即停用，排液加温至常温，可靠切断贮罐与外部连接的管道，进行查漏。当进入容器内检修时应遵守9.1.2和9.1.5的规定 | GB16912-2008第6.7.8条 | 符合 | 有相关管理制度，当结露或结霜时，停用查漏 |
| 10 | 低温液体储罐的最大充装量为几何容积的95%。 | GB16912-2008第6.7.10条 | 符合 | 设置有高、低液位报警及溢流阀 |
| 11 | 灌装液氧时应防止外溢,并有专人在场监护,灌装过程槽车应为熄火状态。 | GB16912-2008第6.8.4条 | 符合 | 车辆保持熄火，有专人监护 |
| 12 | 原料空气纯化装置出口二氧化碳含量在线分析 | GB50030-2013第8.0.10 | 符合 | 分子筛出口设有二氧化碳检测仪及联锁 |
| 六 | 管道布置及安全间距 |  |  |  |
| 1 | 氧气管道必须架设在不燃烧体的支架上。 | GB16912-2008第8.1.1条 | 符合 | 管廊架空敷设在钢管架上 |
| 2 | 架空氧气管道应在管道分叉处、与电力架空电缆的交叉处、无分叉管道每隔80～100m处以及进出装置或设施等处，设置防雷、防静电接地措施。 | GB16912-2008第8.1.2条 | 符合 | 有静电接地；经有资质单位检测 |
| 3 | 氧气管道严禁穿过生活间、办公室，不宜穿过不使用氧气的房间，若必须穿过时，则该房间内应采取防止氧气泄漏等措施。 | GB16912-2008第8.1.4条 | 符合 | 未穿越生活间及办公室 |
| 4 | 氧气管道不宜穿过高温及火焰区域，必须通过时，应在该管段增设隔热措施，管壁温度不应超过70℃。严禁明火及油污靠近氧气管道及阀门。 | GB16912-2008第8.1.5条 | 符合 | 未穿越高温及火焰区域 |
| 5 | 氧气管道宜架空敷设。氧气管道可沿生产氧气或使用氧气的建筑物构件上敷设，厂房内架空氧气管道的法兰、螺纹、阀门等易泄漏处下方，不应有建筑物。 | GB16912-2008第8.1.8条 | 符合 | 架空敷设 |
| 6 | 架空氧气管道与建、构筑物特定地点的最小间距要求应按表6执行。 名 称; 最小水平净距; 最小垂直净距. 建筑物有门窗的墙壁外边或突出部分外边; 3.0; -. 建筑物无门窗的墙壁外边或突出部分外边; 1.5; -. 非电气化铁路钢轨; 3.0; 5.5. 电气化铁路钢轨; 3.0; 6.6. 道路; 1.0; 5.0. 人行道; 0.5; 2.5. 厂区围墙（中心线）; 1.0; -. 照明、电信杆柱中心; 1.0; -. 熔化金属地点和明火地点; 10.0; -. | GB16912-2008第8.1.9条 | 符合 | 架空氧气管道周边无铁路、与道路、人行道、厂区围墙等建构筑物间距满足要求 |
| 7 | 架空氧气管道与其他管线之间最小间距要求应按表7执行。 名 称; 最小并行净距; 最小交叉净距. 给水管、排水管; 满足检修要求; 0.10. 热力管; 0.25; 0.10. 不燃气体管; 满足检修要求; 0.10. 燃气管、燃油管; 0.50; 0.25. 吊车的敞开式滑触线; 1.50; 0.50. 10kV及以下的绝缘电缆; 1.00; 0.50. 10kV及以下有套管的绝缘电缆; 0.50; 0.50. 插接式母线、悬挂式干线; 1.50; 0.50. 非防爆开关、插座、配电箱; 1.50; 1.50. 与架空裸电缆 66kV∽35kV 10kV∽3kV 3kV以下; 最高杆（塔）高 最高杆（塔）高 最高杆（塔）高; 4.0 3.0 1.5. | GB16912-2008第8.1.10条 | 符合 | 氧气管道旁为DN100氮气管道两根，间距0.40m; 下方2 m蒸气管道一根 |
| 8 | 厂房内氧气管道不宜埋地敷设。 | GB16912-2008第8.1.13条 | 符合 | 架空敷设 |
| 9 | 管道中氧气的最高允许流速，根据管道材质、工作压力，不应超过表9的规定。 | GB16912-2008第8.2条 | 符合 | 设计院设计选择管径 |
| 10 | 氧气管道的阀门应选用专用氧气阀门，并符合下列要求 - 工作压力大于0.1MPa的氧气管道，严禁采用闸阀 - 公称压力大于或等于1.0MPa或等于150mm口径的手动氧气阀门，宜选用带旁通的阀门 | GB16912-2008第8.5.1条 | 符合 | 采用氧气专业阀门，球阀 |
| 11 | 氢气管道应采用无缝金属管道，管道上的连接应采用焊接或其他有效防止氢气泄漏的连接方式。 | GB4962-2008 第4.4.4条 | 符合 | 采用不锈钢焊接方式 |
| 12 | 氢气管道应设置分析取样口、吹扫口，其位置应能满足氢气管道内其他取样、吹扫、置换要求；最高点应设置排放管，并在管口处设阻火器。 | GB4962-2008 第4.4.5条 | 符合 | 已设吹扫口、排放管及阻火器 |
| 13 | 氢气管道宜采用架空敷设，其支架应为非燃烧体。 | GB4962-2008 第4.4.6条 | 符合 | 氢气管道架空敷设 |
| 14 | 氢气管道应避免穿过地沟、下水道及铁路汽车道路等；氢气管道不得穿越过生活间、办公室、配电室、仪表室、楼梯间和其他不使用氢气的房间，不宜穿过吊顶、技术（夹）层。 | GB4962-2008 第4.4.7条 | 符合 | 未穿过上述区域 |
| 15 | 在氢气管道与其相连的装置、设备之间应安装止回阀。 | GB4962-2008 第4.4.9条 | 符合 | 已安装止回阀 |
| 七 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 氧气设备专业制造厂应持有相应的制造许可证，并应对其出厂氧气设备、零部件的质量和安全负责，应出具安全、质量证书和产品合格证，并出具安装、操作、维修等完整的技术文件。 | GB16912-2008 第4.1.1条 | 符合 | 氧气设备由有资质公司供应 |
| 2 | 液氧储罐周围5米范围内，不应有可燃物和设置沥青路面。 | GB50074-2014 第4.3.5条 | 符合 | 液氧储罐周边水泥路面、无可燃物 |
| 3 | 空分装置基础应根据不同地区的气候和地址条件、地下水位、地表水渗入层等因素，采取防冻措施。 | GB16912-2008 第4.9.1条 | 符合 | 已采取防冻措施 |
| 4 | 深冷低温运行的设备、容器和管道，应用铜、铝合金或不锈钢等耐低温材料制作，外设保冷层。 | GB16912-2008 第4.9.3条 | 符合 | 采用不锈钢管件 |
| 5 | 设计、安装低温液体的管道，应采取避免低温液体在管道内、阀门前后积存的措施。 | GB16912-2008 第4.9.4条 | 符合 | 已设安全阀 |
| 6 | 凡与氧气接触的设备、管道、阀门、仪表及零部件严禁沾染油脂。氧气压力表应设有禁油标志。 | GB16912-2008 第5.2条 | 不符合 | 液氧储罐压力表无禁油标识 |
| 7 | 操作、维护、检修氧气生产系统的人员所用工具、工作服、手套等用品，严禁沾染油脂。 | GB16912-2008 第5.3条 | 符合 | 作业许可证中有相关要求 |
| 8 | 生产现场不准堆放油脂和与生产无关的其他物品 | GB16912-2008 第5.6条 | 符合 | 现场未堆放其他物品 |
| 9 | 应定期检查校对系统中的压力表、安全阀等仪表和安全连锁保护装置 | GB16912-2008 第5.9条 | 符合 | 已定期检验 |
| 10 | 设备裸露的回转部位，应设符合有关国家标准的防护罩。严禁跨越运转中的设备 | GB16912-2008 第5.13条 | 符合 | 已设防护罩 |
| 11 | 低温液体气化器出口应设有温度过低报警连锁装置，气化器出口的气体温度应不低于-10℃ | GB16912-2008 第6.7.6条 | 符合 | 已设温度过低报警连锁装置 |
| 12 | 低温液体储罐的最大充装量为几何容积的95% | GB16912-2008 第6.7.10条 | 符合 | 已设置高液位值及溢流阀 |
| 13 | 氢气设备应严防泄漏，所用的仪表及阀门等零部件密封应确保良好，定期检查，对设备发生氢气泄漏的部位应及时处理 | GB4962-2008 第4.4.1条 | 符合 | 用VCR接头，设有氢气报警仪 |
| 14 | 便携式可燃气体检测报警仪应定期校验 | GB4962-2008 第4.4.2条 | 符合 | 已定期校验 |
| 15 | 以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2 m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，都必须设置安全防护装置 | GB 5083-1999 第6.1.6条 | 符合 | 已设置防护罩 |
| 16 | 若生产设备的灼热或过冷部位可能造成危险，则必须配置防接触屏蔽 | GB 5083-1999 第6.3条 | 符合 | 采用保温材料隔离 |
| 17 | 工业管道需标志物质名称、流向和主要工艺参数等 | GB 7231－2003 | 符合 | 现场检查时有中文名称及标识 |
| 18 | 在设备、设施、管线上需要人操作、检查和维修，并有可发生高处坠落危险的部位，是否配置扶梯、平台、围拦和系挂装置等辅助设施 | GB/ T12801-2008 第5.7.1条c | 符合 | 已配置辅助设施 |

存在问题：液氧储罐压力表无禁油标识。

### 5.2.3  防火防爆、消防设施安全评价

依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）、《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-2008等相关法规、标准，对生产区域内防火防爆设施、消防设施进行评价，评价结果见表5.2-3。

表5.2-3  防火防爆、消防设施安全检查表

| 序号 | 评价检查项目及内容 | 评价依据 | 评价 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 消防检查 |  |  |  |
| 1.1 | 消防给水和消防设施的设置应根据建筑的用途及其重要性、火灾危险性、火灾特性和环境条件等因素综合确定 | GB50016-2014 （2018版） 第8.1.1条 | 符合 | 按设计要求设置 |
| 1.2 | 高层厂房，占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道 | GB50016-2014（2018版） 第7.1.3条 | 符合 | 厂内设置有环形消防车道 |
| 1.3 | 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m | GB50016-2014 （2018版） 第7.1.8条 | 符合 | 消防车道净宽和净宽高度均大于4米 |
| 1.4 | 设置在建筑室内外供人员操作或使用的消防设施，均应设置区别于环境的明显标志 | GB50016-2014（2018版） 第8.1.12条 | 符合 | 有标志 |
| 1.5 | 厂内应按GB 50016有关规定,设置消防车通道和消防给水设施。还应根据GB50140的要求，配备适当种类、数量的相应灭火器材 | GB16912-2008第4.5.1条 | 符合 | 厂内设置有相关灭火器材 |
| 1.6 | 消防安全措施：供氢站应按GB50016规定，在保护范围内设置消火栓，配备水带和水枪，并应根据需要配备干粉、二氧化碳等轻便灭火器材或氮气、蒸汽灭火系统 | GB4962-2008 第9.3条 | 符合 | 已设消火栓、水带、水枪和干粉灭火器 |
| 二 | 防火防爆 |  |  |  |
| 2.1 | 爆炸危险场所必须有良好的通风设施，以防止有爆炸危险气体的积聚。生产装置尽可能采用露天、半露天布置，布置在室内应有足够的通风量;通排风设施应根据气体比重确定位置;对局部易泄漏部位应设置局部符合防爆要求的机械排风设施 | 《爆炸危险场所安全规定》 第十六条 | 符合 | 氢气供气间通风良好，氢气纯化间设有良好的通风设施 |
| 2.2 | 爆炸危险场所必须设置相应的可靠的避雷设施;有静电积聚危险的生产装置应采用控制流速、导除静电接地、静电消除器、添加防静电等有效的消除静电措施。 | 《爆炸危险场所安全规定》 第十八条 | 符合 | 防雷、防静电定期检测、有消除静电设施 |
| 2.3 | 企业必须加强对防爆电气设备、避雷、静电导除设施的管理，对在用的防爆电气设备必须定期进行检验。 | 《爆炸危险场所安全规定》 第二十九条 | 不符合 | 防爆电气仅出具检查报告，未检测 |
| 2.4 | 设置在爆炸和火灾危险场所的电气设备，应符合GB 50058的规定。透平氧压机防护墙内，液氧储配区和氧气调压阀组间按21区火灾危险区要求，灌氧站房、氧气储气囊间按22区火灾危险区要求。 | GB16912-2008第4.6.21条 | 符合 | 相应场所电气设备均采取防爆措施 |
| 2.5 | 爆炸危险场所内的各种安全设施，必须经常检查，定期校验，保持完好的状态，做好记录。 | 《爆炸危险场所安全规定》 第三十条 | 符合 | 灭火器定期检查，并记录 |
| 2.6 | 对区域内易形成和积聚爆炸性气体混合物的地点应设置自动测量仪器装置，当气体或蒸气浓度接近爆炸下限值的50％时，应能可靠地发出信号或切断电源 | GB50058—2014 第3.1.3条 | 符合 | 已设置氢气检测报警器 |
| 2.7 | 变电所、配电所(包括配电室，下同)和控制室应布置在爆炸性环境以外，当为正压室时，可布置在1区、2区内。 | GB50058-2014 第5.3.5条 | 符合 | 配电室布置在爆炸环境外，无控制室 |

评价小结：

- 本项目建构筑物耐火等级、消防通道、消防系统能满足要求。

- 本项目已通过消防验收，相关场所设置感烟报警器、手动报警按钮、声光报警等。

- 电气防爆等级根据环境要求选择。

- 氢气报警仪委托宁波市计量测试研究院校准，检测日期为2022年9月28日，有效期至2023年9月27日，结论合格。

存在问题：防爆电气仅出具检查报告，未包含防爆检测内容。

### 5.2.4  防雷防静电、电气安全评价

依据《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》(GB16912-2008)等相关法规、标准，对生产区域内防雷、防静电及电气等进行评价，见表5.2-4。

表5.2-4 防雷防静电、电气安全检查表

| 序号 | 评价检查项目及内容 | 评价依据 | 评价 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 防雷、防静电 |  |  |  |
| 1 | 氧气（包括液氧）和氢气设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处，应采用金属导线跨接，其跨接电阻应小于0.03Ω。 | GB16912-2008第4.7.4条 | 符合 | 已按要求设置相应跨接 |
| 2 | 所有防雷防静电接地装置，应定期检测接地电阻，每年至少检测一次。 | GB16912-2008第4.7.3条 | 符合 | 防雷防静电检测在有效期内，见附件 |
| 二 | 电气安全 |  |  |  |
| 1 | 厂内动力线、电缆宜地下敷设。需架空时，应符合8.1.9及8.1.10的有关规定。 其他企业的电网架空线不准通过氧气厂区上空。 | GB16912-2008第4.8.1条 | 符合 | 其他企业电网架未通过本项目上空 |
| 2 | 电气线路和设备的绝缘必须良好。裸露带电导体处应设置安全遮栏和明显的示警标志与良好照明。 | GB16912-2008第4.8.4条 | 符合 | 现场检查电气线路等绝缘良好 |
| 3 | 电气设备和装置的金属外壳、金属电缆桥架及其支架、引入或引出的金属电缆导管、电缆的铠装和电缆屏蔽层，应可靠接地。 | GB16912-2008第4.8.5条 | 不符合 | 现场检查时部分接地点有锈蚀 |
| 4 | 供氢站应按GB50057和GB50058的要求设置防雷防静电接地设施。防雷装置应每年检测一次。所有防雷防静电接地装置应定期检测接地电阻每年至少检测一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置宜每半年检测一次。 | GB4962-2008 第4.1.12条 | 符合 | 已定期检测 |
| 5 | 携带式照明灯具的电源电压不准超过36V。在金属容器内和潮湿处的灯具电压不准超过12V。有爆炸危险的场所应使用防爆型灯具。 | GB16912-2008第4.8.6条 | 符合 | 爆炸危险场所无灯具 |
| 6 | 氧及氢的主要生产车间、机器通道处及控制室、变电室入口处应设置应急照明灯。 | GB16912-2008第4.8.8条 | 符合 | 设置有应急照明灯具 |

评价小结：

本项目氧气设备、管道、阀门等处已设置相应导线跨接及静电接地，相关区域设置应急照明。

本项目防雷（防静电）检测已由宁波防雷安全检测有限公司检测，检测结论符合标准要求。报告编号：甬雷检字[2023]第（B0702）号，有效期至2023年10月。检测报告样张见附件。

存在问题：现场检查时部分接地点有锈蚀。

### 5.2.5  特种设备管理评价

(1)特种设备管理

根据《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号)的规定，本项目涉及的特种设备有：压力容器、压力管道。本节依据《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号)、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016/XG1-2020）、《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T 34525-2017等法规、规定，对特种设备的管理、定期检验情况进行检查评价。特种设备管理评价过程见表5.2-5。

表5.2-5  特种设备管理评价检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 标准依据 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 国务院令第549号第25条 | 符合 | 特种设备已进行登记 |
| 2 | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： （一）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； （二）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；（三）特种设备的日常使用状况记录； （四）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；（五）特种设备运行故障和事故记录； （六）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。 | 国务院令第549号第26条 | 符合 | 已建立相关档案 |
| 3 | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 国务院令第549号第28条 | 符合 | 压力容器已定期检测 |
| 4 | 锅炉、压力容器等其他特种设备使用单位，应当根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员。 | 国务院令第549号第33条 | 符合 | 已配备特种设备管理人员 |
| 5 | 锅炉、压力容器等特种设备的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 | 国务院令第549号第38条 | 符合 | 作业人员已取证 |
| 6 | 使用单位应当按照本规程及其标准的有关规定，配备必要的资源和具备相应资格的人员从事压力管道安全管理、安全检查、操作、维护保养和一般改造、维修工作。 | TSGD0001-2009 第九十六条 | 符合 | 比亚迪已配备特种作业人员 |
| 7 | 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 | 国务院令第549号第27条 | 符合 | 安全阀、压力表已进行校验 |
| 8 | 压力容器的使用单位，在压力容器投入使用前或投入使用后30 日内，应当按要求到所在地特种设备安全监察机构或授权的部门逐台办理使用登记手续。 | TSGR0004-2016 第6.1条 | 符合 | 压力容器已取得使用登记证 |
| 9 | 使用锅炉、压力容器的单位，对运行的锅炉、压力容器必须按照有关规定实行定期检验制度。 | 《锅炉压力容器安全监察暂行条例》第10条 | 符合 | 已制定相应管理制度，压力容器、压力管道已定期检验 |
| 10 | 使用单位应当在压力容器定期检验有效期届满的一个月以前，向特种设备检验机构提出定期检验申请，并且做好定期检验相关的准备工作。 | TSG21-2016/XG1-2020第7.1.6条 | 符合 | 现场抽查，压力容器未过期 |
| 11 | 安全阀一般每年至少校验一次。 | TSG21-2016/XG1-2020 第7.2.3.1.3.1条 | 符合 | 安全阀定期校验 |
| 12 | 不应使用翻斗车或铲车搬运气瓶，叉车搬运时应将气瓶装入集装格或集装蓝内 | GB/T34525-2017第7.1.3条 | 符合 | 采用叉车搬运 |
| 13 | 气瓶搬运到目的地后，放置气瓶的地面应平整，放置时气瓶应稳妥可靠，防止倾倒或滚动。 | GB/T34525-2017第7.1.6条 | 符合 | 氢气瓶组地面平整，有防倾倒措施 |
| 14 | 在搬运途中发现气瓶漏气、燃烧等险情时，搬运人员应针对险情原因，进行紧急有效的处理。 | GB/T34525-2017第7.1.5条 | 符合 | 有相关措施 |

小结：比亚迪公司已配备特种设备管理人员，本项目涉及的压力容器、压力管道、压力表、安全阀等已定期进行检测及校验并在有效期内。

### 5.2.6  常规防护设施及措施评价

表5.2-6  常规防护设施及措施评价

| 序号 | 检查项目及内容 | 标准依据 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区四周应设围墙或围栏。 | GB16912-2008第4.4.1条 | 符合 | 已设置 |
| 2 | 从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品，未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。 | 《劳动防护用品监督管理规定》第十九条 | 符合 | 配备了劳动防护用品 |
| 3 | 危险物品存放场所宜设置视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查系统、实体防护装置、监控中心。 | DB33/T768.2-2009第4.5条 | 符合 | 重点场所已安装视频监控系统 |
| 4 | 具有生产性噪声的车间应尽量远离其他非噪声、行政区和生活区。 | GB/T12801-2008第6.7.1条 | 符合 | 空分及空压机远离办公区 |
| 5 | 各种气体及低温液体储罐周围应设安全标志,必要时设单独围栏或围墙。 | GB16912-2008第4.4.2条 | 符合 | 现场有危险物料安全周知卡 |
| 6 | 厂区通行道路及露天工作场所和巡逻检查运转设备的路线,应有足够的照明灯具,并符合GB 50034的有关规定。 | GB16912-2008第4.4.4条 | 符合 | 照明配置符合要求 |
| 7 | 厂区高空管道阀门,应设操作平台、围栏和直梯,其规格应符合GB 4053.l、GB 4053.2、GB 4053.3、GB 4053.4的规定。 | GB16912-2008第4.4.5条 | 符合 | 操作平台、爬梯等设置符合要求 |
| 8 | 凡容易发生事故的地方，应按GB2894的要求设置安全标志，或在建（构）筑物及设备上按GB2893的要求涂安全色。 | GB/T12801-2008第6.8.1条 | 符合 | 已设置安全标志 |
| 9 | 在易发生事故和人员不易观察到的地方、场所和装置，应设置声、光或声光结合的事故报警信号。 | GB/T12801-2008第6.8.2条 | 符合 | 已设置声、光或声光结合的事故报警信号 |
| 10 | 生产单位应在危险化学品作业点，利用安全周知卡或安全标志等方式，标明其危险性。 | 《工作场所安全使用化学品的规定》第九条 | 不符合 | 循环水场氨溶液、盐酸存放处无安全周知卡 |
| 11 | 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具 | GB50140-2005 第6.1.1条 | 符合 | 灭火器按设计要求布置，每个计算单元不少于2个 |
| 12 | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 | GB50140-2005 第5.1.1条 | 符合 | 现场检查未有遮挡便于取用 |

评价小结：大宗气站周围与比亚迪公司其他厂区进行隔离；重点场所已安装视频监控系统，现场设有安全周知及警示标识等。

### 5.2.7  劳动防护用品检查

该公司能根据作业特点和防护要求，按有关标准和规定发放个体防护用品。防护用品均采购自有相关资质的正规厂家，并且公司建立了《个人防护用品管理细则》，规定了劳动防护用品采购、验收、保管、发放、使用、回收和报废的相关内容，符合安全生产及GB39800.1-2020要求。

### 5.2.8  环保设施检查

根据《浙江省安全生产委员会办公室关于深刻吸取事故教训切实加强近期危险化学品安全生产工作的通知》浙安委办〔2022]27号等要求，大宗气站经设计院复核，大宗气站不涉及废水、废气排放，固废定期由有资质单位回收处理。环保设施满足要求。

## 5.3  安全生产管理单元评价

### 5.3.1  安全生产管理机构

高新气体原已根据供气站的生产及管理的实际情况，制订了相应的安全生产责任制、建立了以工厂经理为第一责任人的安全管理机构，配备了专职安全生产管理人员，并与空气化工产品（中国）投资有限公司建立了相应的安全管理组织体系，成立了安全生产领导小组。

同时，与宁波比亚迪半导体有限公司签订了安全生产管理协议书，明确了双方各自的责任和义务。

检查结果认为，大宗气站的管理主体转移到宁波比亚迪半导体有限公司后，比亚迪公司未及时对安全管理机构进行修订，未及时进行安全管理网络图修订。

### 5.3.2  安全生产责任制、管理制度和安全操作规程

原高新气体、比亚迪公司建立了安全生产管理机构，主要负责人已取得安全生产管理资质证书，配置有专职安全生产管理人员；企业建立了安全生产责任制，制订了较完善的操作规程。制定培训计划，建立职工安全教育培训档案，并定期组织员工培训。

存在问题：大宗气站的管理主体转移到宁波比亚迪半导体有限公司后，未根据安全生产法等要求及时与相关人员签订安全生产责任制；未及时对安全管理制度、操作规程等进行修订。

### 5.3.3 人员资质情况

比亚迪公司主要负责人和安全管理人员已取得相应的安全培训合格证书，见报告2.11.2。

特种作业人员、特种设备作业人员均已进行培训并取得相关资格证书，危险作业人员均为高中以上文化程度，满足安全生产要求。

具体见报告2.11.2。

### 5.3.4安全生产检查情况

比亚迪公司已制定相关安全生产检查制度，并根据需要进行各类安全检查，见表5.3-1.

表5.3-1安全生产检查情况检查表

| 序号 | 评价内容及标准 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司级综合安全检查 | 有相应的安全检查及整改管理制度，并能落实到位 | 符合 |
| 2 | 节假日安全检查 |  |  |
| 3 | 季节性安全检查 |  |  |
| 4 | .日常安全检查 |  |  |
| 5 | 专项安全检查 |  |  |

存在问题：比亚迪公司制定了各类安全检查，大宗气站的管理主体转移到宁波比亚迪半导体有限公司后，应对检查地点及人员等进行补充，将大宗气站涵盖到比亚迪安全检查中。

## 5.4 事故应急救援评价

比亚迪公司及高新气体应急预案情况见报告2.11.5章节。原公司均已配备应急物资，并定期进行应急演练。

存在问题：大宗气站的管理主体转移到宁波比亚迪半导体有限公司后，比亚迪公司未及时对应急预案进行修订。未根据预案对相关人员进行培训及演练。

## 5.5 重点监管的危险化学品评价

大宗气站中的危险化学品氢列入《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号规定的重点监管的危险化学品，按照《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》原安监总厅管三〔2011〕142号的要求进行检查，见表5.5-1。

表5.5-1 重点监管危险化学品（氢）检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一般要求 |  |  |
| 1 | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 | 符合 | 自控程度高，培训上岗 |
| 2 | 密闭操作，严防泄漏，工作场所加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 | 符合 | 密闭操作。有氩气防护 |
| 3 | 生产、使用氢气的车间及贮氢场所应设置氢气泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。建议操作人员穿防静电工作服。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、温度计，并应装有带压力、温度远传记录和报警功能的安全装置。 | 符合 | 设置氢气报警仪 |
| 4 | 避免与氧化剂、卤素接触。 | 符合 | 未接触 |
| 5 | 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 | 符合 | 有警示标识及消防器材 |
| 二 | 操作安全 |  |  |
| 1 | 氢气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。制氢和充灌人员工作时，不可穿戴易产生静电的服装及带钉的鞋作业，以免产生静电和撞击起火。 | 符合 | 有相关管理制度 |
| 2 | 当氢气作焊接、切割、燃料和保护气等使用时，每台(组)用氢设备的支管上应设阻火器。因生产需要，必须在现场（室内）使用氢气瓶时，其数量不得超过5瓶，并且氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器或气瓶的间距不应小于8m，与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20m。 | 符合 | 管道输送 |
| 3 | 管道、阀门和水封装置冻结时，只能用热水或蒸汽加热解冻，严禁使用明火烘烤。不准在室内排放氢气。吹洗置换，应立即切断气源，进行通风，不得进行可能发生火花的一切操作。 | 符合 | 有相关制度 |
| 4 | 使用氢气瓶时注意以下事项： ——必须使用专用的减压器，开启时，操作者应站在阀口的侧后方，动作要轻缓； ——气瓶的阀门或减压器泄漏时，不得继续使用。阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门； ——气瓶禁止敲击、碰撞，不得靠近热源，夏季应防止曝晒； ——瓶内气体严禁用尽，应留有0.5MPa的剩余压力。 | 符合 | 现场检查符合要求 |
| 三 | 储存安全 |  |  |
| 1 | 储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。 | 符合 | 库房通风良好，无火种、热源 |
| 2 | 应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。储存室内必须通风良好，保证空气中氢气最高含量不超过1%（体积比）。储存室建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安全地带，室内换气次数每小时不得小于3次，事故通风每小时换气次数不得小于7次。 | 符合 | 单独存放 |
| 3 | 氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器或气瓶的间距不应小于8m；与空调装置、空气压缩机或通风设备等吸风口的间距不应小于20m；与明火或普通电气设备的间距不应小于10m。 | 符合 | 未于其他气体混储 |
| 四 | 运输安全 |  |  |
| 1 | 运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 | 符合 | 有资质运输企业运输 |
| 2 | 槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；要有遮阳措施，防止阳光直射。 | 符合 | 不涉及 |
| 3 | 在使用汽车、手推车运输氢气瓶时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。装运时，应妥善固定。汽车装运时，氢气瓶头部应朝向同一方向，装车高度不得超过车厢高度，直立排放时，车厢高度不得低于瓶高的2/3。不能和氧化剂、卤素等同车混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。 | 符合 | 有相关制度 |
| 4 | 氢气管道输送时，管道敷设应符合下列要求： ——氢气管道宜采用架空敷设，其支架应为非燃烧体。架空管道不应与电缆、导电线敷设在同一支架上； ——氢气管道与燃气管道、氧气管道平行敷设时，中间宜有不燃物料管道隔开，或净距不小于250mm。分层敷设时，氢气管道应位于上方。氢气管道与建筑物、构筑物或其他管线的最小净距可参照有关规定执行； ——室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止氢气泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。埋地敷设的管道埋深不宜小于0.7m。含湿氢气的管道应敷设在冰冻层以下； ——管道应避免穿过地沟、下水道及铁路汽车道路等，必须穿过时应设套管保护； ——氢管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 | 符合 | 氢气管道架空 |

- 5.6 工贸企业重大事故隐患判定

根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》应急管理部令第10号，对本项目是否存在重大生产安全事故隐患进行判定。见表5.6-1。

表5.6-1  重大生产安全事故隐患判定表

| 序号 | 判定情形 | 判定 结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的； | 否 | 有承包商、供应商管理制度 |
| 2 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的； | 否 | 特种作业人员培训取证上岗 |
| 3 | 金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。 | / | 不涉及金属冶炼 |
| 4 | 会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等5类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内的； | / | 不涉及熔融金属调运及浇筑 |
| 5 | 铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉未设置紧急排放和应急储存设施的； | / | 不涉及铸造 |
| 6 | 生产期间铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的炉底、炉坑和事故坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、造型地坑、浇注作业坑和熔融金属转运通道等8类区域存在积水的； | / | 不涉及铸造 |
| 7 | 铸造用熔炼炉、精炼炉、压铸机、氧枪的冷却水系统未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者监测报警装置未与熔融金属加热、输送控制系统联锁的； | / | 不涉及铸造 |
| 8 | 使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁，或者燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统的； | / | 不涉及煤气（天然气）使用 |
| 9 | 使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，未采取防止可燃气体在周边密闭或者半密闭空间内积聚措施的； | / | 不涉及有机溶剂清洗设备 |
| 10 | 使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的。 | / | 不涉及调漆间、喷漆室 |

根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》应急管理部令第10号，未发现重大事故隐患。

- 5.7 《浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）的通知》浙应急基础〔2020〕75号评价

根据《浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）的通知》浙应急基础〔2020〕75号等对本项目危险化学品使用进行检查，见表5.7-1。

表5.7-1 危险化学品使用安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用危险化学品从事生产，使用和储存量比较大的企业，最好委托具备国家规定资质条件的机构，对企业的安全生产条件进行安全评价，安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案，并将安全评价报告及整改方案的落实情况报所在地县级人民政府应急管理部门；其他企业应定期开展安全评价和风险辨识（评估或专家检查），企业应根据安全评价（评估或专家检查）结果改善安全生产条件。 企业应按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218）的规定，进行危险化学品重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。构成危险化学品重大危险源的，应当根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全监管总局令第40号）的要求，进行重大危险源安全评估，确定重大危险源等级，并采取相应的安全措施，并将重大危险源档案材料报送所在地县级人民政府应急管理部门备案。 | 浙应急基础〔2020〕75号3.3 | 已委托安全评价，评价报告中进行危险化学品重大危险源辨识。 | 符合 |
| 2 | 企业应建立、健全安全生产责任制，加强监督考核，保证安全生产责任制落实。 | 浙应急基础〔2020〕75号4.1 | 未包含大宗气站人员 | 不符合 |
| 3 | 企业应建立、完善使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。 | 浙应急基础〔2020〕75号4.2 | 未及时对管理制度及操作规程进行修订 | 不符合 |
| 4 | 企业应按规定设置安全生产管理机构，配备相应的专业技术人员、专职或兼职的安全生产管理人员。 | 浙应急基础〔2020〕75号4.3 | 设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员。 | 符合 |
| 5 | 企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训。主要负责人、安全生产管理人员应根据行业要求取证上岗，特种作业人员应经考核合格并取证后方可上岗。从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。未经安全培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 浙应急基础〔2020〕75号4.4 | 主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员持证上岗。 | 符合 |
| 6 | 危险化学品使用、储存场所的动火作业、受限空间作业等特殊作业应执行《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871）的相关规定，应建立并实施特殊作业管理制度，对动火、进入受限空间、临时用电、高处作业、吊装、动土、断路、盲板抽堵等特殊作业实施作业许可管理，明确工作程序和控制准则，并对作业过程进行监督。 | 浙应急基础〔2020〕75号4.7 | 比亚迪公司已制定特殊作业安全制度 | 符合 |
| 7 | 两个企业在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 浙应急基础〔2020〕75号4.10 | 有相关管理要求 | 符合 |
| 8 | 企业采用的工艺技术和设备应符合产业政策要求，不得采用国家和当地明令淘汰的工艺、装备和禁用的物料。 | 浙应急基础〔2020〕75号5.1 | 未采用国家和当地明令淘汰的工艺、装备和禁用的物料 | 符合 |
| 9 | 企业采购危险化学品储存、使用设备设施时，应从供应商处获取主要设备的资料，包括设备手册（图纸）、维修和操作指南、故障处理等相关的信息。 | 浙应急基础〔2020〕75号5.3 | 有相关资料 | 符合 |
| 10 | 企业应根据获取的化学品安全技术说明书（SDS）和安全标签、工艺技术信息、设备设施资料等，编制技术手册、操作规程、操作法、培训教材等文件。 | 浙应急基础〔2020〕75号5.4 | 已根据化学品说明书及工艺技术信息进行培训 | 符合 |
| 11 | 企业应建立变更管理制度，强化对永久性或暂时性的变更进行有计划的控制，确定变更的类型、等级、实施步骤等。变更后的工艺安全信息应及时进行更新。 | 浙应急基础〔2020〕75号5.5 | 有变更管理办法 | 符合 |
| 12 | 企业应依法向具有相应危险化学品生产或经营资质的企业购买危险化学品；购买剧毒化学品、易制爆危险化学品、易制毒危险化学品的，应按公安机关有关许可要求严格执行。 | 浙应急基础〔2020〕75号6.1 | 有资质单位购买及运输 | 符合 |
| 13 | 企业采购危险化学品时，应当向供货方索要与采购的危险化学品相符的化学品安全技术说明书和安全标签。化学品安全技术说明书和安全标签所载明的内容应当符合《化学品安全技术说明书编写指南》（GB/T 17519）和《化学品安全标签编写规定》（GB 15258）的规定。 | 浙应急基础〔2020〕75号6.2 | 有化学品安全技术说明书和安全标签。 | 符合 |
| 14 | 企业应制定危险化学品装卸安全管理制度、操作规程和专项应急预案（或现场处置方案）。 | 浙应急基础〔2020〕75号7.2 | 比亚迪公司未对应急预案进行修订 | 不符合 |
| 15 | 危险化学品的装卸作业应当遵守安全作业标准、规程和制度，并在监护人员现场指挥和全程监护下进行。 | 浙应急基础〔2020〕75号7.3 | 有现场指挥人员。 | 符合 |
| 16 | 装卸管道上应设置便于操作的切断阀。 | 浙应急基础〔2020〕75号7.5 | 设置有切断阀。 | 符合 |
| 17 | 甲、乙类危险化学品运输车辆不得在仓库、堆场内装卸。进入甲、乙类易燃易爆物品库房、堆场的机动车辆应符合防爆要求。各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放或修理。 | 浙应急基础〔2020〕75号7.6 | 现场检查时未在氢气供气间直接装卸 | 符合 |
| 18 | 卸车时应轻拿轻放，禁止使用铲车、翻斗车等装卸、搬运易燃易爆危险化学品。 | 浙应急基础〔2020〕75号7.7 | 现场检查时未发现使用铲车、翻斗车装卸 | 符合 |
| 19 | 甲类仓库应为单层建筑。甲、乙类危险化学品仓库不得设在地下室。有爆炸危险的危险化学品仓库（中间仓库）或仓库内有爆炸危险的部位宜采取防爆措施，设置泄压设施。 | 浙应急基础〔2020〕75号8.1.1 | 为地上式，有防爆和泄压设施。 | 符合 |
| 20 | 危险化学品仓库应按《建筑设计防火规范》（GB 50016）的规定设置安全出口。疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。 | 浙应急基础〔2020〕75号8.1.3 | 满足疏散要求。 | 符合 |
| 21 | 厂房内设置中间仓库时，中间仓库的危险化学品存放总量不得超过2吨，且库房内危险化学品的量与《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218）规定的临界量比值之和应不大于0.6。 | 浙应急基础〔2020〕75号8.1.4 | 无中间仓库，不涉及 | / |
| 22 | 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置。甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔；丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔。 | 浙应急基础〔2020〕75号8.1.5 | 氢气供气间单独布置，有防爆墙间隔 | 符合 |
| 23 | 员工宿舍严禁设置在仓库内。办公室、休息室严禁设置在甲、乙类仓库（中间仓库）内，也不应贴邻；办公室、休息室设置在丙、丁类仓库（中间仓库）内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并设置独立的安全出口，隔墙上开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 | 浙应急基础〔2020〕75号8.1.6 | 危化品仓库内无宿舍 | 符合 |
| 124 | 易燃易爆危险化学品仓库（中间仓库）应通风良好，排风系统应设置导除静电的接地装置，排风管应采用金属管道，不得穿越人员密集作业场所、防火墙，并应直接通向室外安全地点，不应暗设。 | 浙应急基础〔2020〕75号8.1.7 | 通风良好 | 符合 |
| 25 | 危险化学品仓库（中间仓库）应按相关标准的规定设置可燃有毒气体检测报警装置、防雷防静电装置、防爆电气设施、消防设施和冲淋器、洗眼器等。 | 浙应急基础〔2020〕75号8.1.8 | 设置有氢气报警器；防雷防静电、定期检测； | 符合 |
| 26 | 危险化学品液体仓库（中间仓库）应设置防止液体流散的设施。储存遇湿会发生燃烧爆炸的危险化学品时，应采取防止水浸渍措施。储存甲、乙类危险化学品和对太阳光敏感的危险化学品时，仓库的门、窗、通风孔等应采取遮光措施。 | 浙应急基础〔2020〕75号8.1.10 | 不涉及液体危化品 | / |
| 27 | 危险化学品应按规范分区分类储存，不得超量、超品种储存，相互禁忌物质不得混存混放。同一库房内隔离储存的危险化学品应设置明显的标志，危险化学品包装上应粘贴或者栓挂与包装内物品相符的化学品安全标签。库房内严禁分（换）装、拆分、开箱（袋）、开桶（瓶）和调配等作业。 | 浙应急基础〔2020〕75号8.1.11 | 分类储存 | 符合 |
| 28 | 危险化学品仓库（中间仓库）内物品堆放的垛距、灯距、墙距、柱距、顶距等应满足“五距”要求（主通道≥180cm、支通道≥80cm、垛距≥10cm、灯距≥50cm、墙距≥30cm、柱距≥10cm、顶距≥50cm）；仓库内需要设置货架堆放物品时，货架应采用非燃烧材料制作，不应遮挡消火栓、自动喷淋系统以及排烟口，并保证疏散通道畅通。 | 浙应急基础〔2020〕75号8.1.12 | 氢气瓶组堆放与墙等间距满足要求 | 符合 |
| 29 | 危险化学品仓库（中间仓库）内应设置温湿度计并每日记录，库房内温湿度应保持在规定范围之内。 | 浙应急基础〔2020〕75号8.1.14 | 设置温湿度计并每日记录 | 符合 |
| 30 | 剧毒化学品、易制爆危险化学品仓库（中间仓库）应采用双人双锁管理，并安装机械防盗锁和视频监控装置。 | 浙应急基础〔2020〕75号8.1.15 | 不涉及剧毒化学品、易制爆危险化学品 | / |
| 31 | 危险化学品仓库（中间库）应按要求设置危险化学品安全标志标识、危险化学品安全周知卡、装卸操作规程等 | 浙应急基础〔2020〕75号8.1.16 | 设置了危险化学品安全周知卡和装卸操作规程 | 符合 |
| 32 | 危险化学品仓库（中间库）应按要求设置配备灭火器、消防沙、灭火毯等应急器材以及防毒面具、防护服等个体防护装备。 | 浙应急基础〔2020〕75号8.1.17 | 配备了消防器材 | 符合 |
| 33 | 危险化学品储罐区（车间罐〔组〕）应按要求设置安全标志标识、安全周知卡和安全操作规程，并按规定设置灭火器、消防沙等必要的应急器材和防护服等个体防护装备。 | 浙应急基础〔2020〕75号8.4.13 | 已设置安全周知卡及操作规程 | 符合 |
| 34 | 员工宿舍严禁设置在作业厂房内。办公室、休息室严禁设置在甲、乙类厂房内，确需贴邻布置时，应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔，并设置独立的安全出口。办公室、休息室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并设置独立的安全出口，隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 | 浙应急基础〔2020〕75号9.3 | 厂房内未设置员工宿舍 | 符合 |
| 35 | 同一建筑物内生产加工区域与储存区域之间应采用防火隔墙或防火门进行分隔。 | 浙应急基础〔2020〕75号9.5 | 氧气氮气纯化间与其他车间有分隔 | 符合 |
| 36 | 作业场所应保持整洁有序，不得占用疏散通道，门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 浙应急基础〔2020〕75号9.6 | 满足疏散要求。 | 符合 |
| 37 | 作业厂房应按《建筑设计防火规范》（GB 50016）的规定设置安全出口。疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。丙、丁、戊类作业车间内，人数不超过60人且每樘门平均疏散人数不超过30人的房间的疏散门，其开启方向不限。 | 浙应急基础〔2020〕75号9.7 | 疏散门采用向疏散方向开启的平开门 | 符合 |
| 38 | 作业场所内不得设置与生产无关的生活设施等。严禁在作业场所内进行烧饭烧水等活动。 | 浙应急基础〔2020〕75号9.8 | 作业场所内无与生产无关的生活设施等。 | 符合 |
| 39 | 作业场所应有良好的自然通风和照明条件。封闭、狭小作业场所应设置机械通风。 | 浙应急基础〔2020〕75号9.12 | 作业场所内通风良好 | 符合 |
| 40 | 作业场所应按要求设置安全标志标识、安全周知卡和安全操作规程，并按规定设置灭火器、消防沙等必要的应急器材和防护服等个体防护装备。 | 浙应急基础〔2020〕75号9.17 | 已设置安全标志、安全周知卡及操作规程 | 符合 |
| 41 | 产生废弃危险化学品的企业，应当建立废弃危险化学品安全管理制度，对废弃危险化学品的产生环节、种类、数量、性质等进行分析，采取安全风险防控措施，制定安全处置方案。 | 浙应急基础〔2020〕75号10.1 | 有废弃危险化学品安全管理制度 | 符合 |
| 42 | 企业应当委托具备资质和安全生产条件的单位进行废弃危险化学品的处置。 | 浙应急基础〔2020〕75号10.3 | 委托具备资质单位进行危废处理 | 符合 |
| 43 | 危险废物应储存在专用的危险废物储存设施内。在常温、常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放，其他危险废物必须装入容器内贮存。危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 | 浙应急基础〔2020〕75号10.5 | 储存在专用的危险废物储存设施内。 | 符合 |
| 44 | 企业应当制定本单位危险化学品事故专项应急预案（或现场处置方案），配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急预案演练。 | 浙应急基础〔2020〕75号11.2 | 未对应急预案进行修订 | 不符合 |
| 45 | 企业应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握事故应急处置技能。 | 浙应急基础〔2020〕75号11.3 | 已对相关人员进行培训 | 符合 |
| 46 | 涉及重点监管危险化学品采取的应急处置措施应符合原国家安全监管总局办公厅《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总管三〔2011〕142号）和原国家安全监管总局《关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）相关重点监管危险化学品的应急处置原则。 | 浙应急基础〔2020〕75号11.5 | 涉及重点监管危险化学品氢气，应急处置措施符合安监总管三〔2011〕142号要求 | 符合 |
| 47 | 腐蚀性危险化学品储罐材质应符合相关标准、规范的要求。罐体设计强度应能满足荷载要求，并留有裕量。 | 浙应急基础〔2020〕75号12.5.1 | 不涉及 | / |
| 48 | 腐蚀性危险化学品储罐区内地面和防火堤堤身内侧均应做防腐蚀处理；腐蚀性危险化学品仓库（中间仓库）的地面和踢脚线应做防腐蚀处理。 | 浙应急基础〔2020〕75号12.5.2 | 不涉及 | / |
| 49 | 相互禁忌的腐蚀性化学品不得混存混放。如：酸性危险化学品和碱性危险化学品应分隔储存。 | 浙应急基础〔2020〕75号12.5.3 | 未混存混放 | 符合 |
| 50 | 腐蚀性危险化学品使用场所的地面应采取防渗措施。 | 浙应急基础〔2020〕75号12.5.4 | 不涉及 | / |
| 51 | 腐蚀性危险化学品使用、储存场所至少按规定设置一定数量的灭火器，根据使用化学品的腐蚀特性配备防护服、化学安全防护眼镜等必要的个体防护装备，并按要求设置安全标志标识、安全周知卡和安全操作规程。 | 浙应急基础〔2020〕75号12.5.5 | 不涉及 | / |

存在问题：比亚迪公司负责大宗气站安全管理后未及时与大宗气站人员签订安全生产责任制；未及时对管理制度及操作规程进行修订；未对应急预案进行修订。

## 5.8 《宁波市应急管理局关于印发〈宁波市使用危险化学品工业企业安全生产基本规范（试行）〉的通知》甬应急[2020]10号评价

依据《宁波市应急管理局关于印发〈宁波市使用危险化学品工业企业安全生产基本规范（试行）〉的通知》甬应急[2020]10号的要求从建筑布置与结构、工艺和设备设施、仓库储罐、安全管理、应急救援等五个方面对启舜金属制品的危险化学品使用情况进行安全检查，见表5.8-1。

表5.8-1 甬应急[2020]10号工业企业安全生产基本规范检查表

| 检查项目 | 检查内容与要求 |  | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑布置与结构 | 1* | 员工宿舍未设置在厂房和仓库内；办公室、休息室等未设置在甲、乙类仓库内，也未贴邻。 | 员工宿舍未设置在厂房和仓库内；办公室设置在丙类厂房 | 符合 |
|  | 2* | 同一建筑内的作业区域与危险化学品储存区域采用防火隔墙（实体墙）进行分隔，隔墙开设门洞的应设置防火门。 | 供氢间与纯化间实体墙分隔 | 符合 |
|  | 3* | 设置的防火门保持常闭，闭门器、顺位器等部件保持完好。 | 现场检查时防火门完好 | 符合 |
|  | 4* | 危险化学品作业储存区域的非承重外墙、房间隔墙和屋面板采用金属夹芯板材的，其芯材应为岩棉、矿渣棉等不燃材料。 | 采用承重墙 | 符合 |
|  | 5 | 具有可燃性、爆炸危险性及毒性介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、储罐区等。 | 本项目管道未穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产等 | 符合 |
|  | 6 | 甲类厂房30米范围内不得有明火地点或散发火花地点。 | 本项目氢气供气间及纯化间周边30m无明火及散发火花地点 | 符合 |
|  | 7* | 作业区域设置2个安全出口（或符合标准计算要求）；单层面积小于100平方米且同一时间作业人数不超过5人的，可只设置1个安全出口。 | 本项目建筑物未超过100m2 | 符合 |
|  | 8 | 甲、乙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。 | 大宗气站内无多层厂房 | 符合 |
|  | 9* | 安全疏散门向外开启，外墙门窗未设置广告牌、装饰物、栅栏、防盗窗等影响逃生和灭火救援的障碍物；疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40米，门的最小净宽度不宜小于0.90米，疏散楼梯最小净宽度不宜小于1.10米。 | 大宗压缩机厂房、配电、纯化间等门均外开，现场检查时疏散通道畅通 | 符合 |
| 二、工艺和设备设施 | 10* | 可能散发可燃气体的场所，应具备良好通风条件，设置可燃气体检测（并带现场声光）报警装置，检测报警装置状况良好，可正常使用。 | 氢气纯化间设有通风设施，并配有可燃气体报警器 | 符合 |
|  | 11 | 涉及危险化学品的生产储存装置，应具备对影响安全的温度、压力、液位等关键参数的实时监测、监控功能。 | 设有温度、压力表、液位等监测系统 | 符合 |
|  | 12* | 涉及危险化学品的作业储存区域，应安装视频监控系统，可掌握危险化学品作业、储存状况，视频图像存储时间不少于7天。 | 大宗气站设置视频监控。 | 符合 |
|  | 13* | 爆炸危险场所如需设置电气仪表、设备的，则电气仪表、设备和输配电线路应符合有关防爆要求。 | 爆炸危险场所按防爆要求选择电气 | 符合 |
|  | 14* | 涉及易燃易爆危险化学品的流动输送环节，不得采用无导除静电性能的塑料管道、塑料容器、塑料油抽等。 | 未采用塑料管道 | 符合 |
|  | 15* | 涉及易燃易爆危险化学品的场所，应设置人体静电导除设施，相关人员应穿用防静电服（如棉质）；不使用铁质等可能产生火花的工具。 | 氢气供气间及纯化间设置人体静电导电设施、人员配发防静电服 | 符合 |
|  | 16* | 应根据危险化学品安全技术说明书配备相应类别的消防器材，消防器材配备数量应与危险化学品数量及作业点位相适应，消防器材位置及放置应便于取用；每50平方米作业区域不少于1具5公斤灭火器，且每个作业区域不少于2具。 | 配置灭火器。 | 符合 |
|  | 17* | 配备的消防器材设施保持完好（消防栓不被遮挡、手轮能转动、配有水带和水枪；灭火器压力表指针处于绿色区域，无明显损伤，未达到报废年限），定期开展完整性、有效性检查。 | 现场勘查时消防器材完好 | 符合 |
|  | 18* | 涉及危险化学品生产、使用、储存的压力容器、压力管道、气瓶等特种设备及安全阀、压力表、液位计等相关安全附件应符合国家有关规定。 | 压力容器、压力管道及安全阀、压力表等定期检测 | 符合 |
|  | 19* | 应按危险化学品安全技术说明书为从业人员配备相适应的劳动防护用品，并督促其正确佩戴使用。 | 配备劳动防护用品，现场勘察时已佩戴 | 符合 |
| 三、仓库罐区 | 20* | 危险化学品应根据其危险特性，采用隔离、隔开、分离等方式分区、分类、分库储存在专用仓库、专用场地或专用储存室内，并设置明显的危险化学品品名标识；相禁忌物料不得混合储存。 | 本项目涉及的氢气瓶单独存放、液氧、液氮储罐储存 | 符合 |
|  | 21* | 甲、乙类液体罐区设置在室外，甲、乙类液体地上式、半地下式储罐（组）四周应设置符合国家标准要求的不燃性防火堤，甲类液体半露天堆场、乙类液体桶装堆场应设置防火堤或采取防流散设施。 | 不涉及甲类液体堆场、乙类桶装堆场，不涉及甲类液体，液氧储罐储存 | 符合 |
|  | 22* | 甲、乙类液体罐区设置的遮阳（雨）等附属设施，不得采用易燃材料，且不得影响应急处置。 | 罐区无遮阳设施 | / |
|  | 23* | 露天布置的可燃气体、液化烃、可燃液体等的储罐，应按相关规定设防雷接地。 | 已进行防雷接地并检测 | 符合 |
|  | 24 | 临时存放的危险化学品，划定专门存放场地并规范存放，存放量一般不超过当天（班）需要量。 | 现场勘查时无临时存放的危险化学品 | 符合 |
|  | 25* | 储存可能散发可燃气体的危险化学品仓库应安装通风设备，并与可燃气体泄漏报警装置相联动；通风设备安装位置应利于泄漏气体排出。 | 氢气供气间上部为敞开式，通风良好 | 符合 |
|  | 26* | 甲、乙类液体仓库，设置慢坡、门槛、围堰等防止液体流散的设施。 | 不涉及甲乙类液体 | / |
|  | 27* | 铝粉、镁粉、连二亚硫酸钠（保险粉）等遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库，应采取防止水浸渍的措施。 | 不涉及铝粉、镁粉、连二亚硫酸钠（保险粉）等遇湿会发生燃烧爆炸物品 | / |
|  | 28 | 易燃易爆危险化学品（气瓶装除外）不应直接落地存放，一般应垫 15 厘米以上；遇湿易燃、易吸潮溶化和吸潮分解的，应适当增加下垫高度。 | 易燃易爆品仅涉及氢气瓶组 | 符合 |
|  | 29 | 在散发比空气重的可燃、有毒性气体的场所，不宜采用管沟敷设；如需敷设，应采取填沙等防止可燃气体积聚的措施。 | 未采用管沟敷设 | 符合 |
|  | 30* | 涉及甲、乙类液体的厂房、仓库，其污（雨）水管、沟不与相邻厂房、仓库的污（雨）水管、沟直接相通，下水道设置隔油设施。 | 本项目评价范围内厂房污水未与其他直接相通 | 符合 |
|  | 31* | 危险化学品槽罐车装卸区相对独立设置，设有防槽罐车冲撞、移动装置，配置应急处置器材；涉及易燃易爆危险化学品的，具有静电防护条件。 | 槽车装卸区独立设置、设有防罐车冲撞设施，配备应急器材 | 符合 |
| 四、安全管理 | 32* | 所使用的危险化学品应具有符合国家标准要求的安全技术说明书和安全标签，安全技术说明书和安全标签为非中文的还应具有中文版本。 | 有安全技术说明书和安全标签。 | 符合 |
|  | 33* | 根据危险化学品的种类、危险特性、使用量和使用方式，制定使用危险化学品的安全生产责任制、安全管理规章制度和安全操作规程；岗位安全操作规程至少应明确操作程序、控制指标、禁止事项、防护要求、紧急处置等内容。 | 安全主体比亚迪已制定危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程。 | 符合 |
|  | 34* | 危险化学品仓库应指定专人管理。 | 不涉及危化品仓库 | / |
|  | 35* | 对相关管理人员、操作人员进行安全培训，使其掌握所涉及危险化学品的危险特性、防护措施、操作规程、应急处置程序及方法等，经培训合格后上岗；安全培训考核记录保存三年备查。 | 定期对相关人员进行培训 | 符合 |
|  | 36* | 进行可能影响危险化学品安全的动火、受限空间作业等危险作业时，应安排专门人员进行现场安全管理，并采取相应安全措施。 | 制定有特殊作业安全管理制度。 | 符合 |
|  | 37* | 使用挥发性有机溶剂进行清洗作业时，应注意现场通风、火源管控及挥发性可燃气体局部积聚。 | 不涉及使用挥发性有机溶剂进行清洗 | / |
|  | 38 | 进行危险化学品的装卸作业时，应安排现场监护人员。 | 比亚迪公司负责大宗气站安全管理后未及时对危险化学品安全管理制度、操作规程等进行修订 | 不符合 |
|  | 39* | 危险化学品作业储存区域醒目处应张贴安全周知卡及其他安全标志，明示危险化学品的品名、危险特性和安全注意事项；安全周知卡内容应完整、准确，尺寸符合要求。 | 设有安全周知卡。 | 符合 |
|  | 40 | 综合运用现场检查、视频查看等方式，加强对危险化学品作业行为的安全检查，督促员工正确佩戴、使用劳动防护用品。 | 比亚迪公司负责大宗气站安全管理后，未对安全生产检查管理制度等进行及时修订。 | 不符合 |
|  | 41* | 保持疏散通道畅通，疏散通道、安全出口处不存在占用、堵塞、封闭、上锁及其他妨碍人员疏散情形；保证消防车可抵近救援。 | 疏散通道畅通，疏散通道、安全出口处不存在占用、堵塞、封闭、上锁。 | 符合 |
|  | 42 | 与涉及危险化学品的外协单位签订专门的安全生产管理协议或在有关合同中约定各自的安全生产管理职责，并对外协单位的安全生产工作实施统一协调、管理。 | / | / |
|  | 43 | 将所涉及的危险化学品基本信息、重大危险源信息及时、准确报上级主管部门备案。 | 已上报 | 符合 |
|  | 44 | 按规定对危险化学品仓库、储罐（区）、作业区域等的安全条件进行安全评价或评估。 | 已委托评价。 | 符合 |
|  | 45 | 及时、妥善处置废弃危险化学品。 | 设有危废库，及时处理危废 | 符合 |
| 五、应急救援 | 46* | 根据所使用危险化学品的风险特点（详见危险化学品安全技术说明书），结合企业实际，编制生产安全事故应急处置方案和操作岗位应急处置卡；与可能影响的周边其他单位、人员建立应急联动机制。 | 编制操作岗位应急处置卡。 | 符合 |
|  | 47* | 根据危险化学品事故应急预案，配置应急救援物资、装备，并确保应急救援物资、装备、设施完好可用。 | 比亚迪公司负责大宗气站安全管理后，未对应急预案及时修订 | 不符合 |
|  | 48* | 每半年至少组织一次危险化学品事故应急预案演练。 | 定期组织危险化学品事故应急预案演练。 | 符合 |

小结：比亚迪公司负责大宗气站安全管理后未及时对危险化学品安全管理制度、操作规程等进行修订；未及时对安全生产检查管理制度等进行修订。未及时对应急预案修订。

- 5.9评价小结

小结：通过上述对定性定量分析评价可见，大宗气站在安全条件及安全管理方面问题如下：

- 总平面布置图与现场不一致，总平面布置图未体现备件间、危废库。

- 防爆电气仅出具检查报告，未包含防爆检测内容。

- 现场检查时部分接地点有锈蚀。

- 液氧储罐压力表无禁油标识。

- 比亚迪公司负责大宗气站安全管理后，未根据安全生产法等要求及时与相关人员签订安全生产责任制；未及时对安全管理制度、操作规程等进行修订；未及时对安全管理机构进行修订，未及时进行安全管理网络图修订；未对检查地点及人员等进行补充，未大宗气站涵盖到比亚迪安全检查中；未及时对应急预案进行修订，未根据预案对相关人员进行培训及演练。

- 6 安全对策措施与建议

## 6.1  存在的主要问题及整改措施

通过对比亚迪公司大宗气站危险化学品进行安全现状评价，本项目存在的主要问题及整改措施见表6.1-1。

表6.1-1  存在的主要问题和整改措施

| 序号 | 存在的主要问题 | 整改措施 | 整改情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面布置图与现场不一致，总平面布置图未体现备件间、危废库。 | 出具与现场现场一致的总平面布置图 | 大宗气站现场备件库已搬离、危废库已拆除，总平面布置图与现场一致 |
| 2 | 防爆电气仅出具检查报告，未包含防爆检测内容。 | 及时进行防爆电气检测检测 | 已重新进行防爆电气检测 |
| 3 | 现场检查时部分接地点有锈蚀。 | 及时对有锈蚀接地点进行修复 | 已对有锈蚀接地点进行修复 |
| 4 | 液氧储罐压力表无禁油标识。 | 液氧储罐压力表增设禁油标识。 | 液氧储罐压力表已增设禁油标识 |
| 5 | 比亚迪公司负责大宗气站安全管理后，未根据安全生产法等要求及时与相关人员签订安全生产责任制；未及时对安全管理制度、操作规程等进行修订；未及时对安全管理机构进行修订，未及时进行安全管理网络图修订；未对检查地点及人员等进行补充，未把大宗气站涵盖到比亚迪安全检查中；未及时对应急预案进行修订，未根据预案对相关人员进行培训及演练。 | 比亚迪公司应根据安全生产法等要求及时与相关人员签订安全生产责任制；及时对安全管理制度、操作规程等进行修订；及时对安全管理机构进行修订，及时进行安全管理网络图修订；对检查地点及人员等进行补充，将大宗气站涵盖到比亚迪安全检查中；及时对应急预案进行修订，并根据预案对相关人员进行培训及演练。 | 比亚迪公司已于高新气体签订安全生产责任制；对安全管理制度、操作规程等进行修订；对安全管理机构、安全管理网络图修订；对检查地点及人员等进行补充；及时对应急预案进行修订，并根据预案对相关人员进行培训及演练。 |

## 6.2  建议

- 比亚迪与空气产品（宁波）高新气体有限公司签订委托运行管理协议及安全协议，应进一步明确比亚迪的安全管理主体责任。同时本项目的管理运行（尤其是设在南京的远程控制），双方应进一步对生产过程中出现紧急情况下的处置及联络等明确责任及处理机制，避免出现管理漏洞。

- 大宗气站的管理主体转移到宁波比亚迪半导体有限公司，比亚迪公司应对已有安全管理制度进行梳理，并应对大宗气站真正进行安全管理，切实落实安全管理主体责任。

- 比亚迪公司在对已有管理制度、安全检查、应急预案等进行修订后，在日常工作中，应在落实领导带班制度、工艺管理、设备管理等过程中，将大宗气站包含在比亚迪整体管理中，并根据实际情况逐步进行修正，以满足安全管理需要。并及时将大宗气站纳入双预防体现，及时进行风险识别并建立事故预防机制。

- 因大宗气站的设备、工艺及物料性质等，在实施特种作业时，比亚迪公司应严格监管。加强检维修作业的安全管理，做好动火、进入容器、高处作业等的安全管理，要配备安全监护人员，做好空气有害浓度的检测，检测合格后再进行检维修作业，严防事故的发生。

- 根据大宗气站危险化学品特性，人员巡检及检维修作业时，应配备便携式四合一气体检测仪，避免因氢气、氮气、氧气泄漏等引发人员伤害及其他事故。

- 企业应定期对重点监管危险化学品、危险化学品的生产储存装置采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术进行风险辨识分析及LOPA保护层分析，划分SIL等级及对SIL等级进行评估，并根据SIL等级评估情况选择安全仪表系统。

- 定期检查易燃易爆管线、设备等的静电跨接、静电接地设施。

- 应加强相关人员对工艺报警、可燃气体报警、火灾报警等的应急处置能力，避免应处置不当扩大事故后果。

- 应急物资应统筹协调管理，互为备用。

- 应定期对可燃气体检测报警仪、对灭火器材的有效性进行检查，一旦发现失效，及时更换，保证安全设施的完好有效。

- 应对氢气供气间及纯化间周边30m范围密切监控，做到无明火及散发火花地点。

- 氢气纯化间增设氧含量检测报警系统，避免氮气、氩气泄漏导致人员窒息等。

- 氢气瓶搬运需使用叉车，若需驶入爆炸区域范围内，应使用防爆叉车。

- 7  评价结论

通过对宁波比亚迪半导体有限公司大宗气站项目危险化学品使用安全现状评价，得出以下结论：

- 比亚迪公司大宗气站位于宁波保税区南区庐山西路155号（宁波比亚迪半导体有限公司厂区内），自上期评价以来，企业周边环境未发生变化，大宗气站与周边企业间距满足规范要求，本气站内部防火间距符合标准要求。

- 大宗气站工艺未发生改变，生产工艺运行稳定。

- 本项目在生产、储存等过程中存在的主要危险有害因素是火灾、爆炸、窒息等；次要危险有害因素是噪声危害、低温冻伤、电气伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、腐蚀灼伤、粉尘危害、起重伤害等。

- 根据《危险化学品重大危险源辨识》GB l8218-2018进行辨识，本项目无构成危险化学品重大危险源单元。

- 根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三〔2009〕116号、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三〔2013〕3号，本项目生产工艺不属于重点监管的危险化工工艺。

- 根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号，本项目涉及的物料中氢属于重点监管的危险化学品。

- 经危险度评价法评价，氢气供气单元、氢气纯化单元属Ⅱ级中度危险单元；空气过滤器单元、空气压缩机单元、分子筛纯化单元、分馏塔冷箱单元、液氧储罐单元、液氮储罐单元、氧气纯化单元均属Ⅲ级低度危险单元。

- 本报告对本项目在安全生产方面存在的主要问题提出了一系列的整改措施，企业必须按“§6.1整改措施”逐条进行整改。

- 比亚迪公司大宗气站危险化学品使用已落实本报告所提出的6.1问题整改，企业危险化学品使用现状能够满足安全生产法律、法规、标准规范等要求的安全生产的要求。

# 8  附件

- 附件1 主要物料理化性质及危险特性一览表

附表1-1 氧的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：氧；氧气 | 英文名： oxygen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： O2 | 分子量：32.00 |  | UN编号： 1072 |
|  | 危险性类别：第2.2类 不燃气体 | 危险化学品目录序号：2528 |  | CAS号：7782－44－7 |
|  | 包装标志：不燃气体；氧化剂 | 包装类别和方法： Ⅲ类包装 钢质气瓶 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭气体 |  |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、乙醇 |  |  |  |
|  | 熔点(℃) -218.8 |  | 沸点℃ -183.1 |  |
|  | 相对密度(水＝1) 1.14(-183℃) |  | 相对密度(空气＝1) 1.43 |  |
|  | 临界温度(℃) -118.4 |  | 临界压力(Mpa) 5.08 |  |
|  | 燃烧热(kJ/mol) 无意义 |  | 饱和蒸气压(kPa) 506.62(-164℃) |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 助燃 |  | 引燃温度(℃) 无意义 |  |
|  | 闪点(℃) 无意义 |  | 最小点火能(mJ) 无意义 |  |
|  | 爆炸极限(体积分数)/% 无意义 |  | 最大爆炸压力(Mpa) 无意义 |  |
|  | 稳定性 稳定 |  | 聚合危害 不聚合 |  |
|  | 燃烧（分解）产物 |  |  |  |
|  | 禁忌物：易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。 |  |  |  |
|  | 危险特性：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物(如乙炔、甲烷等)形成有爆炸性的混合物。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |  |
| 健 康 危 害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |  |
|  | 常压下，当氧气浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%～60%的氧气时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60～100kPa(相当于吸入氧浓度40%左右)的条件下可发生眼损害，严重者可失明。 |  |  |  |
| 毒 性 | 急性毒性： LD50 无资料 LC50 无资料 |  |  |  |
|  | 职业接触限值：MAC ：－ PC-TWA：－ PC-STEL：－ |  |  |  |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，提供良好的自然通风条件。呼吸系统防护：一般不需特殊防护。眼睛防护：一般不需特殊防护。身体防护：穿一般作业工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其它：避免高浓度吸入。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。泄漏容器要妥善处理，修复、检测后再用。 |  |  |  |
| 储 运 | 不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃气体、金属粉末分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |

附表1-2 氮的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：氮；氮气 | 英文名： nitrogen |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： N2 | 分子量：28.01 | UN编号： 1066 |
|  | 危险性类别：第2.2类 不燃气体 | 危险化学品目录序号：172 | CAS号：7727-37-9 |
|  | 包装标志：不燃气体 | 包装类别和方法： Ⅲ类包装； 钢质气瓶 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭气体 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水、乙醇 |  |  |
|  | 熔点(℃) -209.8 | 沸点℃ -195.6 |  |
|  | 相对密度(水＝1) 0.81(-196℃) | 相对密度(空气＝1) 0.97 |  |
|  | 临界温度(℃) -147 | 临界压力(Mpa) 3.40 |  |
|  | 燃烧热(kJ/mol) 无意义 | 饱和蒸气压(kPa) 1026.42(-173℃) |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 不燃 | 引燃温度(℃) 无意义 |  |
|  | 闪点(℃) 无意义 | 最小点火能(mJ) 无意义 |  |
|  | 爆炸极限(体积分数)/% 无意义 | 最大爆炸压力(Mpa) 无意义 |  |
|  | 稳定性 稳定 | 聚合危害 不聚合 |  |
|  | 燃烧（分解）产物 氮气 |  |  |
|  | 禁忌物：－ |  |  |
|  | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。用雾状水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 健 康 危 害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。 |  |  |
| 毒 性 | 急性毒性： LD50 无资料 LC50 无资料 |  |  |
|  | 职业接触限值：MAC ：－ PC-TWA：－ PC-STEL：－ |  |  |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿一般作业工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度作业区，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。泄漏容器要妥善处理，修复、检测后再用。 |  |  |
| 储 运 | 不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |

附表1-3 氢的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：氢气 | 英文名：hydrogen |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2 | 分子量：2.01 | UN编号：1049 |
|  | 危险类别：第2.1类；易燃气体 | 危险化学品目录序号：1648 | CAS号：133－74－0 |
|  | 包装标志：易燃气体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭气体。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水。不溶于乙醇、乙醚。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-259.2 | 沸点（℃）：-252.8 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.07(-252℃) | 相对密度（空气＝1）：0.07 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：13.33(-257.9℃) | 燃烧热（kJ/mol）：241.0 |  |
|  | 临界温度（℃）：-240 | 临界压力（MPa）：1.30 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：4.1 | 爆炸上限（%）：74.1 |  |
|  | 引燃温度（℃）：400 | 最小点火能：（mJ）：0.019 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.720 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：水。 |  |
|  | 避免接触的条件：光照。 | 禁忌物：强氧化剂、卤素。 |  |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |
| 毒 性 | LD50: 无资料； LC50: 无资料 ； MAC：无资料；PC-TWA：无资料；PC-STEL：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。 |  |  |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制 密闭系统，通风，防爆电气与照明。 呼吸系统防护 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。 眼睛防护 一般不需要特殊防护。•身体防护 穿防静电工作服。•手防护 戴一般作业防护手套。•其它 工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离污染区人员到上风处，并进行隔离严格限制进出。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |

附表1-4 硅烷的理化及危险特性表

| 标识 | 中文名：硅烷；四氢化硅 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：silane;silicon tetrahydride |  |  |  |  |
|  | 分子式：SiH4 | 分子量：32 | CAS号：7803-62-5 |  | UN编号：2203 |
|  | 危险性类别： 第2.1类易燃气体 |  |  |  | 危化品目录序号：1030 |
|  | 包装标志：易燃气体；有毒气体 |  |  |  | 包装类别：Ⅱ类 |
| 理化 性质 | 外观与性状：无色气体，有恶臭。 |  |  |  |  |
|  | 溶解性：溶于苯、四氯化碳。 |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃)：-185 |  |  | 临界压力(MPa)：无资料 |  |
|  | 沸点(℃)：-112 |  |  | 临界温度(℃)：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压(Kpa)：无资料 |  |  | 燃烧热 (KJ／mol)：无资料 |  |
|  | 相对密度(水＝1)：0.68/-182℃ |  |  | 相对密度(空气＝1)：无资料 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： 易燃、有毒 |  |  | 有害燃烧产物： 氧化硅、氢气。 |  |
|  | 闪点(℃)：<-50 |  |  | 爆炸下限（%）：0.8 |  |
|  | 引燃温度(℃)：无资料 |  |  | 爆炸上限（%）：98 |  |
|  | 避免接触的条件：受热、潮湿空气。 |  |  | 禁配物：强氧化剂、氧、碱、卤素。 |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。暴露在空气中能自燃。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。 |  |  |  |  |
|  | 消防措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。切断气源，若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：水、泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD50：无资料；LC50：9600ppm，4小时(大鼠吸入)； OELs（mg/m3）：无资料。 研究发现，当老鼠暴露在10000ppm下1小时或 ≥2500ppm下4小时会 对肾产生影响。老鼠暴露在1000ppm，6小时/天，5天/周下2到4周后只有轻微的呼吸道刺激。硅烷会引起细菌的变异。 致癌性：至今未被发现致癌。 |  |  |  |  |
| 健康危害 | 吸入甲硅烷蒸气后，引起头痛、头晕、发热、恶心、多汗；严重者面色苍白、脉搏微弱、昏迷。 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴乳胶手套。其它防护：工作现场严禁吸烟。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。钢瓶温度不应超过52℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |
| 泄漏应急措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。喷雾状水稀释。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |

附表1-5 氩气的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名： 氩气 | 英文名： argon |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： Ar | 分子量：39.95 | UN编号： 1006 |
|  | 危险性类别：第2.2类 不燃气体 | 危险化学品目录序号：2505 | CAS号：7440-37-1 |
|  | 包装标志：不燃气体 | 包装类别和方法： Ⅲ类包装 钢质气瓶 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭的惰性气体 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水 |  |  |
|  | 熔点(℃) :-189.2 | 沸点/℃:-185.7 |  |
|  | 相对密度(水＝1) :1.40(-186 ℃) | 相对密度(空气＝1) :1.38 |  |
|  | 临界温度(℃) :-122.3 | 临界压力(MPa) :4.86 |  |
|  | 燃烧热(KJ/mol) :无意义 | 饱和蒸气压(KPa) :202.64(-179℃) |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性:不燃 | 引燃温度(℃) :无意义 |  |
|  | 闪点(℃) :无意义 | 最小点火能(mj) :无意义 |  |
|  | 爆炸极限(体积分数)/% :无意义 | 最大爆炸压力(MPa) :无意义 |  |
|  | 稳定性:稳定 | 聚合危害:不聚合 |  |
|  | 燃烧（分解）产物: | 禁忌物： |  |
|  | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
| 健 康 危 害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 普通大气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50%以上，引起严重症状；75%以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以至死亡。液态氩可致皮肤冻伤；眼部接触可引起炎症。 |  |  |
| 毒 性 | LD50: LC50: |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：皮肤冻伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 防护 | 工程控制：密闭操作，提供良好的自然通风条件。呼吸系统防护：一般不需特殊防护。但当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。眼睛防护：一般不需特殊防护。身体防护：穿一般作业工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。泄漏容器要妥善处理，修复、检测后再用。 |  |  |
| 储 运 | 不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃或可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |

- 附件2 收集的文件、资料目录

- 营业执照

- 应急预案备案表、标准化证书

- 消防验收意见书

- 委托运营管理协议、安环协议

- 安全管理人员任命书、主要负责人及安全生产管理人员证书、特种作业人员证书样张

- 防雷防静电检测报告

- 压力容器、压力管道、压力表、可燃气体报警器、安全阀、爆破片清单

- 氢气检测仪检定报告样张

- 安全阀检测报告样张

- 压力表检测报告

- 压力容器检测报告

- 压力管道检测报告

- 比亚迪总平面示意图

- 气站总平面布置图、可燃气体报警器布置图、爆炸危险区域划分图

- 报告整改落实情况

# 9 评价单位与建设单位交换意见

表9-1  评价单位与建设单位交换意见表

| 序号 | 交换意见的项目 |  | 建设单位意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评价对象和范围 | 是否符合合同的约定 | □是 □否 |  |
| 2 | 建设项目的资料 | 是否真实可靠 | □是 □否 |  |
| 3 | 建设项目的描述 | 是否符合企业的实际 | □是 □否 |  |
| 4 | 危险有害因素的分析 | 是否符合项目的实际 | □是 □否 |  |
| 5 | 危险有害程度的分析 | 是否符合项目的实际 | □是 □否 |  |
| 6 | 建设项目安全条件分析 | 是否符合实际和客观公正 | □是 □否 |  |
| 7 | 建设项目安全生产条件分析 | 是否符合实际和客观公正 | □是 □否 |  |
| 8 | 安全可靠性分析 | 是否符合建设项目的实际和客观公正 | □是 □否 |  |
| 9 | 安全对策措施建议 | 是否符合建设项目实际、遵循针对性、技术可行性和经济合理性 | □是 □否 |  |
| 10 | 评价结论 | 是否客观、公正、真实，是否符合企业的实际 | □是 □否 |  |
| 11 | 安全评价过程 | 是否公正、客观和独立。 | □是 □否 |  |
| 评价机构与建设单位不一致的意见及理由说明 |  |  |  |  |
| 企业确认： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |