胜利油田分公司滨南采油厂

王庄油田至单家寺油田输气管线建设工程

安全评价报告

建设单位：胜利油田分公司滨南采油厂

建设单位负责人：姚秀田

建设项目单位：胜利油田分公司滨南采油厂

建设项目单位主要负责人：姚秀田

建设项目单位联系人：高玉岭

建设项目单位联系电话：18561235653

（建设项目单位公章）

2024年5月10日

胜利油田分公司滨南采油厂

王庄油田至单家寺油田输气管线建设工程

安全评价报告

评价单位名称：山东实华安全技术有限公司

法定代表人：任红艳

技术负责人：安风菊

评价项目负责人：杨志刚

评价单位联系电话：0546-8176703

（安全评价机构公章）

2024年5月10日

前  言

胜利油田分公司滨南采油厂王庄油田至单家寺油田输气管线建设工程主要包括：新建输气管道47.4千米，线路起点为和利时公司垦利输利津天然气管道工程乔家村东北侧，终点为单家寺油田六区接气点，设计压力4.0兆帕，材质选用L290N无缝钢管，沿线利旧已有站场（井场）改建接气点4处。线路按照管径分为两段：起点至王庄油田九区接气点段厂4.7千米，管径DN250，设计输量2.1亿立方米/年；王庄油田九区接气点至单家寺油田六区接气点段长42.7千米，管径DN200，设计输量1.2亿立方米/年。配套自控、通信、供配电、消防、防腐等系统建设。项目总投资控制在7868万元以内。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2021〕第88号修正）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第77号，应急部公告〔2018〕12号修正）等规定的要求，为实现建设项目的本质安全和生产、经济的同步增长，胜利油田分公司滨南采油厂委托我公司对本工程进行安全评价。

我公司接到委托后，成立了评价项目组，按照《陆上油气管道建设项目安全评价导则》（AQ/T 3057-2019）的要求，进行了资料与标准收集、现场调研、工程分析、危险与有害因素分析、评价，并在此基础上提出了安全对策措施建议，最后编制完成了本工程安全预评价报告。

此次安全评价工作，自始至终都得到了胜利油田分公司滨南采油厂领导和员工的大力支持和配合，在此表示衷心的感谢！

评价项目组

2024年5月

目  录

1  评价依据	1

1.1  建设项目有关行政许可和建设单位批复等意见	1

1.2  法律、法规	1

1.3  部门规章、地方政府规章	2

1.4  标准、规范	3

1.5  企业规定	4

1.6  相关评估报告	5

2  建设项目概况	6

2.1  基本情况	6

2.2  建设项目基本情况	7

2.3  自然及社会环境概况	10

2.4  工程方案	11

3  评价单元划分及评价方法选择	89

3.1  评价范围	89

3.2  评价单元划分	89

3.3  评价方法选择	90

4  危险有害因素辨识	93

4.1  输送介质	93

4.2  自然及社会环境	96

4.3  线路工程	98

4.4  站场工程	107

4.5  公用工程	110

4.6  建设项目相互影响	113

4.7  重大危险源辨识	113

4.8  辨识结果汇总	113

5  单元安全评价	115

5.1  线路工程单元	115

5.2  站场工程单元	126

5.3  公用工程单元	130

5.4  安全管理单元	135

6  结论与建议	148

6.1  结论	148

6.2  对安全设施设计的建议	148

6.3  施工过程的安全对策与建议	153

6.4  生产运行过程的安全对策与建议	154

7  与建设单位交换意见	157

8  附件和附图	158

8.1  附件目录	158

8.2  附图目录	159

# 1  评价依据

## 1.1  建设项目有关行政许可和建设单位批复等意见

（1）《关于胜利油田分公司滨南采油厂王庄油田至单家寺油田输气管线建设工程可行性研究报告的批复》（石化股份油〔2024〕64号，2024年4月11日），见附件1。

（2）《关于胜利油田分公司滨南采油厂新建天然气管线穿越沾临高速的复函》（鲁高速滨发办函〔2024〕3号，2024年2月1日），见附件2。

（3）《关于滨南采油厂天然气管线项目请示规划穿越工程的复函》（东营市交通运输局，2024年1月16日），见附件3。

（4）《滨南采油厂王庄油田至单家寺油田输气管线建设工程穿越黄大铁路现场踏勘研究的会议纪要》（部技发〔2023〕358号，2023年11月14日），见附件4。

（5）该项目于2024年2月7日取得滨州市行政审批服务局出具的《中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书》，编号用字第371601202400003号，见附件5。

（6）该项目于2024年3月14日取得利津县自然资源和规划局出具的《中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书》，编号用字第3705222024Z02号，见附件6。

## 1.2  法律、法规

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2021〕第88号修正，2021年9月1日实施）

（2）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，2014年1月1日起实施）

（3）《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令第94号，2008年12月27日修订）

（4）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（中华人民共和国主席令第30号，2010年10月1日起施行）

（5）《中华人民共和国消防法》（第81号修订，2021年4月29日施行）

（6）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日起实施）

（7）《公路安全保护条例》（2011年3月7日中华人民共和国国务院令第593号发布）

（8）《铁路安全管理条例》（2013年8月17日中华人民共和国国务院令第639号发布）

（9）《建设工程安全生产管理条例》（2003年11月24日中华人民共和国国务院令第393号发布）

（10）《电力设施保护条例》（1987年9月15日中华人民共和国国务院令第239号发布，1998年第一次修定，2011年第二次修定）

（11）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令〔2019〕第708号，2019年4月1日实施）

（12）《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令〔2010〕第586号，2011年1月1日实施）

（13）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令〔2007〕第493号，2007年6月1日实施，2015年修订）

## 1.3  部门规章、地方政府规章

（1）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2016〕第88号，应急部〔2019〕2号令修订）

（2）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局〔2015〕36号令，2015年77号令修订，应急部公告〔2018〕12号修正））

（3）《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理局令〔2012〕44号，2015年80号令修订）

（4）《危险化学品目录（2022调整版）》（安监局公告〔2015〕5号发布，应急部公告〔2022〕8号修正）

（5）《重点监管的危险化学品名录》（2013完整版）

（6）《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）

（7）《易制爆危险化学品名录》（2017年版）（中华人民共和国公安部公告）

（8）《特别管控危险化学品目录》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告 2020年第3号）

（9）根据《特别管控危险化学品目录》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告 2020年第1号）

（10）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令〔2024〕第357号修正）

（11）《山东省安全生产条例》（鲁人常〔2021〕185号）

（12）《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令〔2020〕第331号）

（13）《山东省石油天然气管道保护条例》（山东省第十三届人大常务委员会第七次会议）

（14）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省政府令〔2011〕第236号公布，山东省政府令〔2022〕第349号修正）

（15）《山东省生产安全事故应急预案管理办法》（鲁应急发〔2023〕5号）

（16）《山东省安全生产培训考核管理规定（试行）》（鲁应急发〔2023〕6号）

（17）《东营市石油天然气管道保护办法》（2023年12月30日东营市人民政府令第209号公布，自2024年3月1日起施行）

## 1.4  标准、规范

（1）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）

（2）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

（3）《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167-2015）

（4）《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

（5）《输气管道工程设计规范》（GB 50251-2015）

（6）《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB 50423-2013）

（7）《油气输送管道线路工程抗震技术规范》（GB/T 50470-2017）

（8）《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》（GB/T 50892-2013）

（9）《输油气管道工程安全仪表系统设计规范》（SY/T 6966-2023）

（10）《油气田及管道工程计算机控制系统设计规范》（GB/T50823-2013）

（11）《输气管道高后果区完整性管理规范》（SY/T 7380-2017）

（12）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）

（13）《油气管道地质灾害风险管理技术规范》（SY/T6828-2017）

（14）《电力设施抗震设计规范》（GB 50260-2013）

（15）《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020）

（16）《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-

2020）

（17）《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017）

（18）《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447-2018）

（19）《埋地钢质管道直流干扰防护技术标准》（GB 50991-2014）

（20）《埋地钢质管道交流干扰防护技术标准》（GB/T 50698-2011）

（21）《管道外防腐补口技术规范》（GB/T 51241-2017）

（22）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

（23）《油气输送管道并行敷设技术规范》（SY∕T 7365-2017 ）

（24）《油气输送管道同沟敷设光缆（硅芯管）设计及施工规范》（SY/T 4108-2019）

（25）《油气管道线路标识设置技术规范》（SY/T6064-2017）

（26）《陆上油气管道建设项目安全评价导则》（AQ/T3057-2019）

（27）《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）

（28）《阴极保护管道的电绝缘标准》（SY/T0086-2020）

（29）《压力管道监督检验规则》（TSG D7006-2020）

（30）《 石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范》（SY/T 6503-2022）

（31）《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）

（32）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

（33）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

（34）《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

（35）《安全评价通则》（AQ8001-2007）

（36）《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）

（37）《油气生产场所HSE标志及警语设置规范》（Q/SH1020 2152-2021）

（38）《油气田地面生产设施设备外观形象标准化规范》（Q/SH1020 2422-2018）

## 1.5  企业规定

（1）《关于印发<中国石化作业许可管理规定>等 8 项制度的通知》（中国石化制〔2022〕14 号）

（2）《中国石化承包商安全监督管理办法》（中国石化安〔2017〕603号）

（3）《中国石化建设项目安全、职业病防护、消防设施“三同时”管理办法》（中国石化安〔2018〕448号）

（4）《胜利油田应急管理办法》（胜油局发〔2022〕3号）

（5）《胜利油田承包商HSSE监督管理办法》（胜油局发〔2021〕43号）

（6）《胜利油田建设项目安全设施及职业病防护设施“三同时”管理实施细则》（胜油局发〔2022〕23号）

（7）《胜利油田作业许可管理实施细则》（胜油局发〔2022〕99号）

（8）《胜利油田陆上石油天然气开采动火作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕102号）

（9）《胜利油田动土作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕104号）

（10）《胜利油田临时用电作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕95号）

（11）《胜利油田受限空间作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕96号）

（12）《胜利油田吊装作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕103号）

（13）《胜利油田高处作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕98号）

## 1.6  相关评估报告

1）《滨南采油厂王庄油田至单家寺油田输气管线建设工程地质灾害危险性评估报告》（山东省地矿工程集团有限公司，2024年4月），2024年4月16日。山东省地矿工程集团有限公司组织专家对地质灾害危险性评估报告进行了评审，专家组评审通过。

# 2  建设项目概况

## 2.1  基本情况

### 2.1.1  建设单位概况

涉及企业内部资料，不予公开。

本项目建成后由滨南采油厂基层单位采油管理区六七区、采油管理九区管理。

### 2.1.2  可行性研究报告编制单位概况

《滨南采油厂王庄油田至单家寺油田输气管线建设工程可行性研究报告》编制单位为中石化石油工程设计有限公司，公司成立于2003年4月22日，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本31800万元，注册地址为山东省东营市东营区济南路49号，统一社会信用代码913705007498709729。该公司具有工程设计甲级资质，证书编号为：A237004924，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务，以及项目管理和相关的技术与管理服务。中石化石油工程设计有限公司营业执照及资质证书见附件8。

### 2.1.3  安全评价报告编制单位概况

《胜利油田分公司滨南采油厂王庄油田至单家寺油田输气管线建设工程安全评价报告》编制单位为山东实华安全技术有限公司，公司成立于2005年2月21日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本800万元。公司具有安全评价资质，证书编号：APJ-（鲁）-013，业务范围：陆地石油和天然气开采业；陆上油气管道运输业；石油加工业，化工原料、化学品及医药制造业。山东实华安全技术有限公司资质证书见附件9。胜利油田分公司滨南采油厂委托山东实华安全技术有限公司对本项目进行安全评价，并于2023年12月06日签订安全评价委托书，见附件10。

## 2.2  建设项目基本情况

### 2.2.1  项目主要内容

#### 2.2.1.1  管线起终点及总体走向

本项目主要内容为王庄油田至单家寺油田输气管线建设工程：

新建输气管道47.4千米，线路起点为和利时公司垦利输利津天然气管道工程乔家村东北侧，终点为单家寺油田六区接气点，设计压力4.0兆帕，材质选用L290N无缝钢管，沿线利旧已有站场（井场）改建接气点4处。线路按照管径分为两段：起点至王庄油田九区接气点段厂4.7千米，管径DN250，设计输量2.1亿立方米/年；王庄油田九区接气点至单家寺油田六区接气点段长42.7千米，管径DN200，设计输量1.2亿立方米/年。配套自控、通信、供配电、消防、防腐等系统建设。项目总投资控制在7868万元以内。

涉及企业内部资料，不予公开

图2.2.1-1  线路总体走向图

#### 2.2.1.2  途径行政区划

该项目管道途经沿线的行政区域划见表2.2.1-1。

表2.2.1-1  行政区划统计

| 序号 | 省/自治区/直辖市 | 地级市 | 县/区 | 长度（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东省 | 东营市 | 利津县 | 4.7 |  |
|  |  |  |  | 36.7 |  |
| 2 | 山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 6 |  |

#### 2.2.1.3  接气点设置情况

该工程设置4座线路接气点，见表2.2.1-2。

表2.2.1-2  沿线接气点设置表

| 序号 | 接气点 | 站场等级 | 位置描述 | 里程（km） | 间距（km） | 地区等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起点：接和利时管道 | / | 乔家村东北侧 | 0 | 0 | 二级 |
| 2 | 九区接气点 | 五级 | 利旧已建采油38号站 | 4.7 | 4.7 | 二级 |
| 3 | 胜凯接气点 | 五级 | 利旧已建井场空地，坡陈村西北侧 | 14. 1 | 9.4 | 二级 |
| 4 | 七区接气点 | 五级 | 利旧已建采油22号站 | 39. 1 | 25.0 | 二级 |
| 5 | 终点：六区接气点 | 五级 | 利旧已建采油37号站 | 47.4 | 8.3 | 二级 |

#### 2.2.1.4  输气工艺和设计参数

（1）输气工艺

涉及企业内部资料，不予公开。

- 压力等级和设计温度

涉及企业内部资料，不予公开。

- 管径

涉及企业内部资料，不予公开。

- 材质和壁厚

涉及企业内部资料，不予公开。

- 输气组分

涉及企业内部资料，不予公开

## 2.3  自然及社会环境概况

### 2.3.1  气象条件

工程所在地为东营市、滨州市境内。管道沿途气象条件如下：

（1）东营市利津县

东营市利津县地处温带季风气候区，虽临渤海，但大陆性强，属暖温带半湿润季风气候。全年气候温和，光照充足，四季分明。春季风多雨少，气候干燥；夏季降雨集中，气温偏高；秋季气温急降，雨量骤减；冬季寒冷干燥，雨雪稀少。全县气候突出特征是冬春干旱，夏季多雨，晚秋偏旱。

累年平均气压101.6kPa

累年平均气温12.6℃

累年极端最高气温39.9℃

累年极端最低气温-20.2℃

累年平均降水量534.1mm

累年最大降水量1120.0mm

累年最大风速25.0m/s

累年平均风速3.4m/s

累年最大积雪深度150mm

累年最大冻土深度600mm

累年最多风向SSE

- 滨州市

滨州市滨城区属暖温带气候区，四季分明，大陆性较强，春季干旱少雨多风沙，夏季炎热多雨湿度大，秋季旱涝不均，冬季严寒干燥，雨雪稀少。

累年平均气压101.6kPa

累年平均气温12.6C

累年极端最高气温40.9°C

累年极端最低气温-20.9°C

累年平均降水量587.5mm

累年日最大降水量150.4mm

累年最大风速20.7m/s

累年最大积雪深度240mm

累年最大冻土深度570mm

累年最多风向SE，C

### 2.3.2  水文条件

本工程建设区域附近的河流位于利津县境内的有黄河、马新河、太平河、宫家干渠、褚官河和利津水库，滨城区境内的有韩墩总干渠截渗沟。附近的河流多为季节性雨源型河流，其主要功能是排洪泄涝和进行农业灌溉。

### 2.3.3  地形地貌

输气管道所在区域地势平坦，地形为单一平原，地表地貌相对复杂。本工程沿线所经区域地表以平原地区为主，植被主要以青苗、林地、经济作物及苗圃为主；沿线分布有零星村落。管线沿线无山岭隧道、采矿区等复杂环境。

### 2.3.4  交通运输

本工程管道沿线所经过地区主要地形为平原，沿线可供使用的主要公路有东吕高速、省道S315、利沾路、高速连接线、国道G205以及乡村水泥路，交通依托条件良好。

## 2.4  工程方案

### 2.4.1  设计思路

东营天然气处理站油田气通过和利时管线输送至和利时增压站，再增压后进入和利时干线，最大可增压至3.6MPa进入和利时干线环网。利用和利时管道将油田气代输至王庄油田管理九区，并新建王庄油田至单家寺油田管道。沿线接气点下游供气支线仍依托现有燃气公司管线。

本思路为和利时管道代输、新建管道相结合，可实现滨南区域近远期油田气全面供给，结合天然气管网规划，后期利页气进入和利时管道，可进一步保障滨南用气。

涉及企业内部资料，不予公开

图2.4.1-1和利时代输及新建走向图

### 2.4.2  生产现状

#### 2.4.2.1  胜利油田自产气现状及发展分析

涉及企业内部资料，不予公开。

图2.4.2-1  油田自产气现状分布图涉及企业内部资料，不予公开

#### 2.4.2.2  各区块供气现状分析

涉及企业内部资料，不予公开。

#### 2.4.2.3  周边管网分析

滨南周边可用管道有孤东广管道、陈庄支线、中邑管道、和利时管道，管道分布如图2.4.2-3所示。

涉及企业内部资料，不予公开

图2.4.2-3  滨南周边管网分布图

（1）孤东广管道

涉及企业内部资料，不予公开。

图2.4.2-4  孤东广管道走向图

涉及企业内部资料，不予公开。

（2）陈庄支线

涉及企业内部资料，不予公开。

图2.4.2-5  陈庄支线走向图

（3）和利时管道

涉及企业内部资料，不予公开。

图2.4.2-6  和利时管（绿色）道走向图。

### 2.4.3  线路工程

涉及企业内部资料，不予公开

### 2.4.4  接气点

涉及企业内部资料，不予公开

### 2.4.5  公用工程

涉及企业内部资料，不予公开

# 3  评价单元划分及评价方法选择

## 3.1  评价范围

图3.1-1  建设工程与上下游工程的相互关系及界面

本次安全评价范围为备案文件中的线路工程、站场工程、配套工程，和利时管道、沿线接气点下游供气支线（依托现有燃气公司管线）不在评价范围内。具体内容如下：

- 线路工程：新建输气管道47.4千米，线路起点为和利时公司垦利输利津天然气管道工程乔家村东北侧，终点为单家寺油田六区接气点，设计压力4.0兆帕，材质选用L290N无缝钢管。

- 站场工程：沿线利旧已有站场（井场）改建接气点4处。

- 配套工程：配套自控、通信、供配电、消防、防腐等系统建设。

## 3.2  评价单元划分

### 3.2.1  划分原则

评价单元是指在对工程危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

1.以危险、有害因素的类别为主划分；

2.以装置和物质的特性划分。

通过对本工程生产过程中的危险、有害因素分析，结合本工程的特点和具体情况，本次预评价按工艺流程，兼顾危险、有害因素的相似特性等进行评价单元的划分。

### 3.2.2  划分评价单元

根据本工程的生产工艺特点、危险有害因素的分布状况、便于实施评价的原则，本次评价划分为以下四个评价单元进行评价：

1.线路工程单元；

2.站场工程单元；

3.公用工程单元；

4.安全管理单元。

## 3.3  评价方法选择

为了达到对工程项目进行系统、科学、全面的评价目的，针对本工程主要危险、有害因素的分析，遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则，定性评价与定量评价相结合，选择安全评价方法。根据本工程特点，本次评价选择以下评价方法：预先危险性分析法（PHA）、安全检查表法（SCL）、事故树分析法。在具体评价中，针对各单元的不同特点，可有选择地应用上述评价方法。

各评价方法的具体操作程序如下表：

表3.3-1各单元评价方法表

| 序号 | 评价单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线路工程单元 | 安全检查表、预先危险性分析、事故树分析法 |
| 2 | 站场工程单元 | 安全检查表、预先危险性分析 |
| 3 | 公用工程单元 | 安全检查表、预先危险性分析 |
| 4 | 安全管理单元 | 安全检查表 |

### 3.3.1  安全检查表法（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽的分析和充分的讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、检查结果等内容的表格（或清单），在对工程设计中与国家有关法律、法规、技术标准的符合情况做出分析和判断，发现存在的问题及潜在的危险，并据此提出安全对策措施及建议。

安全检查表以下列格式列出，对于设计方案中已经涉及且符合要求的检查内容，在检查结果栏中标以“√”，对于可研应涉及而未涉及的检查项目在检查结果栏中标以“※”，对于不符合要求的检查项目在检查结果栏中标以“×”。见下表3.3-2。

表3.3-2安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 3.3.2  预先危险性分析法（PHA）

预先危险性分析法是一种对系统存在的各种危险因素、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。通常是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析，其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失，属定性评价。即：讨论、分析、确定系统存在的危险因素，及其触发条件、现象、形成事故的原因事件、事故类型、事故后果和危险等级，有针对性的提出相应的安全防范措施。

1．预先危险性分析法的主要功能有：

•大体识别与系统有关的危险；

•鉴别产生危险的原因；

•估计事故出现对系统的影响；

•对已经识别的危险进行分级，并提出消除或控制危险性的措施。

2．预先危险性分析步骤

•对系统的生产目的、工艺过程以及操作条件，对周围环境进行充分的调查了解；

•收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况，判断所要分析对象中是否也会出现类似情况，查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性；

•根据经验、技术诊断等方法确定危险源；

•识别危险转化条件，研究危险因素转变成事故的触发条件；

•进行危险性分级，确定危险程度，找出应重点控制的危险源；

•制定危险防范措施。

预先危险性分析结果最终以表格的形式表示。

3．危险、有害因素的危险性等级

PHA分析的结果用危险性等级来表示。危险性可划分为四个等级，见下表3.3-3。

表3.3-3危险性等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损失 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损失或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损失，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 会造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

### 3.3.3  事故树分析法

事故树分析法是一种演绎的系统安全分析方法。它是从要分析的特定事故或 故障开始，层层向下分析其发生原因，一直分析到不能再分解为止；将特定的事故和各层原因之间用逻辑门符号连接起来，得到一个形象、简洁地表达其逻辑关 系的逻辑树图形，即事故树。然后通过对事故树简化、计算和综合分析，达到分析、评价的目的。

# 4  危险有害因素辨识

## 4.1  输送介质

### 4.1.1  危险物质及其危险特性

该项目管道输送介质为天然气，主要危险物质的特性及火灾危险类别如下所示。

表4.1.1-1主要危险有害物质特性表

| 序号 | 物料名称 | 常温状态 | 引燃温度℃ | 闪点℃ | 熔点 ℃ | 爆炸极限 （V％） | 爆炸危险类别 |  | 火灾危险类别 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 类别 | 组别 |  |  |
| 1 | 天然气 | 气体 | 482～632 | -188 | -182.5 | 5.3~15 | IIA | T1 | 甲 | Ⅳ |

### 4.1.2  危险化学品识别

该项目天然气列入《危险化学品名录》（2022调整版）的危险化学品及其危险性类别等见下表。

表4.1.1-2主要危险有害物质特性表

| 序号 | 序号 | 别名 | CAS号 | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2123 | 沼气 | 8006-14-2 | 易燃气体,类别1 加压气体 |

（1）根据《重点监管的危险化学品名录》（2013完整版），该项目输送的天然气属于重点监管的危险化学品。

（2）根据《高毒物品目录》（2003年版），该项目不涉及高毒物品。

（3）根据《监控化学品管理条例》，该项目不涉及监控化学品。

（4）根据《危险化学品目录》（2022调整版），天然气属于危险化学品，该项目不涉及剧毒化学品。

（5）根据《特别管控危险化学品目录》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第1号）的规定，天然气属于特别管控危险化学品。

### 4.1.3  物料主要危险性分析

根据天然气组成及物理性质，天然气主要由具有火灾爆炸性的气体烷烃类组成，因此其主要危险特性表现为火灾、爆炸危险性，另外还存在中毒和窒息、高可压缩性和膨胀性、易扩散性、静电荷聚集性等危险特性，具体分述如下：

1、易燃易爆性

天然气的火灾危险性为甲类，在空气中只要很小的点火能量就会燃烧，而且燃烧速率很快，是燃烧危险性很大的物质。天然气为烃类混合物。根据该工程的气体组分情况可知，天然气中的甲烷含量在87%以上，是天然气的主要组份，因此甲烷的危险特性在一定程度上反映了天然气的危险特性。甲烷的爆炸极限范围较宽，为5.3~15%，爆炸下限较低，因此一旦泄漏到空气中容易形成爆炸性混合物，遇明火、高热即燃烧爆炸。天然气（富含甲烷）的危险特性见下表所示：

表4.1.1-3甲烷的理化性质、危害及防护措施表

| 标识 | 中文名：甲烷，沼气 | 英文名：Methane，Marsh gas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH4 | 分子量：16.04 |  | CAS号：74-82-8 |  |  |
|  | 危险性类别：第2.1类易燃气体 |  |  | 化学类别：烷烃 |  |  |
| 组组成与性状 | 主要成分：纯品 |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛制造。 |  |  |  |  |  |
|  | 外观与性状：无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入。 |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：甲烷对人体基本无害，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 眼睛接触：- |  |  |  |  |  |
| 燃爆特性 | 燃烧性：易燃 | 闪点（℃）：-188 |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（%）：5.3 | 引燃温度（℃）：482～632 |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（%）：15 | 最小点火能（mJ）：0.28 |  |  |  |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.717 |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断气源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |
| 储运事项 | 易燃压缩气体。贮存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩气体，卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切勿混储混运。储存间内的照明、通风等设施要采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 车间卫生标准：未制订标准。 |  |  |  |  |  |
|  | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，特殊情况下，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护：穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：戴一般作业防护手套。 |  |  |  |  |  |
|  | 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断气源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |
| 储运事项 | 易燃压缩气体。贮存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩气体，卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切勿混储混运。储存间内的照明、通风等设施要采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 车间卫生标准：未制订标准。 |  |  |  |  |  |
|  | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，特殊情况下，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 熔点（℃）：-182.5 |  | 沸点（℃）：-161.5 |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.42（－164℃） |  | 相对密度（空气=1）：0.55 |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：53.32 |  | 辛醇/水分配系数的对数值：- |  |  |  |
|  | 燃烧热（kJ/mol）：889.5 |  | 临界温度（℃）：-82.6 |  |  |  |
|  | 临界压力（MPa）：4.59 |  | 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。 乙酸、硫酸。 |  |  |  |
| 反应活性 | 稳定性：稳定 |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 避免接触的条件：- |  | 禁忌物：强氧化剂、氟、氯。 |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD50 LC50。 |  |  |  |  |  |
| 环境资料 | 该物质对环境有危害，对鱼类和水体要给予特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |  |  |  |  |  |
| 废弃 | 允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。 |  |  |  |  |  |
| 运输 信息 | 序号：2123 | UN编号：1971 |  |  | 包装分类：Ⅱ | 包装标志：4 |
|  | 包装方法：钢质气瓶 |  |  |  |  |  |
| 法规 信息 | 《危险化学品安全管理条例》、《工作场所安全使用化学品规定》等法规，针对危险化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；《常用危险化学品的分类及标志》将该物质划分为第2.1类易燃气体。 |  |  |  |  |  |
| 其他 信息 | 上述资料来源于《危险化学品安全技术全书》（化学工业出版社）。 |  |  |  |  |  |

2、中毒和窒息

天然气主要为烃类混合物，属低毒性物质，但长期接触可导致神经衰弱综合症。甲烷浓度过高时，可使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达到25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中等人身危害。物料中含有极少量硫化氢，属于毒性物质，对人员具有一定危险性。

3、高可压缩性和热膨胀性

天然气是一种高可压缩性的介质，高压天然气储存了大量的压缩能。天然气管道如果存在材质缺陷，运行过程中系统出现裂纹时，其减压波传递速度较慢，当管道材质韧性较差时，其裂纹可能存在进一步撕裂扩散，进而导致天然气大量泄漏。天然气的体积会随着温度的升高而膨胀，当管道系统在遭受高温热辐射或高温热源烘烤时，天然气受热膨胀会使管道的内压增大，造成管道损坏甚至导致天然气泄漏。

4、易扩散性

天然气密度比空气小，具有易扩散的特点，因此泄漏后可随风四处飘散。

天然气逸散在空中，易与空气形成爆炸性混合物，遇点火源即可能爆炸蔓延。

5、静电荷聚集性

该项目管道设计压力为4MPa，天然气在较高流速下或高压气体从管口或破损处高速喷出时，由于强烈的摩擦作用，有产生静电的可能。静电荷聚集到一定电位就会产生静电放电，如果静电放电产生的电火花能量达到天然气的最小点火能，就可能引发燃烧、爆炸事故

## 4.2  自然及社会环境

自然环境条件中对输气管线及配套设施可以造成危险的因素主要包括低温、降水、洪水、雷击、土壤腐蚀等。

### 4.2.1  低温

输气管道所经过地区极端最低温度为-20.9℃，低温可使设备、管道材料脆化，即随着温度降低，碳素钢和低合金钢的强度提高，而韧性降低。当温度低于韧脆转变温度时，材料从韧性状态转变为脆性状态，使设备及管道发生脆性破坏的概率大大提高。另外低温可造成设备、管线的冻胀、阀门冻裂、使无防冻措施的附件操作失灵等。此外，由于热胀冷缩的作用，随着环境温度的降低，有可能导致较大的热应力。低温还易引起自动化仪器、仪表失灵。

项目在设备选型时充分的考虑在极端条件下设备、管道，以及仪器、仪表的要求，避免低温对项目的影响，保证输气管道的安全运行。

### 4.2.2  降水、洪水

管道所在地区降水量年内分布不均，降水年内和年际分布不均匀，夏季汛期管道受洪水威胁较大，容易发生漂管、冲管、沉管等事故。管道被洪水冲出悬空，易造成管道防腐破损，悬空时间过长时可能造成管道断裂、泄漏事故。

### 4.2.3  雷击

雷击能破坏建筑物和设备，并可能导致火灾区爆炸事故的发生，其出现的几率一般较小。雷雨天气，特别是雷雨季节，若工程的高大建（构）筑物、高大设备等避雷设施或接地设施的设计与施工不当，一旦被直击雷击中或发生感应雷击，就可能引起事故发生，可能导致设备管线破裂进而引起火灾爆炸。

另外，雷电危害是多方面的，但从其破坏因素分析，可归纳为三类：电性质的破坏、热性质的破坏、设备设施的破坏。

如果建、构筑物或设备、设施的防雷设施未设置、设置不合理，或防雷设施损坏未及时进行修复，将造成直接雷击破坏。对于电气设施，如果接地不良、布线错误，各供电线路、电源线、信号线、通信线、馈线未安装相应的避雷器或未采取屏蔽措施，将有可能遭受感应雷击，造成电力、电气系统损害。输气管道外防腐层采用三层PE防腐层，电绝缘性能优异。当埋地管线受到雷云影响后，感应出电荷并积聚到一定程度出现强烈的放电过程。由于三层PE电绝缘性能优异，使管道的放电速度很慢，在管道内部形成浪涌。当浪涌不能由防腐层的漏点快速泄放入地时，在管道上绝缘或接触不良的部位产生高压，引起二次放电，对管道设施特别是阴极保护设备造成破坏。

输气管道和设备设置必要的防雷接地设施，并保证防雷接地的可靠有效性，可有效的避免雷击对项目的影响。

### 4.2.4  土壤腐蚀

土壤腐蚀是造成管道穿孔、泄漏的最常见也是较为重要的因素，它可导致管道腐蚀穿孔，造成管输介质泄漏，引起其他次生灾害，如火灾爆炸事故。土壤腐蚀具有隐蔽性和缓慢性的特点，不易发现但危害较大。

项目沿线土壤对管线腐蚀影响较小，在管道采取必要的防腐措施后可减小土壤腐蚀对输气管道安全运行的危害。

### 4.2.5  地质灾害

地面沉降是指在一定的地表面积内所发生的地面水平面降低的现象。地面沉降将导致管线发生不均匀下沉或地基局部塌陷。还将造成管道下部悬空或产生相应变形，严重时发生断裂；站内的建（构）筑物损坏，设备与管道连接处变形或断裂。本工程管道沿线经过一定数量的塘、沟、渠，管线施工存在困难，另外，管道本身存在一定的防腐及水工保护的工程量，处理不当会发生管道漂浮或浮管。

### 4.2.6  社会环境相互影响

（1）周边环境对管线的影响

根据管道事故不完全统计，社会风险危害因素（人为外力破坏）已成为输气管道泄漏、火灾、爆炸事故的主要原因之一。第三方破坏主要指管道沿线修筑道路、建设施工和人为打孔等活动引起的管道损伤，它可归纳为无意破坏和有意破坏两类。

1）第三方无意破坏

由于人类的正常作业，在进行修路、建筑等地面活动及地下施工作业时，可能与管道发生交叉，如果与相关部门缺乏沟通，施工时可能造成管道破坏。管道的违章占压，也是近年来难以处理的危险因素，部分在管道附近甚至管道上方修建公路、房屋、建筑的行为，既构成了对管道基础的破坏，引起基础下沉，又增加了管道的负荷，造成管道弯曲变形甚至损坏。

2）第三方有意破坏

输气管道沿线存在着不法分子和恐怖分子为了自身利益或牟取暴利，对管输介质或管道附属设施进行偷盗的危害。有意破坏对管道造成的经济损失、人身伤亡及社会影响非常严重，造成的损失也越来越大。近几年国内的一些不法分子为自身利益或谋取暴利，对管道进行破坏或偷盗的案件也屡屡发生，人为盗油现象愈来愈多，使管道安全受到严重威胁，防止第三者有意破坏其中包括敌对分子的破坏应该引起设计和运营单位高度重视。

（2）管线对周边环境的影响

本项目管线正常运行情况不会对周边环境造成不良影响，但是管线一旦发生泄露会对周边环境造成污染，天然气泄露遇点火源可能发生火灾事故。

## 4.3  线路工程

### 4.3.1  管道本体危险、有害因素分析

#### 4.3.1.1  管道材料缺陷或焊接缺陷

管材缺陷可导致管道强度达不到要求而出现裂缝或断裂现象；施工质量不过关，管道接头焊接质量差或未焊透等原因，造成管道强度不够，不能维持安全运行要求，在管道运行中受到频繁的温度压力波动、振动等作用引发裂纹从而发生天然气泄漏事故。

#### 4.3.1.2  应力腐蚀开裂

较高的压力使管道面临应力开裂危险。应力开裂是金属管道在固定拉应力和特定介质的共同作用下引起，常见破坏形式是脆性断裂，而且往往没有预兆，对管道具有很大的破坏性。

环境因素、材料因素、拉应力，其单方面或三方面都能引发管道的应力开裂。

（1）环境因素

环境温度、湿度、土壤类型、地形、土壤电导率、二氧化碳，以及水含量等对应力腐蚀将造成一定的影响。粘结性差的防腐层以及防腐层剥离区，易产生应力腐蚀破裂。

（2）材料因素

应力腐蚀开裂与管材制造方法（如焊接方法）、管材种类及成分、管材杂质含量（大于200μm～250μm的非金属杂质的存在会加速裂纹的形成）、钢材强度及钢材塑性变形特点有关。管道表面条件也对裂纹的产生起着重要作用。

（3）拉应力

主要包括制造应力、工作应力、操作应力、循环负荷、拉伸速率、次级负载等。

管道在交变应力作用下发生的破坏现象称为疲劳破坏。所谓交变应力即为因载荷作用而产生随时间周期或无规则变化的应力。交变应力引起的破坏与静应力引起的破坏现象截然不同，即使在交变应力低于材料屈服极限的情况下，经过长时间反复作用，也会发生突然破坏。

管道系统存在开停车或变负荷、系统流动不稳定、穿越公路处地基振动产生管道振动等均会产生交变应力。而管道在制造过程中，不可避免的存在焊缝缺陷，这些几何不连续造成应力集中，由于交变应力的作用将在这些部位产生疲劳裂纹，疲劳裂纹逐渐扩展贯穿整个壁厚后，会导致天然气泄漏或火灾、爆炸事故。

#### 4.3.1.3  管道腐蚀

腐蚀失效是该项目管道主要的损坏形式之一。埋地管道所接触的腐蚀介质主要为土壤。既可能大面积减薄金属管道壁厚，导致过度变形或爆破，也可能使管道局部穿孔，引发漏油事故。

（1）管道内腐蚀

该项目管道内部的天然气微量含水，会对管道内壁产生腐蚀作用。管道停输时间较长或泄压进入空气，则管内腐蚀会更为严重，使管道内壁普遍性的受蚀变薄。

（2）管道外腐蚀

由于管道外防腐层在运输、施工中被破坏，而未进行及时修补或修补不能满足防腐需要，管道阴极保护系统失效，管道敷设于强腐蚀土壤中，周围植物根茎对防腐层的破坏等原因，均会造成管道外表面腐蚀加剧，引起管道穿孔，管输天然气泄漏导致事故的发生。

管道的腐蚀既有可能减薄管道的壁厚，导致过度变形或爆破，也有可能导致管道穿孔，引发泄漏事故。在管输工艺过程中，若管输气中所含尘粒等固体杂质未被有效分离清除，同时管输气的流速较高，会冲击、磨蚀管道内表面，在管线转弯处尤为严重，从而可能导致局部减薄、刺漏。管道接近交流电源输送线路存在着一定风险。这些用电设备的接地故障及输气管道的感应过程，都会损坏管道的防腐涂层，从而对管道安全造成威胁。

#### 4.3.1.4  管道结构设计不合理

在管道结构设计中未充分考虑使用后定期检验要求，造成管道投入使用后不能保证管道内检系统的通过，而不能定期检验或清污；或者管道结构设计不合理，难以满足工艺操作要求甚至带来重大安全事故。

#### 4.3.1.5  管道放空危险性分析

该项目管道在停气、放空和对迁改段废弃的原输气管道内天然气进行放空时，若未制定天然气放空作业方案，或是工人未严格按照放空作业方案进行操作，操作方式不当，可能导致放空事故的发生。

#### 4.3.1.6  管道通球、清管、试压、扫线、干燥

管道的通球、清管、试压、扫线和干燥未严格按照《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）、《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB50369-2014）及《天然气管道、液化天然气站（厂）干燥施工技术规范》（SY/T 4114-2016）的规定执行，管道通球、清管、试压和干燥未编制施工方案，未采取分段清管和试压，试压过程工作人员未保持安全距离，清管时排放口设置不合理，对周边环境造成损害。清管速度、压力控制不合理，超压造成管道损坏。

#### 4.3.1.7  管道置换

置换投产是天然气管道施工后投入运行的一个关键步骤，通过这一过程排出管道中的空气，引入天然气。为防止形成爆炸性混合物，采用注入氮气后再引入天然气进行置换的方法。管道干燥后未进行氮气置换或干燥置换不彻底，对管道造成损伤或遇到火花易造成火灾爆炸事故。

#### 4.3.1.8  管道焊接

焊接过程中，由于管内氮气置换或干燥置换不彻底，存在介质流速、温度和压力。由于介质流动，不易保证在线焊接预热温度及层间焊接温度，热量损失会较大，焊接时一旦焊接电流、电压、焊接速度、热输入、材料等未严格执行规定，则可能存在在线焊接时管线烧穿或存在焊接缺陷的风险。

管道在焊接过程中若有瑕疵，有可能造成管道熔透，造成天然气泄漏，遇到火花易造成火灾爆炸事故。

#### 4.3.1.9  管线布置、柔性考虑不周

管线布置不合理，造成管道因热胀冷缩产生变形破坏或振动；柔性分析中如果未充分考虑或考虑不全面，将会引起管道弯曲、拱起甚至断裂。

### 4.3.2  管道敷设施工过程危险、有害因素分析

一般情况下管道安装施工过程主要包括施工便道修建、管沟开挖、布管、管道组对、管道焊接、管道防腐、焊缝无损检测、管道下沟、管道清管扫线、管道试压、管沟回填等。下面针对施工步骤并结合本工程具体情况辨识施工中存在的主要危险有害因素并提出相应建议。

#### 4.3.2.1  施工便道修建与管沟开挖、回填

敷设管线时，需要挖土、打桩、埋设接地极或地锚桩等对地面进行开挖和填埋。容易引起触电、机械伤害、车辆伤害、坍塌、高处坠落等事故。

①地下情况复杂，容易造成地下电缆和管线被挖断，引起触电事故。

②现场支撑不牢固；未设立警示标志，容易造成坍塌和高处坠落事故。

③现场视线不良；推土机、挖土机等施工机械故障均容易造成车辆伤害和机械伤害。

在管沟开挖时，一般情况下采用机械方法开挖，利用人工方法清渣，需要在受限的空间内进行作业，由于作业面狭窄、作业环境复杂、通风不畅等可能引起触电、机械伤害等事故。

开挖出的土方堆积高度过高，或距离管沟边缘过近都容易发生坍塌事故。开挖管沟前，应对地下设施如光缆、管线等进行充分调查，避免挖断光缆和管线等设施。

#### 4.3.2.2  布管

管材设备运输过程中的违章驾驶、违章装卸、违章指挥等不安全行为容易发生车辆伤害事故。

管材运输到施工现场后，需要起重作业布线，管材牵引时，人员距离过近时可能会发生摆动伤人，发生起重伤害事故。

管材捆扎不牢固，运管或卸管时，管材从车上滑下砸伤人，发生物体打击事故。

吊杆刮碰输电线路，发生触电事故。

#### 4.3.2.3  管道组对与焊接

管子组对和对口时，调整个别管线的长度时需要使用切割机，容易发生机械伤害事故。

移动管子时，无人指挥或指挥信号不准确，易造成挤伤、砸伤事故。

对口时手与管件无安全距离，易发生伤手事故。

管道的切割和焊接，需要用火作业。没有正确使用氧气、乙炔瓶，气瓶间距、与火源间距小于安全距离；电、气焊工具有缺陷；可能会能引发触电、火灾爆炸危险。

套管组对焊接，电、气焊作业时未清除作业点周围的易燃物，作业时火星窜入其它设备或易燃物，造成火灾，赤手接触刚刚焊接和切割完毕的管材、管口、材料构件等，造成灼烫伤。

针对本阶段的危险特点，对本工程提出如下建议：

（1）焊接作业时，应严格按有关规定办理用火作业证，对用火区周围易燃、易爆物应清理干净。

（2）氧气瓶与乙炔气瓶之间，应留有足够的安全距离，与明火点应保持10米以上的距离。

（3）本工程管线多处与架空高压线并行敷设，在高压电源线及管线下，禁止放置乙炔气瓶。

（4）在多人作业或交叉作业场所，从事电焊作业要设有防护遮板，以防止电弧光刺伤他人眼睛。

#### 4.3.2.4  管道防腐

在喷涂防腐层时，人员进入钢管滚动区域，发生挤伤事故。

由于钢管较长，抓管机在搬运钢管时易使驾驶员视线存在死角，容易发生车辆伤害事故。

#### 4.3.2.5  焊缝无损检测

进行焊缝检测时，使用X射线探伤时，可能会发生一次或短时间内受大剂量照射所产生事故性照射损伤。以及工作人员不注意防护，长时间接受慢性小剂量连续照射产生的慢性放射损伤。

使用X射线进行探伤时，建议采用下列安全管理措施。

（1）X射线操作人员应配备防护服、报警器及个人剂量仪。

（2）X射线探伤安全防护圈半径不得少于30米。

（3）进行射线探伤作业前，要提前通知邻近施工单位及施工人员，以防止意外事故的发生。

（4）进行射线探伤时，必须待安全防护圈内的人员全部撤离，经检查确认无人后，才准许进行作业。

（5）安全防护圈必须标志鲜明，并应有专人值班监护。

#### 4.3.2.6  管道下沟

管线下沟时会使用吊管机等吊具，吊管机的数量、吨位以及间距不符合施工技术要求可能发生吊管机倾翻事故；起吊时人员距离过近可能会由于管道摆动伤人，发生起重伤害事故。

管道下沟时由于下方速度过快、吊带断裂等引起管道滚沟事故。

吊管作业操作不当，管道碰撞沟壁，引起沟壁塌方和防腐层损坏。

针对本阶段的危险特点，对本工程提出如下安全措施：

（1）管线下沟前，现场生产负责人和HSE现场监督员要对下沟段的管沟进行检查，确认管沟符合要求，管沟内无人和其它障碍物、无塌方危险，方可组织下沟。

（2）在管线所经人口密集区的作业带两侧应设置警戒带。

（3）在管线所经的路口应设立安全标志，并派专人看守，阻止非工作人员进入作业现场，并观察管沟内是否有非施工人员或牧畜等。

（4）管线下沟与管沟开挖不应交叉作业。

（5）新旧管线对接时，应将旧管线及时排空、吹扫清理干净后再进行对接作业，若吹扫不净，管线中存有油气，施工用火作业（焊接、切割）中极易发生火花引爆油气，发生火灾、爆炸、中毒和窒息事故。

#### 4.3.2.7  管道试压

试压时由于操作失误造成憋压、压力超过限荷，焊接质量缺陷，错开关闸阀，试压材料缺陷，管道材料缺陷等都可能造成设备或管道损坏，造成高压介质泄漏伤人事故。

#### 4.3.2.8  临时用电

在管道安装的多个阶段，都存在临时用电。施工过程中涉及到电气设备的使用，都有可能引发触电事故，配电箱、开关箱置于地面或安装不牢、无漏电保护器；电器开关破损、电缆沿地面敷设，用电设施无警示标志；配电、开关箱缺少防水保护；特殊场所照明电压不规范；手持电动工具负荷线有接头或绝缘层破损、无漏电保护器等。

#### 4.3.2.9  定向钻深穿作业

根据与公路相关主管部门对接，高等级公路、高速公路采用定向钻穿越方式，穿越施工过程中使用的设备主要包括：水平定向钻机、高压泥浆泵、泥浆净化系统、循环罐、发电机、潜水泵等。其生产过程中将存在以下危险、有害因素：

①坍塌

沿管线地质土层变化频繁，定向钻作业坑施工未了解地质土层的变化情况；对于要经过的软基等施工段没有提前处理，以致造成地表有过大的下沉而引起塌陷。

②机械伤害

转动机械的机械伤害是最为普遍的一种伤害形式，对于本项目最有可能发生的机械伤害表现形式是电动机、柴油机和手持式砂轮机转动产生的卷入、绞碾、割伤害。水平导向钻进在钻机的进入点和钻杆的出口点均涉及回转的设备。员工在过于接近回转设备的条件下工作可能导致被卷入。受到严重的伤害甚至死亡。

工艺操作过程中引起机械伤害的原因主要有：a.操作人员不小心碰到正在运行的机械设备的运动部件上；b.机械设备运动部件未装设防护罩；c.机械设备发生故障致使运动部件脱落飞出；d.衣服、头发、裤脚卷入转动机械中。

③触电伤害

本建设项目穿越施工时大部分设备均需使用220～380V电源，操作人员操控设备时均存在触电的潜在危害。其发生触电事故产生的原因主要包括：

a.电线接头裸露；b.接线盒内电线安装不符合规定，线头与设备外壳连接，设备无接地装置；c.用电线路私拉乱接；d.机械维修时，未明确安全条件，违规送电。

④物体打击

管道定向穿越施工过程泥浆净化系统辅助配置的循环罐为立式容器，如发生支架不牢或基础不稳固而倒塌时，易对人员发生物体打击伤害。

管道施工过程中手持式砂轮机砂轮处于高速运转过程，如砂轮安装不紧固或碎裂，易对施工人员产生物体打击伤害。

⑤车辆伤害

人的因素是导致车辆伤害事故发生最主要的原因，驾驶员驾驶技术不佳，驾驶时注意力不集中，酒后驾车，疲劳驾车，情绪不稳定，不遵守场内驾驶规章，超速行驶，反向行驶等均容易导致车祸。

车辆是造成伤害的主体，它的性能与事故的发生也有着重要的联系，车况不佳是导致事故发生的重要因素，如刹车不灵、转向失灵、车灯不亮等。

道路环境也会间接引起事故的发生，如路面不平整，转弯半径太小，回车场地狭窄，空中有较低的挂物，道路照明不良，建筑遮挡视线等。

天气也会影响驾驶，引起事故，特别是雨、雪、雾天气，视线不佳，路面湿滑，冬季路面积雪结冰更是容易造成车辆事故。此外晚间作业视线不佳，如果照明设施没有足够的照度，也有可能引发车辆伤害事故。在穿越公路时，未进行交通管制，可能发生交通事故，引发车辆伤害。

⑥高处坠落

定向钻穿越管段施工时，存在高空、半高空作业和装卸作业。缺少围栏、防滑措施不到位、捆绑不牢、操作不当都可能造成人、物坠落的高处坠落事故。

⑦其它

除钻机本身采用全液压力头之外，其它动力和现场照明常由系统配套的发电机提供。整个电力系统包括发电机、控制柜、配电箱、电缆、电线和灯具。如果不采取有效的保护措施，电力短路可能引起火灾、触电、人员伤亡或设备损毁。

地上冒浆、跑浆可能造成耕地、水域污染；设备封盖不严、密封不好，或未采取有效的隔离措施会造成作业场地污染。管线定向钻位置水位较高，河床滩地开挖较深，可能发生淹溺事故。

因地下管线布置情况不明，在定向钻施工过程中易发生损坏现有地下管线的事故，因此在定向钻施工前，应根据途径地区地面建筑物和标桩来确定所有的地下服务设施，在确认了所有的地下建构筑物、管线都已被探测和标记出，并对施工现场进行了全面的评价之后，才可以确定最佳的钻孔轨迹，并确定钻孔的确切长度以及钻孔起始和终结工作坑的位置。

#### 4.3.2.10  开挖穿越作业

小型河流、沟渠采用开挖穿越，河流、沟渠内水流冲刷侵蚀作用下造成河床、沟底下切，两岸岸坡扩张，可能危害穿越河流、沟渠的管段，造成管段悬空、反拱甚至冲断，河岸垮塌或冲毁导致岸坡管道悬空裸露。

#### 4.3.2.11  顶管穿越作业

根据现场踏勘与当地油区办部门对接，乡村主干道采用顶管穿越，其中顶管穿越 13 处，根据与铁路相关主管部门对接，黄大铁路采用顶管穿越方式。按照普通顶管施工的流程，可将其分为顶管进出洞阶段和顶进阶段。顶管进出洞阶段的风险主要包括设备的吊装和安装风险、掘进机出发风险、掘进机到达风险、临时工程和设备的拆除风险。由于客观地质条件、设备和施工材料性能以及主观因素的不确定性的影响，掘进机从工作井出发时就面临众多风险，如工作面漏水漏浆、掘进机出洞引起塌方、洞口密封圈失效漏水、辅助设施损坏、无法正常出洞、反力座损坏、掘进机抬头或磕头事故、掘进机无法正常推进、掘进机上浮等风险。

顶管顶进阶段的风险主要包括障碍物及不良地质事故、设备操纵失误、注浆施工风险、防水防腐等风险。在顶管穿越乡村主干道时，未进行交通管制，可能发生交通事故，引发车辆伤害。

### 4.3.3  人员密集场所高后果区

参考《基于风险的油气管道安全隐患分级导则》GB/T34346与《油气输送管道完整性管理规范》GB32167中输气管道高后果区管段识别准则，本工程管道经过区域符合下列任一条件时为高后果区。

表2.4.3-8高后果区识别准则

| 管道类型 | 识别项 | 分级 |
| --- | --- | --- |
| 输气管道 | 1）管道经过的四级地区，地区等级按照GB50251中相关规定执行； | Ⅲ级 |
|  | 2）管道经过的三级地区； | Ⅱ级 |
|  | 3）如管径大于762mm，并且最大运行操作压力大于6.9MPa，其天然气管道潜在影响区域内有特定场所的区域； | Ⅱ级 |
|  | 4）如管径小于273mm，并且最大运行操作压力大于1.6MPa，其天然气管道潜在影响区域内有特定场所的区域； | Ⅰ级 |
|  | 5）其他管道两侧各200m内有特定场所的区域； | Ⅰ级 |
|  | 6）除三级、四级地区外，管道两侧各200m内有加油站、油库等易燃易爆场所。 | Ⅱ级 |

参考规范要求，根据设计阶段管线路由走向图，沿线现场踏勘情况无高后果区。

### 4.3.4  与架空输电线路并行交叉

由于本工程管道距离较长，受规划或环境条件的限制，沿途不可避免地会与某些可能产生杂散电流的干扰源或设施。根据现场线路初步踏勘结果，本管道沿线局部地段与高压线交叉并行，通过阻性、感性和容性耦合在相邻的管道或金属体中产生交流干扰电流，造成管道干扰电流腐蚀。管道施工或维护时，架空输电线路可能对施工、维护人员发生各种形式的电击伤害。

### 4.3.5  与铁路、公路并行交叉

该项目天然气管道存在管道穿越铁路、公路，道路在行车荷载作用下，路面以下将产生显著的应力状态，若埋深不够或保护措施不足，管道面临应力开裂危险。

该项目管道穿越工程要防止管道本身受外界作用而受损，同时还要防止穿越工程损坏后，天然气外泄或着火，或遇明火后引发火灾爆炸，影响交通或殃及交通设施。

### 4.3.6  与其他管道并行交叉

与其他已有埋地地下光（电）缆、管道并行交叉的主要危险有害因素包括：管道施工时，可能对已有埋地管道造成破坏；管道运行后，阴极保护管道之间可能会产生直流干扰腐蚀；管道维修及抢险时，可能对已有管道造成破坏。

如果两条并行管道的间距太小，由于新建管道管沟开挖，能导致原有管道的支撑土壤发生坍塌，可能导致已建管道变形乃至失效。出现这种情况主要是由于在设计阶段对已建管道位置不明确，特别是一些服役时间长的管道前期资料不完整，管道位置信息缺失，管道沿线标记不清，造成无法准确定位已建管道，使得新建管道选线距已建管道太近。

由于现代管道施工大量使用机械化操作，如果已建管道与新建管道距离较近，管道建设设备会对已有管道造成挤压，如管道铺设时的起吊设备以及钢管运输车辆对己有管道施加的载荷。在这个过程中，管道承受临时性的动载荷，也会导致管道发生变形。

管道施工前若不明确原有地下光（电）缆、管道的位置及埋设深度，开挖时可能会破坏穿越部分的光（电）缆和管道。

### 4.3.5  标识

若管道标识不清，或年久破坏，由于人类的正常经济活动，在进行修路、建筑、耕种等地面、地下施工作业时，可能与管道发生交叉，如果与相关部门缺乏沟通，施工时可能造成管道破坏。近年来，经济发展较快，在管道周边进行经济建设时，如果缺乏有效的沟通或者野蛮施工，以及巡线管理不到位，都存在对管道的施工破坏。

管道的违章占压，也是近年来难以处理的危险因素，部分在管道附近甚至管道上方修建公路、房屋、建筑的行为，既构成了对管道基础的破坏，引起基础下沉，又增加了管道的负荷，造成管道弯曲变形甚至损坏。

管道遭受第三方破坏，严重时导致天然气泄漏，引发火灾、爆炸等事故发生。

## 4.4  站场工程

### 4.4.1  施工过程中危险有害因素分析

#### 4.4.1.1  火灾、爆炸

接气点在天然气处理设备安装施工过程中，需要焊接和切割等临时用火作业，施工用火作业（焊接、切割）中极易发生火花引爆油气，发生火灾、爆炸事故；施工安全措施不落实，监护人不到位等，都能引发火灾、爆炸危险。原因主要有：

1）气瓶间距不足或放置不当；

2）电、气焊工具有缺陷；

3）监火人不熟悉现场环境和安全措施未落实到位，不具备相关安全知识和应急技能；

4）应急设施不足或措施不当。

#### 4.4.1.2  物体打击

施工过程中用力不当，物件、工具、配件位移造成对人的打击伤害；在双人或多人配合作业的情况下，对工具把持不稳，有可能造成物体打击事故。

#### 4.4.1.3  机械伤害

管道施工和建成后的抢修作业过程中，需要动用各类机械设备参与，若机械设备本身有缺陷或违章作业，可能发生机械伤害事故。

#### 4.4.1.4  触电

1）施工过程中的电气设备使用不合理、缺少保护装置，操作人员违章操作等原因，极易造成触电事故。

2）工作人员误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走。

3）施工现场混乱，造成电气设备安全设施不健全或损坏漏电，绝缘保护层破损或保护接地失效等，如未能及时发现并整改，可能造成触电事故。

4）手持电动工具是人直接用手操作的，人与工具之间的接触电阻小，一旦工具带电，将有较大的电流通过人体，造成严重后果。

#### 4.4.1.5  车辆伤害

施工过程中站场内房屋的拆除需要使用挖掘机等机动车辆，如作业人员视线不佳、疲劳作业、违章驾驶、车辆机械故障等会产生翻倒、碰撞、负载失落等事故，造成人员伤亡和财产损失。

#### 4.4.1.6  起重伤害

在设备安装过程中，需用吊装设备对设备进行吊装，吊装过程中的危险因素有：起吊时吊钩、制动器检查不到位，吊绳与物件捆扎不牢固，吊运超重物件或吊装不平衡，吊装物下站人或工具从高处抛下，易造成物体高空坠落打击伤人事故。

#### 4.4.1.7  其他

施工过程中难免出现交叉作业，可能出现因交叉作业引发的安全事故。施工作业时未告知作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，分工不明确，施工人员安全意识淡薄，遵守施工安全管理规定，违章操作，防护措施不到位，安全监督失职等引起的施工安全事故。

另外，本工程包含部分拆除作业，拆除已建停用建构筑物。拆除作业可能引起火灾爆炸、机械伤害、高处坠落、物体打击、起重伤害、车辆伤害、中毒和窒息等事故。

### 4.4.2  生产运行过程中危险有害因素分析

#### 4.4.2.1  火灾、爆炸

接气点内的设备运行介质主要为天然气，天然气为易燃易爆气体，具有很大的火灾危险性；爆炸下限很低，爆炸极限范围较宽，一旦泄漏，很容易与空气形成爆炸性气体混合物，具有很大的爆炸危险性。若在工艺过程中出现天然气意外泄漏，遇明火、高热等引起火灾、爆炸事故。

#### 4.4.2.2  物体打击

接气点内处理设备试运行投产前进行清管、试压、置换等，此过程压力比较大，试压设备若发生故障或不按操作规程进行操作，压力冲击物体飞出或弹出伤人，造成物体打击事故。压力超过工作所允许的最大值时，就会使元件破裂，附件、碎片等在瞬间喷射而出，造成物体打击事故。压力管线未可靠固定，在升压过程中发生摆动伤人。

检修时对压力系统进行带压操作时，违章或不慎，检修工具、部件、介质在压力作用下飞出，伤及人体，发生物体打击伤害。

#### 4.4.2.3  中毒和窒息

本工程的毒性危害主要来源于天然气等。

若天然气分水器、容器等处有大量天然气泄漏或不合理排放，排风较差，空气中天然气浓度过高，可能造成局部缺氧，有引发作业人员中毒、窒息的危险。

#### 4.4.2.4  容器爆炸

天然气分水器等设备属于压力容器，在下列情况下，可能发生压力容器爆炸事故：

①压力容器壁厚设计不足，使容器在压力的作用下，产生过度的弹性变形和塑性变形，最终导致容器破坏；

②压力容器选材不当，即便具有足够的壁厚，也可能在操作条件下，因为材料塑性的降低而发生脆性断裂。或因选材不当，由于介质的影响而产生过度腐蚀使容器遭到破坏；

③压力容器的结构不合理，往往产生过大的局部应力，在应力集中的部位因压力波动产生疲劳应力导致容器损坏；

④安全附件选用不当或失效，当压力超过额定工作压力时不能及时、迅速地进行报警或泄压，致使容器超压而遭到破坏；

⑤日常管理维护不到位，如内外防腐措施不到位，压力容器在运行寿命期限内，产生过度腐蚀，壁厚减薄甚至局部穿孔，强度降低；或者未按规定进行强制性检验，压力容器存在缺陷未及时发现，致使设备带病运行；或者未按规定对其安全附件定期进行维护、校验或标定，安全附件失灵；

⑥违章操作，在压力容器进口阀门未关闭的情况下，误关出口阀门，出现超压；上游流程压力波动，出现超压状况。

收发球筒为Ⅱ类压力容器，在清管作业中，人员违章操作，致使收发球筒内压力过大，压力表、泄压阀等附件飞出，可能发生容器爆炸、物体打击事故。

#### 4.4.2.5  触电

各类电气设备、带电导线是引发触电事故的危险源。触电是电流对人体的伤害，包括电击和电伤。电击可破坏人的心脏、神经系统和肺部的正常工作，包括直接接触触电和间接接触触电；电伤包括电弧烧伤、烫伤、电烙印等。绝大部分触电事故是指电击。

人体触及带电的导线、漏电设备的外壳或其他带电体、雷击放电等，都可能导致触电事故发生。

#### 4.4.2.6  高处坠落

在2m以上的作业过程中，如设备巡检作业等，人员安全防护措施不到位，违反操作规程作业，现场施工环境条件不良，人员安全意识低，安全培训不到位等都可能引发人员高处坠落事故。

#### 4.4.2.7  其他

该项目管道在停气、检维修进行放空时，若未制定天然气放空作业方案，或是工人未严格按照放空作业方案进行操作，操作方式不当，可能导致放空事故的发生。

## 4.5  公用工程

### 4.5.1  自控通信

通信设备可靠性是系统安全运行的重要条件，传感器由于各种原因（质量、安装、维护、自然条件等）造成失效，数据传输错误会导致远程控制错误，例如温度数据错误造成系统超压运行或超温运行。

管道干线沿线新建光纤泄漏监测系统，系统损坏，不利于实时情况的反馈，易发生偷盗事件；并且，出现设备损坏、天然气泄漏等事故时，不能及时发现，及时救援。

### 4.5.2  供配电

（1）电力电缆、低压配电系统发生火灾

在设计、安装、选材过程中，如果选择的电缆、电器设备及线路质量不好，选型不当，易引起事故，甚至造成火灾。

1）若布置不当，电缆、低压配电系统受潮湿或腐蚀等环境作用的影响而失去绝缘能力，安装、检修人员接错线路或接头不好，长期震动或冷热变化，使接头松动，铜铝混接时接头处理不当，接头氧化，或由于带电作业时造成人为碰线短路等原因，使绝缘被击穿，而发生火灾事故。

2）在运行过程中常年失修，没有定期检测其绝缘性能，电气线路过载、电源过电压，实际负荷超过了导线的安全载流量，在线路中接入了过多或功率过大的电气设备，超过了配电线路的负荷，容易造成短路而发生火灾。

3）有些开关柜、仪表盘的电缆、低压配电系统穿孔的孔洞封堵不严，甚至没有封堵，导致发生火灾时火势蔓延，加重火灾事故；或密封不严，有小动物进入造成短路，酿成火灾。

4）在地沟内布置过低的电缆，经常被水浸泡，容易使电缆绝缘老化引起短路，导致火灾。

5）明火、高温对电缆形成的火灾危险性较大，如果电缆沟内积聚有易燃性物质，明火引燃电缆绝缘外套，在火灾危险区没有采用电缆防火封堵设计，电缆接头区域没有采取防火措施，容易引发电缆火灾。

6）未设置必要的安全防护措施，如没有安装有效的避雷设施及安全防护装置（如过流、过压、接地装置等），遭受雷击时易发生火灾事故。

7）配电设施不按规定及时清扫极易发生短路、电器火灾等。

8）没有建立健全电气安全规章制度和安全操作规程，作人员没有按规定进行安全知识培训，职工违章操作，造成电气线路短路而引发火灾事故。

（2）触电

由于作业人员不按照电气工作安全操作规程进行操作或缺乏安全用电知识，以及设备本身故障等原因，均可造成触电事故的发生。

1）设备故障，如电器设备安全设施不健全，电气设备线路绝缘老化、损坏或漏电，绝缘保护层破损保护接地（零）失效，设备外壳没有接地，开关损坏漏电、线头外漏等未能及时发现和整改，可能造成触电事故的发生。

2）带电体裸露、线路绝缘性能不良、私自拆装电器设备、电路、乱拉、乱扯电线、潮湿手脚触动电器设备开关或用湿的物体去接触电器设备，均可造成人员触电事故发生。

3）工作人员对电气设备的误操作，或设备设施及电器维修、排除故障时保护不当，安全管理不严，违章作业、误操作，没有按规定办理停送电手续，非电工作业人员装修电器设备和线路，检修前不施行验电及悬挂标示牌制度，或电工日常作业时不穿绝缘鞋、选用安全用具不当（过期或不合格）极易发生触电事故。

4）输电线路故障，如线路断路、短路等可造成触电事故或设备损坏，所用电器、设备设施过载、负荷过大，极易发生短路击穿绝缘保护层造成触电事故。

5）清扫配电设施时，没有按规定办理停、送电手续，操作手柄以及绝缘用具达不到安全要求，操作过程中有发生触电的危险。

### 4.5.3  消防

消防设施的主要危险有害因素是消防设施故障引起的在紧急情况下不能正常使用，造成事故危害后果扩大；消防设施在使用过程中由于使用不当，对使用者造成伤害等。

### 4.5.4  检维修

该项目在日常检修作业中存在的危险有害因素主要有：

1）维抢修作业时需动火作业时，如不按规定办理动火作业票，不执行动火规定的安全措施，动火点周围存在易燃、易爆物质等均可能发生火灾、爆炸事故。

此外，设备、管道的更换需要进行电、气焊割作业时，如果氧气瓶与乙炔瓶混放、间距较小、距离火源较近或暴晒等，也可能发生火灾、爆炸事故。

2）维抢修实施吊装作业时，由于作业人员违章操作等原因可能产生起重伤害和物体打击。管线路由周边分布有架空电力线，可能发生刮碰输电线路事故，发生触电。

3）维抢修作业时，在使用机动车辆运送人员或材料时，可能发生车辆伤害。

4）焊接作业防护不当会发生灼烫事故。

5）焊接过程中，由于操作不当可能发生烫伤、电伤害和弧光刺伤眼睛等伤害，焊缝检验时还可能受到超声波和射线伤害。

6）在维抢修施工用电过程中，可能造成电气火灾和人身触电事故。

7）维抢修施工作业前如果对施工区域内埋地管道未调查或调查不实，在施工过程中，可能不慎挖坏原有的油水管线、电缆、通讯电缆等，引发事故。

8）此外，在对管线、阀门等进行检修时，在检修前必须对设备进行隔绝、清洗、置换和通风，经过氧含量分析合格开具作业证后，在采取个体防护措施和监护的条件下才能进入设备内作业。如果违反以上规定，很可能因为设备管道内漏、有毒物质清洗不尽、缺氧等原因引发中毒事故。

9）在对输气管道巡线过程中因交通事故等原因会导致巡线人员受伤，管线沿途存在水域，巡线人员可能发生淹溺事故。

10）夏季高温和冬季低温会对巡检和检修人员造成一定的危害，高温时有中暑危险，低温时有发生冻伤危险。

（2）违章作业

违章作业包括违章指挥、违章操作、操作错误等，已成为管线运行主要危险有害因素之一。违章作业在管道的主要表现为：

1）违章动火；

2）违章用电操作；

3）违章开关阀门；

4）检修、抢修操作违章；

5）操作人员对流程不熟悉，技术不熟练或注意力不集中，造成违章作业。

6）管线进行防腐或其他维修施工时，若现场施工人员误操作或不遵守施工规程，将导致设备设施损坏造成原油泄漏，进而被引燃发生火灾、爆炸事故。

## 4.6  建设项目相互影响

该项目新建管道在与和利时管道动火连头以及与其他系统、相邻设施衔接时因、不置换、不分析、不办证、违章作业或违章动火等极易引发燃烧、爆炸事故；对施工人员，特别是外来施工人员的管理不当而引发燃烧、爆炸事故的现象时有发生，发生事故时会波及到周边现有生产装置、设施。

另外，输气管道与其他管道并行，若输气管道发生火灾爆炸，将会影响到相邻管道，引发连锁反应，对管道周边人员及建构筑物造成更大的影响。

## 4.7  重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，王庄油田至单家寺油田输气管线建设工程中输气管道为管道运输，不适用于该标准；根据《陆上油气输送管道建设项目安全评价报告编制导则》第7.7要求，“建设项目范围内的油库，按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）进行重大危险源辨识”，该项目评价范围不涉及油库，因此该项目不涉及险化学品重大危险源辨识。

## 4.8  辨识结果汇总

表4.8-1危险有害因素分布表

| 序号 | 名称 |  | 主要危险有害因素 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工 | 运行 |  |
| 1 | 线路 | 管段 | 火灾、爆炸、触电、机械伤害、物体打击、坍塌、淹溺 | 火灾、爆炸、中毒窒息 |  |
| 2 | 站场 | 接气点 | 火灾、爆炸、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、起重伤害、其他 | 火灾、爆炸、触电、高处坠落、物体打击、起重伤害、容器爆炸 |  |
| 3 | 公用工程 | 自控通信 | 触电 | 火灾、爆炸、中毒窒息、触电 |  |
|  |  | 供配电 | 触电 | 火灾、爆炸、中毒窒息、触电 |  |

项目建设单位应根据潜在危险有害因素针对性的编制现场应急处置方案并严格执行。

# 5  单元安全评价

## 5.1  线路工程单元

### 5.1.1  安全检查表法评价

本单元主要依据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）、《进入天然气长输管道的气体质量要求》（GB/T37124-2018）等相关要求，采用安全检查表对该项目可行性研究报告和相关技术资料中管道本体、管道敷设、地质灾害等方面进行评价。检查内容及结果见下表。

表5.1.1-1  线路工程单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管道本体 |  |  |  |
|  | 埋地管道与建（构）筑物的间距应满足施工和运行管理需求，且管道中心线与建（构）筑物的最小距离不应小于5m。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.1.1条 | 根据可研中管线走向示意图，本工程设计线路避开城镇、工矿企业和人口稠密区。管线距建筑物距离大于5m。 | √ |
|  | 输气管道通过的地区，应按沿线居民户数（或）建筑物的密集程度，划分为四个地区等级，并依据地区等级做出相应的管道设计。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.2.1条 | 管道沿线大部分为农田，局部管段经过零散村庄，根据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）的相关原则，该项目输气管线均拟按二级地区设计。 | √ |
|  | 输气管道的强度设计系数应符合《输气管道工程设计规范》GB50251-2015表4.2.3的规定。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.2.3条 | 该项目管道沿线地区等级为一级二类地区、二级地区，强度设计系数拟按0.6进行选取。 | √ |
|  | 穿越道路的管段以及输气站和清管站内管道的强度设计系数，应符合GB50251-2015表4.2.4的规定。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.2.4条 | 该项目管道沿线地区等级为一级二类地区、二级地区，强度设计系数拟按0.6进行选取。 | √ |
|  | 管道强度计算应符合下列规定： 1.埋地管道强度设计应根据管段所处地区等级以及所承受永久荷载、可变荷载和偶然荷载而定，通过地震动峰值加速度大于或等于0.05g至小于或等于0.4g地区内的管道，应按现行国家标准《油气输送管道线路工程抗震技术规范》GB/T50470的有关规定进行强度设计和校核。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第5.1.1条 | 该项目管道已在第2.4.3节进行强度校核，符合要求。 | √ |
|  | 对位于基本地震动峰值加速度大于或等于0.20g地区的管道，应进行抗拉伸和抗压缩验算。 | 《油气输送管道线路工程抗震技术规范》GB/T50470-2017 第6.1.1条 | 该项目所通过地区的地震动峰值加速度均为0.05g，该项目管道不需要进行管道抗震强度校核。 | √ |
|  | 输气管道强度计算应符合第5.1.2条的规定。 | 《输气管道工程设 计规范》GB50251-2015 第5.1.2条 | 本工程Φ273.1和Φ219.1管径钢管均采用L290钢级，经过初步计算符合要求。 | √ |
|  | 输气管道的最小管壁厚度不应小于4.5mm，钢管外径与壁之比不应大于100。 | 《输气管道工程 设计规范》 GB50251-2015第5.1.3条 | 该项目选取Φ273.1×7.1mm、Φ219.1×6.0mm壁厚的无缝钢管，符合要求。 | √ |
|  | 输气管道径向稳定校核应符合第5.1.4条中表达式的要求，当管道埋设较深或外荷载较大时，应按无内压状态校核其稳定性。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第5.1.4条 | 可研中已对径向稳定性校核，符合要求。 | √ |
|  | 输气管道用钢管及管道附件的选材，应根据操作压力、温度、介质特性、使用地区等因素，经技术经济比较后确定。采用的钢管和钢材，应具有良好的韧性和焊接性能。 | 《输气管道工程设计规范GB50251-2015第5.2.1条 | 符合要求。 | √ |
|  | 进入天然气长输管道的气体应符合表1的质量要求。 | 《进入天然气长输 管道的气体质量要 求》GB/T37124-2018 第4.1条 | 气体质量满足要求。 | √ |
| 二 | 管道敷设 |  |  |  |
|  | 输气管道应采用埋地方式敷设，特殊地段可采用土堤或地面形式敷设。 | 《输气管道工程设 计规范》GB50251-2015第4.3.1条 | 该工程管道全线采用埋地敷设方式。 | √ |
|  | 埋地管道覆土层最小厚度应符合GB50251-2015表4.3.2的规定。在不能满足要求的覆土厚度或外荷载过大、外部作业可能危及管道之处，应采取保护措施。 | 《输气管道工程设 计规范》GB50251-2015第4.3.2条 | 该项目管顶覆土深度拟不小于1.5m。 | √ |
|  | 埋地输气管道与高压交流输电线路杆（塔）和接地体之间的距离宜符合下列规定： 1 在开阔地区，埋地管道与高压交流输电线路杆（塔）基脚间的最小距离不宜小于杆（塔）高； 2 在路由受限地区，埋地管道与交流输电系统的各种接地装置之间的最小水平距离不宜小于表4.3.12的规定。在采取故障屏蔽、接地、隔离等防护措施后，表4.3.12规定的距离可适当较小。 | 《输气管道工程设 计规范》GB50251-2015第4.3.12条 | 埋地输气管道与高压交流输电线路杆（塔）和接地体之间的距离符合要求。 | √ |
|  | 弯管应符合下列规定： 线路用热煨弯管的曲率半径不应小于管子外径的5倍，并应满足清管器或检测仪器能顺利通过的要求； | 《输气管道工程设 计规范》GB50251-2015第4.3.14条 | 弹性敷设无法满足时优先采用冷弯弯管（曲率半径为 R=30D），冷弯弯管最大使用角度不得大于 30°，两端各带不小于 2m 的直管段；冷弯管无法满足时采用热煨弯管（曲率半径为 R=6D）。 | √ |
|  | 管道通过土（石）坎、田坎、斗破、河流、冲沟、崾岘、沟渠、不稳定边坡地段时，应因地制宜地采取保护管道和防止水土流失水工保护措施。 | 《输气管道工程设 计规范》GB50251-2015第4.7.2条 | 可研中已对水工保护措施进行设计。 | √ |
|  | 穿越管段可采用挖沟法埋设、水平定向钻法敷设、隧道法敷设形式。大中型穿越工程应作方案比选。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013第3.3.5条 | 可研中针对高等级公路采用定向钻穿越方式，顶管穿越高速公路，乡村主干道采用顶管穿越。 | √ |
| 三 | 地质灾害 |  |  |  |
|  | 管道通过土（石）坎、田坎、陡坡、河流、冲沟、崾岘、沟渠、不稳定边坡地段时，应 因地制宜采取保护管道和防止水土流失的 水工保护措施。 | 《输气管道工程设 计规范GB50251-2015第4.7.2条 | 可研中已设计水工保护措施。 | √ |
| 四 | 地震 |  |  |  |
|  | 基本地震动加速度反应谱特征周期应按图B.1取值，其中，乡镇人民政府所在地、县级以上城市基本地震加速度反应谱特征周期应按表C.1~表C.32取值 | 《中国地震动参数区划图》GB18306-2015 | 通过核查，地震动峰值加速度为0.05g，符合要求。 | √ |
|  | 当水域大中型穿越管道位于基本地震动峰值加速度大于或等于0.10g场地，其他穿越管道位于基本地震动峰值加速度大于或等于0.20g场地时，应进行抗拉伸、抗压缩验算。 | 《油气输送管道线路工程抗震技术规范》GB/T50470-2017第6.5.1条 | 该项目所通过地区的地震动峰值加速度为0.05g。该项目管道不需要进行管道抗震强度校核。 | √ |
|  | 管道穿越工程结构应进行抗震设计。水域隧道，当基本地震动峰值加速度大于或等于0.10g，管道穿越工程结构应进行地震作用计算；山岭隧道，当基本地震动峰值加速度大于或等于0.20g时，管道穿越工程结构应进行地震作用计算。 | 《油气输送管道线路工程抗震技术规范》GB/T50470-2017第6.5.7条 | 该项目不存在隧道穿越。 | √ |
|  | 通过活动断层段管道的对接焊口应进行100%射线检测和100%超声检测，并应达到国家现行标准《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T4109规定的Ⅱ级及以上要求，且应 符合应变设计的缺欠尺寸限定要求。 | 《油气输送管道线路工程抗震技术规范》GB/T50470-2017第7.2.1条第6款 | 管道未通过活动断层。 | √ |
| 五 | 与铁路、公路并行交叉 |  |  |  |
|  | 在穿越公路、铁路的套管或涵洞内，输送管 道不应设置水平或竖向弯管。 | 《油气输送管道穿 越工程设计规范》 GB50423-2013 第7.1.2条 | 可研中未提及。 | ※ |
|  | 穿越铁路或二级及以上公路时，应采用顶进 套管、顶进箱涵或水平定向钻穿越方式，并 满足路基稳定性要求。对三级及三级以下公 路穿越，可采用挖沟法埋设。当套管或涵洞 内空间充填细土将穿越管段埋入时，可不设 检漏管及两端的封堵。 | 《油气输送管道穿 越工程设计规范》 GB50423-2013 第7.1.3条 | 可研中设计对高等级公路采用定向钻穿越方式，顶管穿越高速公路，疏港铁路采用定向钻穿越方式，黄大铁路采用顶管穿 越方式。 | √ |
|  | 油气管道与公路、铁路宜垂直交叉，在特殊 情况下，交角不宜小于30°，油气管道与公路铁路桥梁交叉时，在对管道采取防护措施后，交叉角可小于30°，防护长度应满足公路、铁路用地范围以外3m的要求。 | 《油气输送管道穿 越工程设计规范》 GB50423-2013 第7.1.6条 | 可研已根据要求进行设计。 | √ |
|  | 套管中的输送管道应设置绝缘支撑，设计中应提出保持管道防腐涂层完整性的技术要求。 | 《油气输送管道穿 越工程设计规范》 GB50423-2013 第7.3.4条 | 可研中未涉及。 | ※ |
|  | 油气管道穿越公路、铁路时，其穿越点四周应有足够的空间，满足管道穿越施工、维护及邻近建构筑物和设施安全距离的要求。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 第7.1.7条 | 该项目穿越位置周边相对空阔。 | √ |
|  | 采用套管穿越公路、铁路时，套管内径应大 于输送管道外径300mm以上。套管采用人 工顶管施工方法时，套管内直径不宜小于1m。 | 《油气输送管道穿 越工程设计规范》 GB50423-2013 第7.1.11条 | 套管穿越铁路、公路时，套管内径符合要求。 | √ |
|  | 采用套管穿越公路、铁路时，套管长度宜伸出路堤坡脚、排水沟外边缘不小于2m；当穿过路堑时，应长出路堑顶不小于5m。被穿越的公路、铁路有扩建规划时，应按照扩建后的情况确定套管长度。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 第7.1.12条 | 该项目套管长度伸出路堤坡脚、排水沟外边缘不小于2m。 | √ |
|  | 在下列位置处宜安装测试装置： 管道与交、直流电气化铁路交叉处或平行段； 管道与交流高压线交叉或平行段； 与外部管道交叉处； 管道与主要道路或堤坝交叉处； 管道穿越铁路或河流处； 靠近其他阴极保护构筑物的位置。 | 《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448-2017第7.1.2.2条 | 可研中已设计测试桩设置原则，不同测试桩可以根据实际情况结合设置，测试桩尽量设置在路边、田边等易于测试且不妨碍交通的地方。当每公里电位测试桩与其它测试桩间距小于 100m 时， 可以不设每公里电位测试桩。 | √ |
|  | 采用涵洞、套管等保护方法穿越公路、铁路时，宜采用钢筋混凝土涵洞、钢筋混凝土套管或者钢质套管。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 第7.3.1条 | 穿越管道拟采取螺旋缝钢套管。 | √ |
|  | 油气管道穿越公路、铁路时，套管顶部最小覆盖层厚度应符合表7.1.9的要求。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 第7.1.9条 | 可研中未涉及穿越铁路时，套管顶部的最小覆盖层厚度。 | ※ |
|  | 套管埋置深度要求： | 《山东省涉路工程技术规范》DB37/T3366-2018第6.3.2条 | 可研中未涉。 | ※ |
|  | 焊接、检测： 1、管道焊接应按现行国家标准《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）、《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB50369-2014）的有关规定执行。 2、二级及二级以上穿越段，对接接头焊缝均应进行100%射线探伤检验和100%超声波探伤检验。 3、采用射线探伤检验和超声波探伤检验应按现行行业标准《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T 4109-2020）进行验收，Ⅱ级及以上为合格。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 第8.1条 | 本项目可采用手工焊或半自动焊接方式，管道焊缝质量在外观检查合格后需进行无损探伤检查，本项目采用100%超声波探伤Ⅱ级和20%X射线探伤Ⅲ级复查。对二级及以上等级公路的管道焊缝、弯头与直管段连接焊缝、未经试压的管道焊缝，除了均应进行100%的X射线探伤外，还应增加100%的超声波探伤进行复查。检查标准按《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T 4109-2020）标准达到Ⅱ级为合格。 | √ |
|  | 清管、测径、试压： 1、穿越管道试压前应进行清管，试压后应再进行清管，输气管道应进行干燥处理。 2、单独进行试压的穿越管道段试压前应进行清管、测径。 3、穿越管道段应分强度试压和严密性试压两阶段进行，严密性试压应在强度试压合格后进行。在稳压时间内压降不大于试验压力的1%为合帮。 4、穿越管道段应采用无腐蚀性洁净水作为试压介质。试村时环境温度不宜低于5℃，若环境温度在5℃以下时，应采取防冻措施。 5、单独试压的穿越管段，强度试验压力不应小于该处设计内压力的1.5倍，强度试压稳压时间不应小于4h；试压时的环向应力不宜大于钢管的屈服强度的90%。穿越管段的严密性试验的压力不应低于该处设计内压力，稳压时间不应少于24h。 6、穿越管段与两端线路管段连接处的焊口不应强务组装，不应出现使连接客段发生强制变形的连接。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 第8.2条 | 可研中未具体设计，建议下一步设计中明确。 | ※ |
|  | 防腐： 1、穿越管段应按现行标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447进行腐蚀性设计。 2、穿越管段应根据穿越工程需要选取适宜的防腐涂层，当所选防腐涂层各类与段路段相同时，应比相邻线路或采用该各涂层标准中的最高级，防腐涂层的防腐、补口及补伤，应按管段所用防腐涂层的相关标准要求执行。 3、管道支撑件、护管或稳管构筑物处于腐蚀环境中时，应采用相应的防腐措施。 4、穿越管段的补口和补伤，应按照管段所用防腐涂层的相关标准要求执行，并应按照管道施工安装、运营环境条件提出相应的技术措施。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 第8.3条 | 本工程线路管道采用常温型加强级三层PE防腐层，热煨弯管采用无溶剂液体环氧涂料+聚丙烯胶带，补口采用聚乙烯热收缩补口带。 | √ |
|  | 符合本规范第3.2.1条的钢管，其许用应力应按下列公式计算……F—强度设计系数，按表3.2.2取值。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 第3.2.2条 | 强度设计系数拟按0.6进行选取。 | √ |
| 六 | 与其他管道并行交叉 |  |  |  |
|  | 埋地输气管道与其他埋地管道、电力电缆、通信光（电）缆交叉的间距应符合下列规定： 1 输气管道与其他管道交叉时，垂直净距不应小于0.3m，当小于0.3m时，两管间交叉处应设置坚固的绝缘隔离物，交叉点两侧各延伸10m以上的管段，应确保管道防腐层无缺陷； 2 输气管道与电力电缆、通信光（电）缆交叉时，垂直净距不应小于0.5m，交叉点两侧各延伸10m以上的管段，应确保管道防腐层无缺陷。 | 《输气管道工程设 计规范》GB50251-2015第4.3.11条 | 可研中未具体设计，建议下一步设计中明确。 | ※ |
|  | 不受地形、地物或规划限制地段的并行管道，最小净距不应小于6m。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 第4.4.2条 | 可研中未具体设计，建议下一步设计中明确。 | ※ |
|  | 受地形、地物或规划限制地段的并行管道，采取安全措施后净距可小于6m，同期建设时可同沟敷设，同沟敷设的并行管道，间距应满足施工及维护需求且最小净距不应小于0.5m。 | 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013 第4.4.3条 | 可研中未具体设计，建议下一步设计中明确。 | ※ |
| 六 | 标识 |  |  |  |
|  | 管道穿越高速公路、Ⅰ~Ⅱ级公路宜在两侧5m范围内（高速公路以围栏起算）设置穿越桩。 | 《油气管道线路标识 设置技术规范》 SY/T6064-2017第5.3.2条 | 该项目穿越公路，公路两侧拟设置穿越桩。 | √ |
|  | 管道穿越河塘沟渠，宜设置穿越桩，穿越 桩设置在河渠堤边坡坡脚或距塘沟边3.0m 处。按以下原则设置穿越桩： a）中型及以上河流，宽度大于40m以上冲沟，宜在两侧设置穿越桩。 b）常年枯水位水面宽度大于40m，且水深大于2.0m的干渠与水塘等，宜在两侧设置穿越桩。 c）小型河流和宽度大于5m，小于40m的小型冲沟，宜在单侧设置穿越桩。 | 《油气管道线路标识设置技术规范》SY/T6064-2017第5.3.3条 | 拟设置穿越桩。 | √ |
|  | 管道沿线应根据需要设置加密桩。人口密集区、工业商业活动区、基础设施建设区、环境敏感区等高后果区加密桩间距不大于50m，其他地区不大于200m，同时满足通视性的要求。 | 《油气管道线路标识设置技术规范》 SY/T6064-2017第5.6条 | 可研中未具体设计，建议下一步设计中明确。 | ※ |
|  | 管道上方宜设置警示带，靠近人口密集区 工业商业活动区、基础设施建设区、环境敏感区等高后果区应设置警示带。城镇规划建设可能造成非高后果区升级为高后果区的区域，也应设置警示带。 | 《油气管道线路标识 设置技术规范》 SY/T6064-2017 第5.10.1条 | 管道全线设置警示带（定向钻穿越地段除外）。管道警示带作用是警示下方敷设有输气管道， 其敷设位置在管道管顶正上方 500mm 处（农田或耕地地段应距地面 0.8m 以下）。 | √ |
|  | 通过人口密集区、易受第三方损坏地段的埋地管道应加密设置标识桩和警示牌，并应在管顶上方连续埋设警示带。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 第4.8.3条 | 为保护管道不受意外外力破坏，提高管道沿线群众保护管道的意识，管道沿途设置一定数量的警示牌。管道全线设置警示带（定向钻穿越地段除外）。 | √ |

本单元安全检查表共列出了45项检查内容，36项符合要求，9项可研中未涉及。建议在下一步设计中，针对可研中未涉及的内容进行补充设计，设计、施工中应严格遵守法律法规标准，保持安全距离。

### 5.1.2  预先危险性分析

表5.1.2-1  管线改造单元预先危险性分析汇总表

| 事 故 | 事故原因 | 主要现象 | 主要后果 | 危险 等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线 破损 | 1、管线设计、选材不合理； 2、管线发生腐蚀穿孔； 3、由于地层的变动，使管道发生断裂。 | 管道断裂、穿孔 | 天然气泄漏。 | Ⅲ | 1、按规范进行设计，选用有质量保 证的管道，并精心施工安装； 2、定期检查管道的安全装置（防腐补偿等）的完整性； 3、正确选择管道防腐措施。 |
| 天然 气泄 漏 | 1、管道破损； 2、管道附件本身或连接处连接不良； 3、自动报警、自动控制装置失灵。 | 有较浓天然漏出 | 财产损失， 环境危害 | Ⅲ | 1、选用质量有保证的产品； 2、加强管线及安全附件检查，及时更换； 3、认真巡检，及时发现。 |
| 火灾 爆炸 | 1、天然气泄漏，未及时发现； 跑气，未及时发现和关闭闸阀； 2、点火源； 3、自动报警设备失效。 | 火灾、爆炸 | 财产损失， 人员伤害 | Ⅲ | 1、定时检修，防止泄漏； 2、认真巡检，及时发现； 3、维护和保持自动控制和报警装置 的； 4、正常功能； 5、及时扑救。 |

根据预先危险性分析结果，本工程可能发生的事故类别有火灾爆炸、中毒和窒息，其中火灾爆炸危险性等级为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。对于其他事故，事故后果一般为Ⅱ级，后果相对较轻。应当引起足够的重视，采取针对性的防范与控制措施。

### 5.1.3  管线泄漏事故树分析

根据该项目管线的危险有害因素分析可知，因管道失效造成泄漏是管道的典型事故，也是引起一系列次生灾害的首要条件。运用事故树评价法分析引起管道泄漏的各种基本事件以及其之间的逻辑管线，得出各类原因的重要度，有针对的采取有效的保护措施，降低泄漏事故发生的概率。

1、绘制事故树

选择 “输气管道泄漏”作为顶端事件。引起管道失效最直接的原因是焊缝及管道缺陷、腐蚀穿孔、自然灾害、人为破坏、和操作失误引起，其中任何一个原因出现均会导致输气管道泄漏，然后再以这些原因为次顶事件，采用类似方法继续深入分析，直到找到代表各种故障事件的基本事件。该事故树共考虑了10个基本事件，如下图所示：

图5.1.1–1 管线泄漏事故树

表5.1.3–1  事件代号统计

| 序号 | 事件代号 | 事件名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | T | 输气管道泄漏 |
| 2 | M1 | 焊缝及管道缺陷 |
| 3 | M2 | 腐蚀穿孔 |
| 4 | M3 | 地质、地层被破坏 |
| 5 | M4 | 外腐蚀措施失效 |
| 6 | M5 | 自然灾害 |
| 7 | x1 | 制造缺限 |
| 8 | x2 | 焊接缺限 |
| 9 | x3 | 内腐蚀防腐层损坏 |
| 10 | x4 | 绝缘防护涂层失效 |
| 11 | x5 | 阴极保护失效 |
| 12 | x6 | 人为施工破坏 |
| 13 | x7 | 地面沉降 |
| 14 | x8 | 洪涝 |
| 15 | x9 | 人为破坏 |
| 16 | x10 | 操作失误 |

2. 计算最小割集

T=M1+M2+M3+X9+X10

=(X1+X2)+(X3+M4)+(X6+M5)+X9+X10

= X1+X2 +X3 +X4X5+X6+ X7+ X8+X9 +X10

从而得到9个最小割集：

Pl=（Xl）；P2=（X2）；P3=（X3）；P4=（X4，X5）；P5=（X6）；P6=（X7）；P7=（X8）；P8=（X9）；P9=（X10）。

3.判定各基本事件的结构重要度顺序

在这9个最小割集中：

X4、X5出现过1次，所在的最小割集中有2个基本事件，故I4=I5= 1/2。

X1、X2、X3、X6、X7、X8、X9、X10各出现过1次，所在的最小割集中有1个基本事件，故I1=I2= I3=I6=I7= I8=I9=I10=1。

由此可以判断出各基本事件结构重要度大小顺序为：

I1=I2= I3=I6=I7= I8=I9=I10＞I4=I5

4.说明

（1）通过事故树最小割集的分析说明，可能引起顶上事件“管线泄漏”发生共有9种可能途径。

（2）从基本事件的结构重要度分析可知，x1~x3和x6~x10的结构重要度最大，说明制造缺陷、焊接缺陷、内腐蚀防腐层损坏、人为破坏、自然灾害、操作失误是造成管线泄漏事故发生的最重要因素，其次外防腐层失效也是造成管线泄漏的重要原因之一。

（3）根据上述分析结果，项目建设单位应采取如下措施，降低管线发生泄漏事故的概率：

1）严格审查本项目的设计环节，特别是对设备的选择、管材选择、防腐涂层的选择应严格把关，定期检查管线内外防腐情况；

2）工程安装施工时，应严格监督，保证施工质量，并加强对焊接、安装等工程的检验工作；

3）管线沿线应设置标志桩、转角桩等，避免外界施工对地下管线不明，而对管线造成破坏；

4）管线运行后，加强巡线管理，防止第三方破坏。包括人为以及自然灾害破坏。如管道上违章建构筑物，违章施工；水流对管道的长期冲刷；管道附近土层运移等都可以导致管道发生失效。应对管道及标志物定期检测；

5）加强对作业人员的操作和安全培训，提高安全意识，减少操作失误，避免出现违章作业和违章指挥的现象。

## 5.2  站场工程单元

### 5.2.1  安全检查表法评价

本单元主要依据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）等的相关要求，采用安全检查表对该项目可行性研究报告和相关技术资料中站场工程的区域布置、平面布置、输送工艺、站场工艺、储运设备等方面进行评价。检查内容及结果见下表。

表5.2.1-1  站场工程单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 石油天然气站场与周围居住区、相邻厂矿企业、交通线等的防火间距，不应小于表4.0.4的规定。 注5：放空管可按本表中可能携带可燃液体的火炬间距减少50%。 | 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004） 第4.0.4条 | 根据可研中接气点平面示意图，接气点及站内放空管距周边的防火间距满足要求。 | √ |
|  | 五级石油天然气站场总平面布置的防火间距，不应小于表5.2.3的规定。 | 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004） 第5.2.3条 | 根据可研中接气点平面示意图，接气点站内平面布置满足要求。 | √ |
|  | 输气管道应设清管设施，清管设施宜与输气站合并建设。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第3.1.5条 | 本项目设置清管设施，设置于接地点内。 | √ |
|  | 进、出输气站的输气管道必须设置截断阀，并应符合现行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》GB50183的有关规定。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第3.2.9条 | 根据可研中工艺流程图，进、出输气站的输气管道设置截断阀。 | √ |
|  | 输气站宜在进站截断阀上游和出站截断阀下游设置泄压放空设施。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第3.4.1条 | 根据可研中工艺流程图，输气站在进站截断阀上游和出站截断阀下游设置了泄压放空管线至放空管。 | √ |
|  | 存在超压的管道、设备和容器，必须设置安全阀或压力控制设施。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第3.4.2条 | 根据可研中工艺流程图，符合要求。 | √ |
|  | 安全阀的定压应经系统分析后确定，并应符合下列规定： 1 压力容器的安全阀定压应小于或等于受压容器的设计压力； 2 管道的安全阀定压（P0）应根据工艺管道最大允许操作压力（P）确定，并应符合下列规定： | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第3.4.4条 | 可研中未涉及，建议下一步设计中明确。 | ※ |
|  | 放空的气体应安全排入大气。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第3.4.4条 | 接气点内设置放空管，放空至大气中。 | √ |
|  | 放空立管和放散管的设计应符合下列规定： 1 放空立管直径应满足设计最大放空量的要求； 2 放空立管和放散管的顶端不应装设弯管； 3 放空立管和放散管应有稳管加固措施； 4 放空立管底部宜有排除积水的措施； 5 放空立管和放散管设置的位置应能方便运行操作和维护； 6 放空立管和放散管防火设计应符合现行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》GB50183的有关规定。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第3.4.9条 | 可研中未涉及放空立管和放散管的顶端不应装设弯管、应有稳管加固措施，放空立管底部宜有排除积水的措施，建议下一步设计中明确。 | ※ |
|  | 输气管道应设置线路截断阀（室），管道沿线相邻截断阀之间的间距应符合下列规定： 以一级地区为主的管段不宜大于32km。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.5.1条 | 截断阀之间的间距符合要求。 | √ |
|  | 线路截断阀（室）应选择在交通方便、地形开阔、地势相对较高的地方，防洪设防标准不应低于重现期25年一遇。线路截断阀（室）选址受限时，应符合下列规定： 1 与电力、通信线路杆（塔）的间距不应小于杆（塔）的高度再加3m； 2 距铁路用地界外不应小于3m； 3 距公路用地界外不应小于3m； 4 与建筑物的水平距离不应小于12m。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.5.2条 | 截断阀（室）符合要求。 | √ |
|  | 线路截断阀及与输气管线连通的第一个其他阀门应采用焊接连接阀门。截断阀可采用自动或手动阀门，并应能通过清管器或检测仪器，采用自动阀时，应同时具有手动操作功能。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第4.5.3条 | 可研中未涉及，建议下一步设计中明确。 | ※ |
|  | 输气站设计输气能力应与管道系统设计输气能力匹配。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.2.1条 | 可研中已设计，符合要求。 | √ |
|  | 输气站应根据设备运行对气体中固液含量的要求，分析确定分离过滤设备的设置。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.2.2条 | 根据运行要求，接气点设置篮式过滤器、天然气分水器。 | √ |
|  | 调压及计量设计应符合下列规定： 1 应满足输气工艺、生产运行及检修需要； 2 在需控制压力及需要对气体流量进行控制和调节的管段上应设置调压设施，调节应注意节流温降的影响； 3 具有贸易交接、设备运行流量分配和自耗气的工艺管路上应设置计量设施； 4 计量流程的设计及设备的选择应满足流量变化的要求。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.2.3条 | 符合要求。 | √ |
|  | 站内所有工艺管道均应采用钢管及钢制管件。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.7.1条 | 符合要求。 | √ |
|  | 站内管线安装设计应采取减小振动和热应力的措施。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.7.4条 | 可研中未涉及，建议下一步设计中明确。 | ※ |
|  | 管道穿越车行道路和围墙基础时，宜采取保护措施。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.7.7条 | 可研中未涉及，建议下一步设计中明确。 | ※ |
|  | 与分离器、清管收发筒、压缩机组等设备相连的地面和埋地管道应采取防止管道沉降或位移的措施。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.7.9条 | 可研中未涉及，建议下一步设计中明确。 | ※ |
|  | 站场地面以上的钢质管道和金属设施应采用防腐层进行防腐蚀防护。 | 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015第6.8.1条 | 接气点地上管道采用氧富锌底漆＋环氧云铁中间漆＋脂肪族聚氨酯面漆的配套防腐结构。 | √ |
|  | 站场埋地钢质管道的防腐层宜采用加强级或特加强级，可采取外防腐层加阴极保护的联合防护措施。 | 《输气管道工程设计规范GB50251-2015第6.8.2条 | 接气点埋地管道采用无溶剂液体环氧涂层+聚丙烯胶粘带。埋地阀门采用粘弹体胶带+ 聚丙烯胶带的保护方式。 | √ |
|  | 天然气管道清管作业排出的液态污物若不含甲、乙类可燃液体，可排入就近设置的排污池；若含有甲、乙类可燃液体，应密闭回收可燃液体或在安全位置设置凝液焚烧坑。 | 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004） 第6.8.12条 | 可研中未涉及，建议下一步设计中明确。 | ※ |
|  | 5.1 锅炉及压力容器等特种设备 设备本体应设置：使用登记证号、注册代码、检验日期、下次检验日期。 5.5.1 入口处 应符合以下要求： a应设置标志：禁止非工作人员入内、禁止带火种、禁止烟火、必须穿戴防护用品、必须消除静电、必须带防火帽； b应设置：进站须知、风险四色图、应急消防疏散平面图。 5.5.4 分离器区 应符合以下要求： a应设置标志：当心超压、当心坠落、当心泄漏、必须消除静电、必须使用防爆工具； b分离器本体应按本文件的5.1相关要求设置特种设备信息。 | 《油气生产场所HSE标志及警语设置规范》（Q/SH1020 2152-2021） | 可研中未涉及，建议下一步设计中明确。 | ※ |

本单元安全检查表共列出了23项检查内容，15项符合要求，8项可研中未涉及。建议在下一步设计中，针对未具体明确的相关内容进行补充设计，设计、施工中应严格遵守法律法规标准。

### 5.2.2  预先危险性分析

表5.2.2-1  站场单元预先危险性分析汇总表

| 危险类别 | 危险因素 | 形成事故原因事件 | 事故后果 | 危险等级 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸 | 天然气泄漏 | 1.设备或管线设计承压等级不够 2.设备或管线选材不当，密封部件老化、腐蚀严重； 3.焊接质量不合格； 4.工作人员操作失误，形成设备或管线憋压； 5.阀门、法兰、垫片等附件密封不好； 6.泄压装置失灵； 7.起它原因。 | 人员伤亡 财产损失 | Ⅲ | 1.管线、设备及附件等选材、设计选型、施工应符合要求； 2.采取有效的防腐措施； 3.采取有效的防雷、防静电措施；4.操作人员严守工艺纪律、遵守操作规程； 5.按计划进行管线、设备、附件等的巡检、保养、维护工作； 6.发现泄漏部位及时进行整改；7.爆炸危险区域内的电气设备选型、安装电力线路敷设符合要求；8.严格遵守动火规定。 |
| 中毒窒息 | 有毒物质泄漏 | 1.装置检修前若吹扫置换不彻底、检修隔离不彻底； 2.大量天然气泄漏。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.配备齐全必要的防护用品； 2.按时巡查、检修、维护、保养设备； 3.通风良好； 4.严守工艺纪律，遵守操作规程。 |
| 容器爆炸 | 压力容器、压力管道 | 1.设计、制造、施工缺陷； 2.腐蚀； 3.压力剧升，而安全泄放失效； 4.压力容器管道受力超过强度极限。 | 设备损伤 人员伤亡 | Ⅲ | 1.设计、制造、施工、监理、检验由具备相应资质的单位和人员承担，并定期检验合格； 2.加强日常保养与防腐； 3.安全协防装置完好有效。 |
| 触电 | 触及带电体 | 1.使用了不合格的电气产品； 2.防雨设施不当或损坏或其他原因，造成短路烧坏设备； 3.操作人员防护用品不当或不齐全； 4.电气设备损坏后未及时修理； 5.失误或违反操作规程； 6.电气设备电缆绝缘性能不合乎要求损坏； 7.电气设备的防静电接地措施不当； 8.防雷措施不当； 9.自然灾害引发的事故。 | 人员伤亡 财产损失 | Ⅱ | 1.按照规定穿戴防护用品； 2.严格执行防静电、防雷措施；3.按时巡检、保养、维护设备，发现损坏及时整改； 4.防爆区域应使用防爆工具； 5.搬运金属物品严禁拖拉、碰撞； 6.爆炸危险区域内的电气设备选型、安装电力线路敷设符合要求；7.严守工艺纪律，遵守操作规程。 |
| 高处坠落 | 梯子和高处平台 | 1.高空作业设备、设施存在隐患； 2.安全防护不合适； 3.安全设施不到位； 4.其他 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.严格高空作业安全操规程； 2.定期检查维修安全。 |

根据预先危险性分析结果，本工程可能发生的事故类别有火灾爆炸、中毒和窒息，其中火灾爆炸、中毒和窒息、容器爆炸危险性等级为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。对于其他事故，事故后果一般为Ⅱ级，后果相对较轻。应当引起足够的重视，采取针对性的防范与控制措施。

## 5.3  公用工程单元

### 5.3.1  安全检查表法评价

本单元主要依据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）等的相关要求，采用安全检查表对该项目可行性研究报告和相关技术资料中站场工程的区域布置、平面布置、输送工艺、站场工艺、储运设备等方面进行评价。检查内容及结果见下表。

表5.3.1-1公用工程单元安全检查表

| 序号 | 规范要求 | 检查依据 | 实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 供配电 |  |  |  |
| 1 | 供电电压应根据输气站及阀室所在地区供电条件、用电负荷电压及负荷等级、送电距离等因素，经经济对比后确定。 | GB50251-2015 10.1.2 | 可行性研究报告经对比后确定。 | √ |
| 2 | 当油气田内部采用集中供电或分片集中供电时，宜以负荷相对集中的站场为中心设置中心变配电所，以110kV、35kV、20kV、10kV电压等级供电，并应在各用电负荷点设置恰当的变配电所。 油田配电线路电压宜优采用10kV，对于远距离且分散的地区，也可采用35kV或20kV。 | GB50350-2015 11.1.3 | 电源就近T接于已建架空线路。 | √ |
| 3 | 电缆的路径选择，应符合下列规定： 1 应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。2 满足安全要求条件下，应保证电缆路径最短。 3 应便于敷设、维护。 4 宜避开将要挖掘施工的地方。 5 充油电缆线路通过起伏地形时，应保证供油装置合理配置。 | GB50217-2018 5.1.1 | 路径选择满足要求。 | √ |
| 4 | 带电部分应全部用绝缘层覆盖，其绝缘层应能长期承受在运行中遇到的机械、化学、电气及热的各种不利影响。 | GB50054-2011 5.1.1 | 用绝缘层覆盖。 | √ |
| 5 | 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。 | GB50054-2011 6.1.1 | 设有短路及过载保护。 | √ |
| 6 | 柱上式变压器台底部距地面高度不应小于2.5m。 | DL/T5220-2021 12.1.4 | 可研方案中未涉及。 | ※ |
| 二 | 自控 |  |  |  |
| 1 | 输气管道应设置测量、控制、监视仪表 及控制系统。 | GB50251-2015 8.1.1 | 可研中已设计自控系统。 | √ |
| 2 | 输气管道应根据规模、环境条件及管理 需求确定自动控制水平，宜设置监 控与数据采集(SCADA)系统。 | GB50251-2015 8.1.2 | 自控系统设计满足要求。 | √ |
| 3 | 仪表及控制系统的选型，应根据输气管道特点、规模、发展规划、安全生产要求，经方案对比论证确定，选型宜全线统一。 | GB50251-2015 8.1.4 | 自控系统设计满足要求。 | √ |
| 4 | 输气站宜设置站场控制系统。站场控制系统宜具备下列功能： 1 采集和监控主要工艺变量和设备运行状态； 2 站场安全联锁保护； 3 工艺流程的动态显示、工艺变量和设备运行状态报警显示、管理及事件的查询； 4 数据的采集、归档、管理以及趋势图显示，生产统计报表的生成和打印； 5 向调度控制中心发送实时数据，执行调服控制中心发送的指令。 | GB50251-2015 8.3.1 | 自控系统设计满足要求。 | √ |
| 5 | 火灾即可燃气体报警系统设计应符合下列规定： 易积聚可燃气体的封闭区域内应对可燃气体泄漏进行检测。 | GB50251-2015 8.4.4 | 设置可燃气体报警装置。 | √ |
| 6 | 可燃气和有毒气体探测的设置应符合下列规定： - 当探测器位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于15m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于4m； - 当探测器位于释放源的全年最小频率风向的下风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于5m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于2m； - 可燃气体探测器的安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m-0.6m； | SY/T 6503-2022 5.2.3 | 应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 7 | 探测器测量范围应符合下列规定： - 点型可燃气体探测器的测量范围应为0LEL-100%LEL; - 有毒气体探测器的测量范围宜在二级报警设定值的2-4倍之间，但不应超过30%IDLH； - 线型可燃气体探测器的测量范围宜为0LEL·m-5LEL·m. | SY/T 6503-2022 6.6.1 | 应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 8 | 报警值设定应符合下列规定： - 固定式可燃气体探测器的一级报警设定值应小于或等于20%LEL，宜为10%LEL；二级报警设定值应大于一级报警设定值且小于或等于40%LEL。 | SY/T 6503-2022 6.6.2 | 应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 三 | 通信 |  |  |  |
| 1 | 光缆与输气管道同沟敷设时，应符合现行行业标准《油气输送管道同沟敷设光缆（硅芯管）设计及施工规范》SY/T4108的有关规定。光纤容量应预留适当的富裕量以备今后业务发展的需求。 | GB50251-2015 9.0.2 | 拟采用24芯光缆，按要求敷设。 | √ |
| 2 | 输气管道巡回检查、管道事故抢修和维修的部门，可配备满足使用条件的移动通信设备。 | GB50251-2015 9.0.8 | 抢维修设备依托原有。 | √ |
| 3 | 光缆（硅芯管）的埋深应根据油气输送管道埋深及地段的土质和环境条件等因素确定，并应符合表3.1.6的规定。当管沟深度少于表3.1.6规定的光缆埋深要求时，光缆应敷设在管沟底部。 | SY/T4108-2019 3.1.6 | 同沟敷设 24芯通信光缆，埋深不小于 1.5m。 | √ |
| 4 | 油气输送管道采用定向钻方式穿越公路、铁路、河流时，光缆（硅芯管）宜采用具有一定强度的套管保护后单独定向钻穿越。 | SY/T4108-2019 3.2.5 | 单独定向钻穿越。 | √ |
| 5 | 油气输送管道进行大型穿越（包括挖沟埋设、定向钻、水域隧道方式）时。应在穿越段设置备用光缆、 | SY/T4108-2019 3.2.7 | 设置备用光缆。 | √ |
| 6 | 光缆（硅芯管）与已有地下管线及地下光（电）缆交越时，应采用钢管或型钢保护后，与油气输送管道一同在地下管线及地下光（电）缆下方通过，交越净距不应小于0.5m。 | SY/T4108-2019 3.2.9 | 应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 7 | 光缆（硅芯管）交越同沟敷设的油气输送管道时，应选择在土层较厚的地段，采用钢管、型钢保护后从油气输送管道上方翻越，交越净距不应小于0.3m。 | SY/T4108-2019 3.2.10 | 应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 8 | 同沟敷设光缆（硅芯管）的标识包括标石、电子标志器、标志带和警示牌等，标识宜与油气输送管道标识结合设置，共用标识。 | SY/T4108-2019 3.5.1 | 可研中设计有标石、电子标志器、警示牌等内容。 | √ |
| 四 | 防腐 |  |  |  |
| 1 | 输气管道应采取外防腐层与阴极保护的联合防护措施。 | GB50251-2015 4.6.1 | 线路管道采用常温型加强级三层 PE 防腐层，热煨弯管采用无溶剂液体环氧涂料+聚丙烯胶带，补口采用聚乙烯热收缩补口带。管道采用强制电流为主、牺牲阳极为辅的联合保护方式。本工程设 1 座阴保站， 与七区接气点合建。临时阴极保护采用锌合金牺牲阳极进行保护。 | √ |
| 2 | 阴极保护管道应与非保护构筑物电绝缘。在绝缘接头或绝缘法兰的连接设施上应设置防高压电涌冲击的保护设施。 | GB50251-2015 4.6.4 | 在各工艺接气点进口、出口处管道安装绝缘接头，阀室放空管线埋地前安装绝缘设施，阀室内结构体的接地应采用适当措施，绝缘设施采用固态去耦合器进行防浪涌保护。 | √ |
| 3 | 在交、直流干扰源影响区域内的管道，应按现行国家标准《埋地钢质管道交流干扰防护技术标准》》GB/T50698和《埋地钢质管道直流干扰防护技术标准》GB50991的规定，采取有效的减缓干扰的防护措施。 | GB50251-2015 4.6.5 | 杂散电流干扰严重的管段采用固态去耦合器+锌接地体的排流方式。 | √ |
| 4 | 阴极保护管道应设置阴极保护参数测试设施，宜设置阴极保护参数监测装置。 | GB50251-2015 4.6.6 | 设置线路阴极保护测试桩。 | √ |
| 5 | 穿越管段应按现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447进行腐蚀控制设计。 | GB50423-2013 8.3.1 | 符合要求。 | √ |
| 五 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 油气站场内建（构）筑物应配置灭火器，其配置类型和数量按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的规定确定。 | GB50183-2004 8.9.1 | 接气点配备足量的手提式磷酸铵盐灭火器，可随时启用扑救零星火情。 | √ |

该单元安全检查表对建设工程的公用工程单元共28项内容进行了检查，其中可研未涉及6项，未发现不符合项。

### 5.3.2  预先危险性分析

表5.3.2-1  配套设施单元预先危险性分析汇总

| 序 号 | 危险源部位 | 导致的事故类型 | 触发条件 | 危险等级 | 安全对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自控及通信设备 | 触电 | 1、安全距离不足； 2、防护措施失效； 3、违章或失误； 4、无可靠的遮拦措施； 5、误入危险区。 | Ⅱ | 1、严格遵守电气作业安全管理制度和安全法作业规程； 2、电气作业人员持证上岗。 3、电气作业应加强个体防护，穿戴齐全各项绝缘防护用品。 4、变压器与变压器之间、与其他设备之间的间距应符合要求； 5、变压器四周应加可靠的遮护，采取防止无关人员误入的措施； 6、设置警示标志； 7、外壳应可靠接地，并设置接地故障保护。 |
|  |  | 电气 火灾 | 1、内部绝缘损坏、老化引起短路； 2、接触不良； 3、过电压击穿； 4、外界火烤； 5、动物接触引起短路。 | Ⅱ | 1、加强设备的绝缘检查，确保各部件绝缘良好； 2、加强设备的密封检查，确保各部位密封状况良好，防止漏油、渗水现象发生； 3、加强设备的运行监视，发现异常，要认真分析，正确处理； 4、保证设备保护装置可靠投入； 5、设置防止小动物接近的措施； 6、定期清洁积垢部位，防止闪络起火； 7、设置雷击、操作过电压等保护； 8、设备与易燃易爆场所保持足够的安全间距。 |
|  |  | 高处坠落 | 1.高处作业场所有洞无盖、临边无栏，不小心造成坠落； 2.无脚手架、板，造成高处坠落； 3.梯子无防滑、强度不够、人字梯无拉绳等造成坠落； 4.高空人行道、屋顶、及护栏等锈蚀损坏，强度不够，造成坠落； 5.未穿防滑鞋，未系安全带或防护用品穿戴不当，造成滑跌坠落； 6.脚手架、梯未固定好或强度不够，造成坠落； 7．在大风、暴雨、雷电、霜雪、冰冻等条件下登高作业，造成跌落； 8.吸入刺激性气体，或氧气不足或身体不适造成跌落； 9.身体突然不适或恐高症造成坠落； 10.作业时注意力不集中或戏闹，不慎坠落。 | Ⅱ | 1.登高作业人员必须严格执行“十不登高”； 2.登高作业人员必须戴好安全帽，系挂好安全带，穿好防滑鞋紧身工作服； 3.搭设脚手架等防坠落措施； 4.在高空人行道、屋顶、塔杆以及其它危险的高处临时作业，要装设防护栏杆或安全网； 5.进入容器工作时要检测分析含氧量等，以确定可否进入工作，并要有人现场监护； 6.上下层进行立体作业时，中间必须搭设严密牢固的中间隔板、罩棚等隔离设施； 7.临边、洞口要做到“有洞必有盖、有边必有栏”； 8.对平台、栏杆、护墙以及安全带、安全网等要定期检查，确保完好； 9.六级以上大风、暴雨、雷电、下雪、大雾等恶劣天气应停止高处作业； 10.可以在平地做的作业，尽量不要拿到高处去做，即“高处作业平地做”； 11.加强对登高作业人员的安全教育、培训、考核工作，严禁违章； 12.杜绝“三违”。 |
|  |  | 失效 | 1.失电； 2.软件出错； 3.硬件故障。 | Ⅰ | 1.选用可靠性高的系统，投入运行前应进行调试； 2.应有可靠的供电电源； 3.专业维护； 4.专人操作，禁止无关人员误动。 |
|  |  | 物体打击 | 高处有未被固定的浮物，因被碰或风吹等因素坠落。 | Ⅱ | 1.高处作业要严格遵守“十不登高” 2.高处不能有浮物，需要时应固定好； 3.将要倒塌的设施要及时修复或拆除； 4.作业人员戴好安全帽及穿好劳动防护用品； 5.加强防止物体打击的检查和安全管理工作； 6.加强对职工进行有关的安全教育。 |

根据预先危险性分析结果，本工程可能发生的事故类别有触电、电气火灾、高处坠落、物体打击，危险性等级为Ⅱ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和经济损失，应当引起足够的重视，采取针对性的防范与控制措施。

## 5.4  安全管理单元

本工程隶属于滨南采油厂，新建管道及接气点管理依托滨南采油厂及各管理区已有人员及车辆，不再新增劳动定员。

涉及企业内部资料，不予公开。

### 5.4.9  安全检查表法评价

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2021〕第88号修正）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）对本工程安全生产管理单元进行评价。

表5.4.9-1  安全生产管理单元检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第4条 | 滨南采油厂采油管理六七区、九区制定安全责任制和安全生产规章制度。 | √ |
| 2 | 生产经营单位的主要负责人应建立、健全本单位安全生产责任制；应当组织制定本单位安全生产规章制度和各生产岗位安全技术操作规程。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第21条 | 滨南采油厂采油管理六七区、九区制定了相关的操作规程。 | √ |
| 3 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第24条 | 滨南采油厂采油管理六七区、九区设置健全的安全生产管理机构及安全生产管理人员。 | √ |
| 4 | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第27条 | 安全管理人员持有安全管理合格证书。 | √ |
| 5 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第45条 | 工作人员配备了必需的防护用品。 | √ |
| 6 | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第47条 | 有相应经费。 | √ |
| 7 | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第51条 | 依法缴纳保险。 | √ |
| 8 | 生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，必须具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当按照规定主管的负有安全生产监督管理职责的部门考核合格。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第23条 | 滨南采油厂采油管理六七区、九区安全管理人员进行了安全生产知识和安全管理培训，有合格的资格证。 | √ |
| 9 | 生产经营单位应当建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题和事故隐患，应当及时采取技术、管理措施予以消除；不能及时消除的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第28条 | 滨南采油厂采油管理六七区、九区定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。 | √ |
| 10 | 生产经营单位应当按照国家和省有关规定，明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合国家标准或者行业标准要求的劳动防护用品，并督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用。 购买和发放劳动防护用品的情况应当如实记录。不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第21条 | 劳动防护用品使用符合要求。 | √ |
| 11 | 生产经营单位进行爆破、悬挂、挖掘、吊装、临时用电、危险装置设备试生产、动火、建筑物和构筑物拆除、有限空间、有毒有害、临近油气管道、高压输电线路等有较大危险作业的，应当确定专人进行现场作业的统一指挥，并由安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 生产经营单位委托其他单位进行前款规定的有较大危险作业的，应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责，并对受托方安全生产工作进行统一协调管理。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第24条 | 日常检维修施工作业符合要求。 | √ |
| 12 | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第18条 | 从业人员经安全生产培训后上岗。 | √ |
| 13 | 生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第12条 | 根据可能发生的事故制定了不同应急反应程序。 | √ |
| 15 | 明确应急组织形式（可用图示）及构成单位（部门）的应急处置职责。应急组织机构可设置相应的工作小组，各小组具体构成、职业分工及行动任务以工作方案的形式作为附件。 | GB/T29639-2020 6.2 | 有组织机构及职责。 | √ |
| 16 | 明确应急保障的相关单位及人员通信联系方式和方法，以及备用方案和保障责任人。 | GB/T29639-2020 6.5.1 | 有通信联系方式。 | √ |
| 17 | 应急队伍保障：明确相关的应急人力资源，包括专家、专兼职应急救援队伍及协议应急救援队伍等。 | GB/T29639-2020 6.5.2 | 有明确的应急队伍保障。 | √ |
| 18 | 物资装备保障：明确本单位的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、更新及补充时限、管理责任人及其联系方式，并建立台账。 | GB/T29639-2020 6.5.3 | 应急物资明确物资名称、数目、管理人以及存放位置等信息。 | √ |

本节采用安全检查表对安全管理、教育培训、应急及相关文件的符合性方面与国家现行法律、法规、技术标准进行了相应的检查，共设18项检查内容，无不符合项。

滨南采油厂采油管理六七区、九区建立了完善可靠的安全管理体系、安全生产规章制度，定期进行安全培训教育，制定有应急处置程序并定期演练。

# 6  结论与建议

## 6.1  结论

（1）滨南采油厂营业范围包括石油、天然气开采；普通货运、货物专用运输（罐式）（有效期限以许可证为准）；石化液化气生产、机械加工、工程安装、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。投资建设该工程具有合法性；可行性研究报告编制单位具有从事该工程可行性研究报告编制、工程设计的相应资质，满足该工程的设计资质要求。

（2）该项目不涉及国内首次使用的工艺；不涉及采用带有研发性质，未经鉴定、未经过工程实践验证的新技术、新工艺、新设备、新材料。

（3）该项目管道路由选择合理，路由走向、管道敷设及附属设施的设置符合《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）等规范的要求。

（4）该项目采用长输管道常温密闭输送天然气工艺，作为一种先进的运输方式，具有铁路、公路等运输方式无法比拟的优势，是目前国内外长输管道通用的工艺技术，并且设计中采用了合理的穿越方式，采取了三层PE+阴极保护的防腐措施，管材选择及设备选型合理，符合国家标准相关要求。

（5）本次评价从输送介质、自然及社会环境、线路工程、站场工程、公用工程、建设项目相互影响、施工过程等方面辨识与分析了该工程存在的危险有害因素。在危险有害因素辨识的基础上，结合单元评价，该建设项目在设计、施工和生产运行过程中，应切实落实可行性研究报告和本评价报告所提出的各项安全对策措施，加强安全管理，保证各项安全设施有效。

（6）本报告提出了需要编制现场应急处置方案的应急事故类型，符合工程实际。

综上所述，评价组认为：胜利油田分公司滨南采油厂王庄油田至单家寺油田输气管线建设工程项目符合法律法规、标准规范规定的安全生产要求，满足安全运行条件。

## 6.2  对安全设施设计的建议

### 6.2.1可研报告中已有的安全对策措施建议

#### 6.2.1.1  路由

路由的选择严格执行国家、地方、行业有关法律、法规、规定及相关标准、规范要求。线路尽量避开城镇、工矿企业和人口稠密区，从源头上避让高后果区和风险源点。

#### 6.2.1.2  管道材质选择

（1）新建管线采用无缝钢管GB/T 9711-L290N。

（2）无缝弯头等管件材质与管线材质相同，钢管线执行标准《钢制对焊管件类型与参数》GB/T 12459，钢制热煨弯管执行标准《油气输送用钢制感应加热弯管》SY/T 5257-2012。

#### 6.2.1.3  防火防爆安全措施

埋地金属管道在管线两端做防静电和防感应雷接地，接地电阻不大于10Ω。

#### 6.2.1.4  防毒、防化学伤害的安全措施

（1）输气管线采取相应的防静电措施。

（2）采用良好的设备、管线和管件，防止泄漏。

（3）为确保线路安全，设专门安全保卫人员。

（4）加强安全教育工作，提高职工素质，岗位人员需经过培训，考核合格后才能上岗。

#### 6.2.1.5  防范其他危险、危害因素的安全措施

（1）管线采取相应的防静电措施。

（2）采用良好的设备、管线和管件，防止泄漏。

（3）为确保线路及接气点安全，设专门安全保卫人员。

（4）加强安全教育工作，提高职工素质，岗位人员需经过培训，考核合格后才能上岗。

#### 6.2.1.6  已建设施拆除的安全措施

（1）在进行已建设施拆除前，应对拆除区域进行详细的规划和评估，合理选择拆除方法，对拆除过程中可能发生的爆炸、火灾、坍塌等危险情况进行风险评估。

（2）在拆除过程中，要对人员进行详细的指导和培训，确保人员符合操作要求，确保其使用正确的安全防护装备并按规定要求进行佩戴和使用。

（3）对涉及的设备、管线等要进行彻底的清空和清洗以避免意外事故的发生。

（4）拆除作业过程中，应进行作业动态监控，对于风险事件的信息及时向外沟通，并进行应急处置。

（5）对于发生火灾和爆炸的情况，要迅速进行应急预案的调动，尽快将现场人员进行疏散，同时还需要对周边环境进行安全控制。

### 6.2.2  本次评价提出的安全技术措施建议

#### 6.2.2.1  根据安全检查表提出的安全技术措施

针对检查表中可研没有涉及的内容，参考可研中已提出的安全措施，本次评价提出以下安全技术对策措施：

表6.2.2-1  安全技术措施汇总表

| 序号 | 对策措施 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在穿越公路、铁路的套管或涵洞内，输送管 道不应设置水平或竖向弯管。 | GB50423-2013 7.1.2 |
| 2 | 套管中的输送管道应设置绝缘支撑，设计中应提出保持管道防腐涂层完整性的技术要求。 | GB50423-2013 7.3.4 |
| 3 | 油气管道穿越公路、铁路时，套管顶部最小覆盖层厚度应符合表7.1.9的要求。 | GB50423-2013 7.1.9 |
| 4 | 套管埋置深度要求： | DB37/T3366-2018 6.3.2 |
| 5 | 清管、测径、试压： 1、穿越管道试压前应进行清管，试压后应再进行清管，输气管道应进行干燥处理。 2、单独进行试压的穿越管道段试压前应进行清管、测径。 3、穿越管道段应分强度试压和严密性试压两阶段进行，严密性试压应在强度试压合格后进行。在稳压时间内压降不大于试验压力的1%为合帮。 4、穿越管道段应采用无腐蚀性洁净水作为试压介质。试村时环境温度不宜低于5℃，若环境温度在5℃以下时，应采取防冻措施。 5、单独试压的穿越管段，强度试验压力不应小于该处设计内压力的1.5倍，强度试压稳压时间不应小于4h；试压时的环向应力不宜大于钢管的屈服强度的90%。穿越管段的严密性试验的压力不应低于该处设计内压力，稳压时间不应少于24h。 6、穿越管段与两端线路管段连接处的焊口不应强务组装，不应出现使连接客段发生强制变形的连接。 | GB50423-2013 8.2 |
| 6 | 不受地形、地物或规划限制地段的并行管道，最小净距不应小于6m。 | GB50423-2013 4.4.2 |
| 7 | 受地形、地物或规划限制地段的并行管道，采取安全措施后净距可小于6m，同期建设时可同沟敷设，同沟敷设的并行管道，间距应满足施工及维护需求且最小净距不应小于0.5m。 | GB50423-2013 4.4.3 |
| 8 | 管道沿线应根据需要设置加密桩。人口密集区、工业商业活动区、基础设施建设区、环境敏感区等高后果区加密桩间距不大于50m，其他地区不大于200m，同时满足通视性的要求。 | SY/T6064-2017 5.6 |
| 9 | 安全阀的定压应经系统分析后确定，并应符合下列规定： 1 压力容器的安全阀定压应小于或等于受压容器的设计压力； 2 管道的安全阀定压（P0）应根据工艺管道最大允许操作压力（P）确定，并应符合下列规定： | GB50251-2015 3.4.4 |
| 10 | 放空立管和放散管的设计应符合下列规定： 1 放空立管直径应满足设计最大放空量的要求； 2 放空立管和放散管的顶端不应装设弯管； 3 放空立管和放散管应有稳管加固措施； 4 放空立管底部宜有排除积水的措施； 5 放空立管和放散管设置的位置应能方便运行操作和维护； 6 放空立管和放散管防火设计应符合现行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》GB50183的有关规定。 | GB50251-2015 3.4.9 |
| 11 | 站内管线安装设计应采取减小振动和热应力的措施。 | GB50251-2015 6.7.4 |
| 12 | 管道穿越车行道路和围墙基础时，宜采取保护措施。 | GB50251-2015 6.7.7 |
| 13 | 与分离器、清管收发筒、压缩机组等设备相连的地面和埋地管道应采取防止管道沉降或位移的措施。 | GB50251-2015 6.7.9 |
| 14 | 天然气管道清管作业排出的液态污物若不含甲、乙类可燃液体，可排入就近设置的排污池；若含有甲、乙类可燃液体，应密闭回收可燃液体或在安全位置设置凝液焚烧坑。 | GB50183-2004 6.8.12 |
| 15 | 5.1 锅炉及压力容器等特种设备 设备本体应设置：使用登记证号、注册代码、检验日期、下次检验日期。 5.5.1 入口处 应符合以下要求： a应设置标志：禁止非工作人员入内、禁止带火种、禁止烟火、必须穿戴防护用品、必须消除静电、必须带防火帽； b应设置：进站须知、风险四色图、应急消防疏散平面图。 5.5.4 分离器区 应符合以下要求： a应设置标志：当心超压、当心坠落、当心泄漏、必须消除静电、必须使用防爆工具； b分离器本体应按本文件的5.1相关要求设置特种设备信息。 | 《油气生产场所HSE标志及警语设置规范》（Q/SH1020 2152-2021） |
| 16 | 柱上式变压器台底部距地面高度不应小于2.5m。 | DL/T5220-2021 12.1.4 |
| 17 | 可燃气和有毒气体探测的设置应符合下列规定： - 当探测器位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于15m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于4m； - 当探测器位于释放源的全年最小频率风向的下风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于5m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于2m； - 可燃气体探测器的安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m-0.6m； | SY/T 6503-2022 5.2.3 |
| 18 | 探测器测量范围应符合下列规定： - 点型可燃气体探测器的测量范围应为0LEL-100%LEL; - 有毒气体探测器的测量范围宜在二级报警设定值的2-4倍之间，但不应超过30%IDLH； - 线型可燃气体探测器的测量范围宜为0LEL·m-5LEL·m. | SY/T 6503-2022 6.6.1 |
| 19 | 报警值设定应符合下列规定： - 固定式可燃气体探测器的一级报警设定值应小于或等于20%LEL，宜为10%LEL；二级报警设定值应大于一级报警设定值且小于或等于40%LEL。 | SY/T 6503-2022 6.6.2 |
| 20 | 光缆（硅芯管）与已有地下管线及地下光（电）缆交越时，应采用钢管或型钢保护后，与油气输送管道一同在地下管线及地下光（电）缆下方通过，交越净距不应小于0.5m。 | SY/T4108-2019 3.2.9 |
| 21 | 光缆（硅芯管）交越同沟敷设的油气输送管道时，应选择在土层较厚的地段，采用钢管、型钢保护后从油气输送管道上方翻越，交越净距不应小于0.3m。 | SY/T4108-2019 3.2.10 |

#### 6.2.2.2  补充措施建议

根据油田发布的有关文件、历年来同类项目发生的事故类型，结合现场调研情况，提出的补充措施如下：

（1）根据可研中管线走向示意图，管线距建筑物的间距满足要求。本工程下一步设计及施工中应严格执行《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）“埋地管道与建（构）筑物的间距应满足施工和运行管理需求，且管道中心线与建（构）筑物的最小距离不应小于5m”的要求。

（2）管道穿越水域的管段应重点考虑防止泄漏的安全措施及应急处置方案。

（3）公路、铁路穿越，在设计及施工阶段均应取得相应公路、铁路管理部门的许可。穿越点四周应有足够的空间，满足管道穿越施工、维护、与邻近建（构）筑物设施的安全距离的要求。在公路、铁路建设控制区内敷设管道，穿越工程必须提前向公路、铁路管理部门提出申请。线路与公路、铁路并行、交叉等的路由选择，均应满足公路、铁路管理相关规定的要求。对河流穿越段的水工保护方案的制定，须在充分掌握河道的相关水文、地质资料的前提下，依据河流态势情况判断其破坏方式采取相应的治理对策。

（4）在下一步设计中，应详细勘查管道路由可能会途经的地下油气管道、燃气管道、电力线路、电力电缆、热力管道、涵沟等设施，明确管道与地下管涵等交叉以及分布情况，出现交叉或并行时应作出相应的设计和施工安全要求及保护措施。以防止施工破坏现有管道引发火灾、爆炸、触电等次生事故。

（5）本工程采用管道外防腐层与外加强制电流阴极保护相结合的管道防腐措施，施工时必须加强运输、施工过程中遭受破坏的检查，并进行认真的修补。

因管线所经部分地域地下水较浅，挖沟敷设时沟内会有积水，因此施工时应制定一套合理的施工措施，重视管线保温层、防腐层的防护，确保管道施工质量符合安全要求。尤其加强定向钻施工的管理，在管道钻孔、回拖过程中严格监控，确保钻孔孔径及回拖力，防止管道回拖受力变形。同时定向钻管道的补口应加强保护，避免管道回拖过程中的外力剥离。

（6）建议根据《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T21448第8.3条的要求，在绝缘接头和阴极保护设备安装防雷保护装置。

（7）管道交叉应满足净距的要求，两者间应该有坚固的绝缘隔离物，确保交叉管道之间的电绝缘。同时，两管道在交叉点两侧各延伸10m以上的管段上，应确保后施工管道防腐层无缺陷。

（8）待管道阴极保护投产后，应对管线交叉处、平行段进行杂散电流测试，根据测试情况，设置均压线或排流。

（9）本工程可行性研究方案中未涉及新建管线与已建输气管线流程的衔接，用于管道带压封堵、开孔的机具和设备在使用前应认真检查，确保灵活好用。必要时，应提前进行模拟试验。管道封堵作业时，管道内的介质压力应在封堵设备的允许压力之内。

（10）新建管道的设计、施工和投产应满足完整性管理的要求。

## 6.3  施工过程的安全对策与建议

（1）工程设计单位、施工单位、监理单位均应具备相应的资质，加强工程施工建设过程中的监督监理，严格竣工验收，确保工程质量。

（2）本工程涉及到危险性较大的作业（如吊装、动土、临时用电等），作业前必须进行危险分析，严格执行危险作业许可制度，办理相应的许可证，落实安全监护措施后方可进行。

（3）施工单位应针对施工过程中可能出现的火灾爆炸、机械伤害、触电、起重伤害、车辆伤害等事故编制相应的应急救援措施，并对施工人员进行培训。

（4）加强施工过程监督管理，及时检查施工过程中出现的设计、技术和质量问题，确保本质安全。

（5）管线在吊装过程中，严格遵守中石化和胜利油田关于起重作业安全管理相关规定的要求。

（6）工程建设过程中存在交叉作业的施工时，应制定交叉作业安全管理规定，并应划有安全区域，派专人进行监护操作人员。在各项同时交叉进行的作业之间要做好协调安排，确保作业安全进行。

（7）施工单位在开工前，应根据设计文件提出的钢管和管件材料等级、焊接方法和材料等进行焊接工艺评定，并应根据焊接工艺评定结果编制焊接工艺规程。

（8）新旧管线对接也将不可避免的要进行用火施工。如果工艺管线内的天然气未排除干净就进行用火作业，可能引发可燃气的火灾、爆炸等事故。因此在管线对接作业前应制定相应的作业程序及安全防护措施。切割、焊接操作人员应经过培训，持证上岗。工作前应检查机械运行正常。在切割、焊接和易产生火花的作业地方应采取安全防护措施，防止切割焊接时产生的火花、焊渣等，造成安全隐患的发生。

（9）管道的焊接应进行严格质量检验，并符合如下要求：

1）所有现场环焊缝应采用射线或超声波等方式进行无损检测。在检验或试验之前，应清除渣皮和飞溅物，并达到外观检验合格；

2）采用手工超声波检测时，应对焊工当天所焊焊缝全部进行检查，并应对其中不少于5%的环焊缝进行全周长射线检测复查，设计可根据工程需要提高射线检测的比例；

3）采用射线检测时，应对焊工当天所焊焊口不少于15％数量的焊缝全周进行射线检测，如每天的焊口数量达不到上述抽检比例时，可将不大于500m长度内的管道焊口数作为一个检验段进行抽检；

4）穿越段管道无损检测应符合现行国家标准《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423的有关规定；

5）射线检测和手工超声波检测应符合现行行业标准《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T 4109的有关规定，合格等级应为Ⅱ级。

（10）管道穿越套管两端宜采用柔性材料进行端部密封。

（11）应对管道沿线可能发生的挖掘及其他危及管道安全的工程作业应提前了解，防止交叉作业造成伤害。

（12）在顶管穿越黄大铁路、乡村主干道，定向钻穿越东吕高速等高速公路、省道315、疏港铁路等施工时应做好防范措施，施工机具、车辆及人员，与用电线路保持安全距离，必要时应进行交通管制，确保人员安全。在定向钻穿越藕池、太平河等水域施工时，应加强施工过程人员的管理，防止淹溺事故发生。

## 6.4  生产运行过程的安全对策与建议

（1）管道企业应当依照法律、法规有关建设工程质量管理的规定，选择具备相应资质的勘察、设计、施工、监理单位进行管道建设，并按照国家管道工程建设有关技术规范和质量标准进行勘察、设计、施工和监理，确保工程质量。

（2）管道的安全保护设施应当与管道主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。管道建成后，管道企业应当按照国家有关规定进行竣工验收；未经验收或者经验收不合格的，不得交付使用。并根据地方政府的相关要求，竣工验收报告等有关资料报管道保护主管部门和有关部门进行备案。

（3）管道建设项目应当在正式投入生产或者使用前进行试运行，试运行期限不应少于三十日，不得超过一年。管道企业应当在试运行七日前将管道试运行方案报管道保护主管部门备案，试运行一年内不能完成竣工验收的，应当向管道保护主管部门提出延期竣工验收申请，延期不得超过一年。

（4）管道企业应依照《油气输送管道完整性管理规范》的规定，新建管道在投用后3年内应完成完整性评价。同时，应分析检测结果，建立管道检测档案，原始数据及数据分析结果应存档。定期进行高后果区识别、风险评价、检验检测和完整性评价，并根据地方政府要求进行报送备案。

（4）根据新岗位建立相应的岗位职责，定期对在职人员、新员工、离岗、转岗的员工进行技能和安全方面的培训和取证。本工程中接气点新建收发球筒装置，滨南采油厂采油管理六七区、九区应根据已制定收、发球筒操作规程对员工进行操作培训。

（5）穿越管道建议单独进行试压，例如省道的穿越管段，必须独立进行强度试压和严密性试验，单独清管和试压，合格后再同相邻管段连接。壁厚不同管段应分别试压。

（6）该项目投产后，建设单位及管理单位应结合管道路由（穿越藕池、河流等重点管段、穿越高速公路、省道、铁路等重点管段）及设备设施更新情况，修订、完善应急预案及现场应急处置方案等内容。管线发生泄漏事故时，企业应立即启动应急处置程序，根据应急程序采取有效措施消除或减小轻事故危害。

企业结合新建管线路由及设备设施实际情况，定期组织演练，同时项目运行过程中应做好应急演练及改进工作。建议建设单位与管道沿线依托的消防、医疗、抢险等相关单位建立应急救援联动机制，定期进行应急演练，演练时应邀约地方政府、周边（相邻）企业、居民配合的内容，做好风险告知。同时应加强同当地政府、应急管理部门、公安等部门的密切联系，并依托地方力量，形成企地、工农联防联保机制。

（7）管道投产后，应制定合理的检测检验计划，重点检测管道的强度和完整性数据，并建立相应的检测档案。建议建设单位与沿线地方政府的相关部门结合，以防止新建管线出现占压或深根植物等情况的发生。

（8）加强水域穿越处的管道检查，重点对水流冲刷，管道防腐层完整性进行检查，确保管道安全运行。

（9）管道投产后，加强该输送管道的完整性管理，使用先进可靠的监测、检测手段，有计划的做好管道定期通球检测、在线检测、压力试验、腐蚀评估等工作。加强生产工艺系统设备、管道的腐蚀监控。建议本工程管理单位建立相关腐蚀检测机制，加强内外腐蚀监控，尤其是针对管道低洼处、拐点处以及沿线水塘等敷设段，并定期进行清管。

（10）管道运营期周期性的进行高后果区识别，识别时间间隔最长不超过18个月。当管道及周边环境发生变化，及时进行高后果区更新。并根据高后果区识别结果、风险评价和完整性评价等结论与建议制定管道巡护方案，明确巡护内容、频次和重点关注位置。

建设单位应根据风险分析结果和缺陷分布情况，对应急资源，包括人员、物资、机具等配备的有效性进行评估，以确保应急措施能够顺利实施。应将应急抢险所需的资料进行整理，并配发给应急指挥中心等相关单位或个人，以确保应急管理人员能够获取所需的资料。

（11）对于第三方损坏风险控制，建设单位应建立第三方施工管理程序。任何管道交叉处或管道中心线两侧5m内的施工活动都应纳入第三方施工管理程序，按照有关要求办理相关手续，对5m范围外可能对管道造成影响的施工也应密切关注。对已于第三方建立联系的施工，如施工活动侵入了管道通行带，应在施工活动开始前对管道准确定位，设置临时标识，并在施工活动损坏或覆盖标识后及时维护，直至施工活动结束。

（12）建设单位应与施工活动方建立联系，并签署管道保护协议。施工时管道企业有人现场监护。

（13）建设单位应及时关注地面沉降监测预警信息，加强拟建工程建设中、建成后的巡查工作，强化安全、风险意识。项目完成后对所建的建筑物及周围公路路基进行沉降监测，密切观测沉降变化并做及时处理。

（14）天然气分水器、收发球筒等压力容器、压力管道属于特种设备，应到相关部门注册登记，并定期检验；使用单位应当进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录；应当对其安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录，相关资料应存档管理。

（15）建议企业对管道配备必要的管道保护技术装备，安装地理信息系统等管道保护信息化、智能化系统，并加强对泄漏监测系统的维护与调试。

（16）生产管理单位应加强各类安全装置安全阀、静电释放器等的日常检查，确保设备的安全防护装置可靠、齐全、有效，发现警示标志、警示语、管道标志桩、里程桩等脱落、损坏应及时补充完善。

# 7  与建设单位交换意见

针对该项目安全评价，评价组首先进行了现场调研，依据有关法律、法规、标准和规范，对项目今后施工建设、生产活动中可能存在的危险、有害因素进行了预测和分析，并选择相应的安全评价方法对系统进行了定性、定量分析评价，并提出安全对策措施及建议。在调研过程中，评价组多次与胜利油田分公司滨南采油厂反馈信息，并得到了胜利油田分公司滨南采油厂的大力协助，对其提供的相关资料提出了相应的建议，胜利油田分公司滨南采油厂在今后设计、施工过程中，应严格落实安全评价报告中提出的各项安全对策措施及建议，与建设单位交换意见情况见表7-1。

表7-1评价单位与建设单位交换意见情况一览表

| 序号 | 交换意见的项目 |  | 建设单位意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评价对象和范围 | 是否符合合同的约定 | ■是□否 |  |
| 2 | 提供建设项目的资料 | 是否真实可靠 | ■是□否 |  |
| 3 | 建设项目的描述 | 是否符合企业的实际 | ■是□否 |  |
| 4 | 危险有害因素的分析 | 是否符合项目的实际 | ■是□否 |  |
| 5 | 危险有害程度的分析 | 是否符合项目的实际 | ■是□否 |  |
| 6 | 建设项目的安全条件分析 | 是否符合实际和客观公正 | ■是□否 |  |
| 7 | 建设项目的安全生产条件分析 | 是否符合实际和客观公正 | ■是□否 |  |
| 8 | 安全可靠性分析 | 是否符合建设项目的实际和客观公正 | ■是□否 |  |
| 9 | 安全对策措施建议 | 是否符合建设项目实际、遵循针对性、技术可行性和经济合理性 | ■是□否 |  |
| 10 | 评价结论 | 是否客观、公正、真实，是否符合企业的实际 | ■是□否 |  |
| 11 | 安全评价过程 | 是否公正、客观和独立 | ■是□否 |  |
| 建设单位与评价机构有无不一致的意见：无。 建设单位：胜利油田分公司滨南采油厂 （盖章） 2024年5月 |  |  |  |  |

# 8  附件和附图

## 8.1  附件目录

1.可行性研究报告批复文件

2.关于胜利油田分公司滨南采油厂新建天然气管线穿越沾临高速的复函

3.关于滨南采油厂天然气管线项目请示规划穿越工程的复函

4.滨南采油厂王庄油田至单家寺油田输气管线建设工程穿越黄大铁路现场踏勘研究的会议纪要

5.建设项目用地预审与选址意见书（滨州段）

6.建设项目用地预审与选址意见书（东营段）

7.建设单位营业执照

8.可行性研究报告编制单位营业执照、资质页

9.安全评价单位资质页

10.安全评价委托书

11.建设单位内审意见

12.专家组审核意见及签字页

13.报告的修改说明

## 8.2  附图目录

1.输气管道线路走向示意图

2.九区接气点平面布置图

3.胜凯接气点平面布置图

4.七区接气点平面布置图

5.九区接气点工艺流程图

6.胜凯接气点工艺流程图

7.七区接气点工艺流程图

8.六区接气点工艺流程图